芜湖新兴铸管有限责任公司

转炉气柜控制系统升级改造

DCS系统

技

术

规

格

书

                          设计：         

                          审核：

                          会审：

                          批准：

2019年4月18日
1 概述

本规格书概况了用于芜湖新兴铸管有限责任公司转炉气柜控制系统DCS装置的各项要求，内容包括投标方对该项目的设计、供货、指导安装及调试。

2 标准规格

提供的系统应符合下列规范和国家最新的版本如下：

ANSI/ISA  S5.1             仪表符号和说明

ISA  S5.4                  仪表回路图

NEC                       美国国家电气规范

ANSI MC8.1/ISA RP55.1      数字过程计算机的硬件检验

3 系统特点

3.1 系统采用分布式结构，在开放式的冗余通讯网络上分布了多台系统组件，这些系统组件带有独立的功能组件，每个功能组件都是为了完成特定的任务（采集、控制 ）而需要CPU进行编程而实现，上位计算机监控界面通过编程、组态对现场的工艺参数、控制阀等进行有效监测和控制。

3.2 用于现场控制的过程控制单元其物理位置分散、控制功能分散、系统功能分散，而用于过程监视及管理的人-机接口单元其显示、操作、记录、管理功能集中。该系统将在生产装置内与现场的受控参数相连、接入输入输出信号，经过现场调试，就可满足本工程的生产监视、过程控制、操作画面、参数报警、数据记录及趋势等项的功能要求，并能安全可靠运行。

3.3 系统组成

    过程控制器通过智能型过程I/O硬件、连接端子及必要的信号处理，完成连续的、模拟量的控制及数据采集功能，过程控制器安装在DCS控制室的辅助操作柜内。

系统组件（过程控制器、操作员/工程师接口）之间是通过高速数据公路进行通讯，系统中全部更新周期至少1次／秒，重要变量的更新周期为10次／秒。

4 DCS控制规模

	类型
	生产需求

	AI
	62

	AO
	8

	RTD
	41

	DI
	166

	DO
	75

	总计
	353


上表为实际需要的输入输出点数量，投标方方应考虑30%的备用量，并提供相应的备用空间、连接电缆等，安装在机柜内。
输入输出明细见下表：
	AI
	AI

	序号
	点名
	备注
	序号
	点名
	备注

	1
	1#加压机频率
	
	32
	煤气柜出口总管温度
	经柜内温变转换

	2
	2#加压机频率
	
	33
	1#加压机出口温度
	经柜内温变转换

	3
	煤气柜进口总管O2含量分析
	
	34
	2#加压机出口温度
	经柜内温变转换

	4
	2#加压机出口压力
	
	35
	煤气柜总管出口温度
	经柜内温变转换

	5
	1#加压机出口压力
	
	36
	回水温度
	经柜内温变转换

	6
	加压机入口总管压力
	
	37
	2#加压机前轴承温度
	经柜内温变转换

	7
	氮气管压力
	
	38
	2#加压机后轴承温度
	经柜内温变转换

	8
	一级水压力
	
	39
	1#加压机进口温度
	经柜内温变转换

	9
	煤气柜出口总管流量
	
	40
	3#加压机频率
	

	10
	煤气柜柜体柜高
	
	41
	3#电机振动
	

	11
	2#加压机出口压力
	
	42
	3#电机振动2
	

	12
	给水流量
	
	43
	3#调节阀开度反馈
	

	13
	煤气柜进口总管压力
	
	44
	3#加压机前轴承温度
	经柜内温变转换

	14
	给水管压力
	
	45
	3#加压机后轴承温度
	经柜内温变转换

	15
	2#润滑油压力
	
	46
	3#电机后轴温度
	经柜内温变转换

	16
	1#润滑油压力
	
	47
	3#电机前轴温度
	经柜内温变转换

	17
	1#加压机后轴承温度
	经柜内温变转换
	48
	3#电机定子温度1
	经柜内温变转换

	18
	1#加压机前承轴温度
	经柜内温变转换
	49
	3#电机定子温度2
	经柜内温变转换

	19
	D11阀开度指示
	
	50
	3#电机定子温度3
	经柜内温变转换

	20
	D12阀开度指示
	
	51
	3#加压机进口温度
	经柜内温变转换

	21
	煤气柜柜体压力
	
	52
	3#加压机出口温度
	经柜内温变转换

	22
	2#加压机进口压力
	
	53
	3#加压机进口压力
	

	23
	柜平衡1
	
	54
	3#加压机出口压力
	

	24
	柜平衡2
	
	55
	3#润滑油压力
	

	25
	柜平衡3
	
	56
	4#加压机进口压力
	

	26
	柜平衡4
	
	57
	4#加压机出口压力
	

	27
	1#加压机进口压力
	
	58
	D11阀门开度反馈
	

	28
	煤气出口总管压力
	
	59
	D12阀门开度反馈
	

	29
	2#加压机进口温度
	经柜内温变转换
	60
	4#加压机电流指示
	

	30
	煤气柜柜体温度
	经柜内温变转换
	61
	煤气柜柜容
	计数模块接入信号

	31
	煤气柜进口总管温度
	经柜内温变转换
	62
	煤气柜柜高
	计数模块接入信号

	

	RTD
	RTD

	序号
	点名
	备注
	序号
	点名
	备注

	1
	冷却水温度
	
	11
	1#电机定子温度3
	

	2
	2#电机定子1温度
	
	12
	1#电机振动1
	

	3
	2#电机定子2温度
	
	13
	1#电机振动2
	

	4
	2#电机定子3温度
	
	14
	2#电机振动2
	

	5
	1#电机前轴承温度
	
	15
	2#电机振动1
	

	6
	1#电机后轴承温度
	
	16
	4#加压机入口温度
	

	7
	2#电机前轴承温度
	
	17
	4#加压机出口温度
	

	8
	2#电机后轴承温度
	
	18
	4#加压机前轴温度
	

	9
	1#电机定子温度1
	
	19
	4#加压机后轴温度
	

	10
	1#电机定子温度2
	
	
	
	

	

	AO
	AO

	序号
	点名
	备注
	序号
	点名
	备注

	1
	1#加压机频率给定
	
	5
	3#加压机调节阀门给定
	

	2
	2#加压机频率给定
	
	6
	3#加压机变频器频率给定
	

	3
	1#加压机调节阀控制
	
	7
	4#加压机调节阀给定
	

	4
	2#加压机调节阀控制
	
	8
	4#加压机频率给定
	

	

	DI
	DI

	序号
	点名
	备注
	序号
	点名
	备注

	1
	1#盲板阀PC允许
	
	84
	2#蝶阀集中关到位
	

	2
	1#盲板阀运行
	
	85
	2#蝶阀集中就地
	

	3
	1#盲板阀松开到位
	
	86
	3#蝶阀集中开到位
	

	4
	1#盲板阀夹紧到位
	
	87
	3#蝶阀集中关到位
	

	5
	1#盲板阀开到位
	
	88
	3#蝶阀集中就地
	

	6
	1#盲板阀关到位
	
	89
	发电快关阀
	

	7
	1#盲板阀松开夹紧过力矩
	
	90
	4#蝶阀集中开到位
	

	8
	1#盲板阀开关阀过力矩
	
	91
	4#蝶阀集中关到位
	

	9
	2#盲板阀PC允许
	
	92
	4#蝶阀集中就地
	

	10
	2#盲板阀运行
	
	93
	5#蝶阀集中开到位
	

	11
	2#盲板阀松开到位
	
	94
	5#蝶阀集中关到位
	

	12
	2#盲板阀夹紧到位
	
	95
	5#蝶阀集中就地
	

	13
	2#盲板阀开到位
	
	96
	6#蝶阀集中开到位
	

	14
	2#盲板阀关到位
	
	97
	6#蝶阀集中关到位
	

	15
	2#盲板阀松开夹紧过力矩
	
	98
	6#蝶阀集中就地
	

	16
	2#盲板阀开关阀过力矩
	
	99
	7#蝶阀集中开到位
	

	17
	3#盲板阀PC允许
	
	100
	7#蝶阀集中关到位
	

	18
	3#盲板阀运行
	
	101
	7#蝶阀集中就地
	

	19
	3#盲板阀松开到位
	
	102
	污水池水位高位
	

	20
	3#盲板阀夹紧到位
	
	103
	污水池水位低位
	

	21
	3#盲板阀开到位
	
	104
	8#蝶阀集中开到位
	

	22
	3#盲板阀关到位
	
	105
	8#蝶阀集中关到位
	

	23
	3#盲板阀松开夹紧过力矩
	
	106
	8#蝶阀集中就地
	

	24
	3#盲板阀开关阀过力矩
	
	107
	9#蝶阀集中开到位
	

	25
	4#盲板阀PC允许
	
	108
	9#蝶阀集中关到位
	

	26
	4#盲板阀运行
	
	109
	9#蝶阀集中就地
	

	27
	4#盲板阀松开到位
	
	110
	10#蝶阀集中开到位
	

	28
	4#盲板阀夹紧到位
	
	111
	10#蝶阀集中关到位
	

	29
	4#盲板阀开到位
	
	112
	10#蝶阀集中就地
	

	30
	4#盲板阀关到位
	
	113
	11#蝶阀集中开到位
	

	31
	4#盲板阀松开夹紧过力矩
	
	114
	11#蝶阀集中关到位
	

	32
	4#盲板阀开关阀过力矩
	
	115
	11#蝶阀集中就地
	

	33
	5#盲板阀PC允许
	
	116
	CO报警4
	

	34
	5#盲板阀运行
	
	117
	1#加压机启动
	

	35
	5#盲板阀松开到位
	
	118
	1#加压机停止
	

	36
	5#盲板阀夹紧到位
	
	119
	2#加压机启动
	

	37
	5#盲板阀开到位
	
	120
	2#加压机停止
	

	38
	5#盲板阀关到位
	
	121
	1#加压机运行反馈
	

	39
	5#盲板阀松开夹紧过力矩
	
	122
	1#加压机变频故障
	

	40
	5#盲板阀开关阀过力矩
	
	123
	2#加压机运行反馈
	

	41
	6#盲板阀PC允许
	
	124
	2#加压机变频故障
	

	42
	6#盲板阀运行
	
	125
	1#加压机操作台急停
	

	43
	6#盲板阀松开到位
	
	126
	1#加压机现场急停
	

	44
	6#盲板阀夹紧到位
	
	127
	2#加压机现场急停
	

	45
	6#盲板阀开到位
	
	128
	2#加压机操作台急停
	

	46
	6#盲板阀关到位
	
	129
	3#加压机启动
	

	47
	6#盲板阀松开夹紧过力矩
	
	130
	3#加压机停止
	

	48
	6#盲板阀开关阀过力矩
	
	131
	3#加压机允许
	

	49
	7#盲板阀PC允许
	
	132
	3#加压机就地集中
	

	50
	7#盲板阀运行
	
	133
	3#加压机现场急停
	

	51
	7#盲板阀松开到位
	
	134
	3#加压机急停按钮
	

	52
	7#盲板阀夹紧到位
	
	135
	3#风机运行
	

	53
	7#盲板阀开到位
	
	136
	3#风机停止
	

	54
	7#盲板阀关到位
	
	137
	3#油泵运行反馈
	

	55
	7#盲板阀松开夹紧过力矩
	
	138
	3#油泵停止
	

	56
	7#盲板阀开关阀过力矩
	
	139
	3#加压机运行反馈
	

	57
	8#盲板阀PC允许
	
	140
	3#加压机故障
	

	58
	8#盲板阀运行
	
	141
	YUANCHENG3
	

	59
	8#盲板阀松开到位
	
	142
	GUZHANG3_TIAOJIEFA3
	

	60
	8#盲板阀夹紧到位
	
	143
	4#加压机运行反馈
	

	61
	8#盲板阀开到位
	
	144
	4#加压机变频器故障
	

	62
	8#盲板阀关到位
	
	145
	M11PC允许
	

	63
	8#盲板阀松开夹紧过力矩
	
	146
	M11运行
	

	64
	8#盲板阀开关阀过力矩
	
	147
	M11松开到位
	

	65
	12#蝶阀开到位
	
	148
	M11夹紧到位
	

	66
	12#蝶阀关到位
	
	149
	M11开到位
	

	67
	12#蝶阀远程
	
	150
	M11关到位
	

	68
	1#油泵运行
	
	151
	M11松开夹紧过力矩
	

	69
	1#风机运行
	
	152
	M11开关阀过力矩
	

	70
	2#油泵运行
	
	153
	M12PC允许
	

	71
	2#风机运行
	
	154
	M12运行
	

	72
	插板阀松开到位
	
	155
	M12松开到位
	

	73
	插板阀夹紧到位
	
	156
	M12夹紧到位
	

	74
	插板阀开到位
	
	157
	M12开到位
	

	75
	插板阀关到位
	
	158
	M12关到位
	

	76
	插板阀PC允许
	
	159
	M12松开夹紧过力矩
	

	77
	CO报警1
	
	160
	M12开关阀过力矩
	

	78
	CO报警2
	
	161
	D11蝶阀集中开到位
	

	79
	CO报警3
	
	162
	D11蝶阀集中关到位
	

	80
	1#蝶阀集中开到位
	
	163
	D11蝶阀集中就地
	

	81
	1#蝶阀集中关到位
	
	164
	D12蝶阀集中开到位
	

	82
	1#蝶阀集中就地
	
	165
	D12蝶阀集中关到位
	

	83
	2#蝶阀集中开到位
	
	166
	D12蝶阀集中就地
	

	

	DO
	DO

	序号
	点名
	备注
	序号
	点名
	备注

	1
	1#盲板阀开控制
	
	39
	10#蝶阀开控制
	

	2
	1#盲板阀关控制
	
	40
	10#蝶阀关控制
	

	3
	2#盲板阀开控制
	
	41
	11#蝶阀开控制
	

	4
	2#盲板阀关控制
	
	42
	11#蝶阀关控制
	

	5
	3#盲板阀开控制
	
	43
	1#加压机启动
	

	6
	3#盲板阀关控制
	
	44
	1#加压机停止
	

	7
	4#盲板阀开控制
	
	45
	2#加压机启动
	

	8
	4#盲板阀关控制
	
	46
	2#加压机停止
	

	9
	5#盲板阀开控制
	
	47
	1#加压机运行指示
	

	10
	5#盲板阀关控制
	
	48
	2#加压机运行指示
	

	11
	6#盲板阀开控制
	
	49
	DF11停
	

	12
	6#盲板阀关控制
	
	50
	DF12停
	

	13
	7#盲板阀开控制
	
	51
	禁止回收
	

	14
	7#盲板阀关控制
	
	52
	1#油泵启动输出
	

	15
	8#盲板阀开控制
	
	53
	1#风机启动输出
	

	16
	8#盲板阀关控制
	
	54
	2#油泵启动输出
	

	17
	12#蝶阀开控制
	
	55
	2#油泵启动输出
	

	18
	12#蝶阀关控制
	
	56
	允许回收
	

	19
	插板阀开控制
	
	57
	报警输出
	

	20
	插板阀关控制
	
	58
	3#风机启动输出
	

	21
	1#蝶阀开控制
	
	59
	3#加压机冷却风机停止
	

	22
	1#蝶阀关控制
	
	60
	3#油泵启动输出
	

	23
	2#蝶阀开控制
	
	61
	3#加压机启动
	

	24
	2#蝶阀关控制
	
	62
	3#油泵停止
	

	25
	3#蝶阀开控制
	
	63
	3#加压机停止
	

	26
	3#蝶阀关控制
	
	64
	3#加压机运行指示
	

	27
	4#蝶阀开控制
	
	65
	加压机全停
	

	28
	4#蝶阀关控制
	
	66
	4#加压机启动
	

	29
	5#蝶阀开控制
	
	67
	4#加压机停止
	

	30
	5#蝶阀关控制
	
	68
	D11开输出
	

	31
	6#蝶阀开控制
	
	69
	D11关输出
	

	32
	6#蝶阀关控制
	
	70
	D12开输出
	

	33
	7#蝶阀开控制
	
	71
	D12关输出
	

	34
	7#蝶阀关控制
	
	72
	M10开输出
	

	35
	8#蝶阀开控制
	
	73
	M10关输出
	

	36
	8#蝶阀关控制
	
	74
	M11开输出
	

	37
	9#蝶阀开控制
	
	75
	M11关输出
	

	38
	9#蝶阀关控制
	
	
	
	


5 系统功能要求

5.1 控制功能

过程控制器可以实现连续的和离散的功能，招标方能够方便地定义控制器的多种处理速度，以不同的速度运行连续控制和联锁逻辑控制，控制器组态为1:1冗余，每个控制器至少能处理800个数据库记录、30个控制回路，控制器可以在不中断正在运行的程序或将控制转换至后备处理器的情况下，具有在线编程和修改的能力，新的控制功能块可以插入正在运行程序中的任何位置。

5.2  画面功能

监视器画面为操作员了解生产过程状态提供了显示窗口，并能支持以下几类画面。

5.2.1 总貌画面

显示系统各设备、装置、区域的运行状态以及全部过程参数变量的状态、测量值、设定值、控制方式（手动/自动状态）、高低报警等信息。从各显示块可以调出其它画面。

5.2.2 分组画面

以模拟仪表的表盘形式按事先设定的分组，同时显示几个回路的信息：如过程参数变量的测量值、调节器的设定值、输出值、控制方式等。变量值每秒更新一次，分组可任意进行，操作员可从分组画面调出任一变量（模拟量或离散量）的详细信息。对模拟回路可以手动改变设定值、输出值、控制方式等；对离散量可以手动操作设备的开启和停止，画面显示出指令状态和实际状态。

5.2.3  单点画面（调整画面）

显示一个参数、控制点的全部信息以及实时趋势和历史趋势。从调整画面也可以直接对模拟回路进行设定、调整操作。

5.2.4  趋势画面
系统具有显示数据点趋势的能力，并在同一坐标轴上显示至少四个变量的趋势记录曲线，并可供招标方自由选择的参数变量、不同颜色和不同的时间间隔，也可以对数据轴进行任意放大显示。

5.2.5 报警画面

显示当前所有正在进行的过程参数报警和系统硬件故障报警，并按报警的时间顺序从最新的报警开始排起，报警优先级别和状态用不同的颜色来区别，未经确认的报警处于闪烁状态。

报警内容包括：报警时间、过程变量名、过程变量说明、过程变量的当前值、报警设定值、过程变量的工程单位、报警优先级别。

5.2.6 图形画面

生产装置的图片、工艺流程图、设备简图、单线图等都可以在监视器上显示出来，每个画面都包括字母数字字符和图形符号，通常采用可变化的颜色、图形、闪烁表示过程变量的不同状态，所有过程变量的数值和状态每秒动态刷新。操作员在此画面对有关过程变量实施操作和调整。

5.3 报表功能

5.3.1 DCS 按照预先定义的格式打印报表，报表数据的收集和打印是按照招标方定义的间隔自动进行，报表打印通常采用事件驱动方式或操作员命令方式，报表软件将自动产生所有的标题和表头。
5.3.2 报表类型：有格式报表、无格式报表、事件顺序报告、诊断报告、设备操作报告、过程变量趋势。

5.4 历史数据存储功能
DCS应对报警、联锁、操作指令的变化等事件及其日期、时间作为历史数据加以储存。应有足够的能记录半年以上历史数据的磁介质存储空间，并具有可扩充至外部存储设备和光盘等。

6 系统设计

6.1 设计原则
6.1.1 DCS是由微处理器为基础的、分布式的多台系统组件所组成，这些系统组件分布在具有开放式结构的冗余通讯网络上，包括：工程师/操作员站、控制和数据采集系统、外设及有关的硬件和软件。  

6.1.2 系统是经过现场试验的，并且是出厂前最新的硬件和软件版本。

6.1.3 通讯系统是可靠的，即单台硬件设备出现故障（包括通讯系统硬件故障）都不会影响其它系统组件之间的通讯。

6.1.4 系统允许在不关闭系统的情况下在线更换系统模件或组件。

6.1.5 系统中的任何组件通电或掉电都不会影响到其它组件的运行。
6.1.6 系统允许在线修改软件，也就是除被修改的组件外，不会影响其它系统组件，数据点的修改仅仅影响被修改的回路，回路的输出将保持在修改前最后时刻的数值。
6.1.7 联锁系统故障检出元件动作时，在操作站的LCD显示屏上应进行声光报警，并储存在历史模件中，报警的确认和消声由键盘和按钮来实现，联锁系统通常采用手动紧急切断按钮和联锁复位按钮。

6.1.8 DCS系统冗余、模拟量信号配安全栅，DO信号配继电器隔离输出。

6.1.9 两套独立主控，气柜本体系统、1#、2#加压机系统（含加压机进出口蝶阀、盲板阀）配置在一套主控内；3#、4#加压机系统、配置在一套主控内。

6.1.10 不要将加压机联锁信号、控制信号等配置在同一个模块上，重要模拟量输入冗余信号不要配置在同一个模块上。

6.2 工程师站及操作站

6.2.1 概述

DCS系统的组件主要包括以下几个：
工程师站
主要用于系统管理和组态维护及修改。
在线下载功能；画面组态和编辑；功能点组态和定义功能；控制回路组态功能；报警、趋势图等定义和编辑功能；通讯定义和组态功能；设备定义和组态功能；数据库定义和组态功能；报表生成功能等。
工程师站具有组网能力（可作为网络服务器）或多终端能力，采用双网卡配置，可以通过交换机与全厂管理网络相连。
工程师站可兼作操作站。
操作员站
每台操作员站都具有工程师站的功能。
操作站的主机是工作站或高性能工业用计算机，其操作系统是通用的、适用于工业化的、可靠的操作系统。
操作站的硬件规格为32位总线，32位或以上CPU，SCSI外设控制器。操作站带有硬盘驱动器，并能配置成冗余型，使主机能够单独自启动。操作站能配置光盘驱动器、活动硬盘等高密度外部数据存储设备。操作站可配触摸式操作员键盘。
操作站所有的外设及接口是通用的，硬盘驱动器、光盘驱动器、显示器、通用键盘、鼠标或球标、打印机等是商业化可互换的。
操作员站提供工艺操作人员、工艺工程师及仪表自控人员使用的人机界面，具有工业标准的操作员站专用键盘，主要功能有：
模拟流程图显示功能，交互特性提供模拟常规盘装仪表的操作面板；实时和历史趋势曲线的监视和查询功能；报警监视列表功能；参数成组监视功能；设备日志、操作日志、SOE日志和全日志的查询功能；事故追忆查看功能；工艺报表的定时和即时打印功能；用户管理功能；语音报警提示功能。

系统操作员站具有分权限，分区域显示、查询、报警、控制功能。
操作站具备不同级别和不同操作区域或数据集合的操作权限。操作级别和权限用密码或钥匙的方式限定。操作员密码和操作权限能由系统管理员设定和修改。
历史站(历史数据工作站)
历史数据工作站具有以下功能：历史数据采集记录、日志生成功能；SOE及事故追忆信息的组织功能；向操作站提供历史趋势数据；非SOE点的时间标签生成功能；历史数据自动存盘功能；向工程师站提供离线查询功能的历史数据文件；向操作站、控制站发送系统校时信号；存储及检查用户权限和口令。
接在局域通信网上，用于过程数据的存储与管理，并为各分区的历史记录作同步备份。历史数据工作站的机型为服务器型，采用冗余配置硬盘。历史数据工作站配置高密度活动存储设备和可读写光盘驱动器(CD-RW)。
能通过交换机与全厂管理网络相连。历史记录能转存到移动存储设备上。
6.2.2 支持功能

    DCS操作站应能支持通用的编程软件，以帮助招标方维护和修改数据库、编制应用软件。支持功能包括在线和离线的数据库定义（即组态、下载等）、备份、文件/程序管理等。

6.2.3 基本硬件

操作站主要由彩色显示器、 操作员专用键盘、鼠标器、中央处理单元、存储器、DVD 光驱、声卡、显卡、音箱等组成，同时可以支持各种外部设备如打印机、拷贝机、趋势记录仪等。
主机配置：WIN10 操作系统。配置：四核，3.2GHZ/8GBECC/1TB 3.5 英寸 SATA(7200Rpm)硬盘/DVD-RW 光驱/1G 独立显卡，双硬盘配置，两个硬盘互为冗余备用。

每台操作站具有独立的CPU，操作站之间采用全冗余的CPU设计，在这种情况下，一台处理器或电源故障，系统将自动地切换到冗余的处理器，操作站之间应具有内部切换的能力。
监视器为24英寸高分辨率的LCD显示器，分辨率至少为1280×1640。
6.3 控制和数据处理系统

控制和数据处理系统包括完成控制功能和I/O监视功能的全部硬件和软件，系统通常是由控制处理器、I/O模件所组成，它们都安装在标准的机柜内，控制处理器执行控制功能，I/O接口模件处理现场输入输出信号。投标方应按各种组件的20%提供备用量，同时在机柜中提供20%的备用空间以备来扩展。控制站各I/O卡件插槽必须预留20%的余量。

DCS控制器、通讯单元、电源部分及重要的I/O均设置为1：1。 DCS系统应具有开放性网络结构，支持OPC开放标准。操作和工程技术环境标准化，并取得ISO-9000认证。

控制机柜内，I/O模件的设置应考虑到尽量使危险分散，每块I/O模板的点数模拟量不宜超过8点，开关量不宜超过16点。每一路热电阻输入应有单独的桥路。此外，所有的输入通道、输出通道及其工作电源，均应互相隔离。

6.3.1 能力

控制和数据处理系统接收过程变量的输入信号，然后按照组态数据的要求，对输入信号进行处理，存放到相应的数据库中显示或计算，传送输出信号至最终控制元件。

在I/O信号处理方面，系统对模拟量提供线性化、补偿、累积、开方和报警功能；系统对开关量提供报警和状态变化的检测。
在控制方面，系统能够完成调节控制、联锁逻辑、手动操作、由标准算法或招标方程序组合而成的自动顺序。
联锁控制功能包括用于调节控制的布尔逻辑和用于开关控制的梯形逻辑。
顺序控制的功能可以执行启动/停止顺序，批量处理或任何预先定义的程序步骤。

控制器应具有非易失内存，在供电中断情况下可保存内存数据七天以上。

6.3.2 输入/输出

控制和数据处理系统可以支持来自现场设备的各种输入和输出信号，所有的输入和输出电路都能防止信号过载、瞬变和浪涌冲击。

6.4 通讯系统
6.4.1 通讯系统能完成整个DCS各站之间与上位管理机之间的信息交换，将控制站及输入/输出接口采集的过程信号送往操作站显示、存储、将操作站的控制指令送往控制站，将控制站的输出信号送往各终端设备,接受来自上位管理机的指令,将规定的数据送至上位管理机。DCS控制网络的通讯协议应满足IEEE802.4，通讯速率不低于5MB/秒。

6.4.2 DCS应具有数字化通讯网络，该网络为各操作站、控制和数据处理系统、以及其它设备之间提供可靠的高速数据传送。

6.4.3 通讯系统是冗余的，它由两条独立的通讯总线和每台设备上安装的两台独立的通讯接口组成，通讯总线交替使用并不断地进行自检，总线之间自动进行切换，而不允许中断系统操作和产生数据丢失，故障时在操作台上报警。

6.4.4 总线之间也可以手动进行切换，而不影响系统操作。

7 技术要求

7.1 冗余要求
控制站

控制站能满足具备连续过程控制、批量控制和顺序控制的功能。控制器具备快速控制能力，从I/O输入经过PID控制运算，到AO输出的累积时间在0.2秒以内。工艺数据的输入和输出、采集和处理；控制站的主控单元（控制器）具有IOBUS现场总线主站功能；具有强大的控制运算功能，能够完成模拟量反馈控制、开关量的顺序控制。并且能够把以上两者结合，实现更复杂的控制功能。

包括以下组态编程语言：FBD：功能块图；CFC：连续功能图；SFC：顺序功能图；ST：结构化文本；IL：指令列表；LD：梯形图。

控制站内部各个部件可以按用户要求实现冗余配置。

可燃气体、有毒气体报警检测器的I/O卡件可为独立卡件。

DCS配备PID参数自整定功能。

全冗余：系统网络、控制网络、控制器、电源模块、I/O模块均可冗余配置，无单点故障。

多重隔离：系统总线和模块之间采用光电隔离，系统电源和现场电源隔离供电，模块通道之间电气隔离。

坚固的设计：系统基于恶劣的工业环境设计，抗电磁干扰符合IEC61000，防腐蚀能力满足ISAS71.04标准G3等级要求。

安全的网络：系统网络采用确定性实时以太网，配备带防火墙的交换机；控制器CPU主流DCS和安全平台广泛使用的PowerPC构架CPU，是具备带ECC校验功能的32位RISC芯片，内置防网络风暴组件。

丰富的诊断：控制器和I/O模块均带有智能诊断单元，每个模块均可进行通讯状态、信号断线、短路、超量程等完善的自诊断和故障上报。

高可靠的设计理念：采用了大量的安全系统设计理念提高系统可靠性，具体有：

控制器内置防火墙策略组件和协议解析。

控制器内置安全系统固有的ECC校验功能。

用8bit位表示一个开关量，将干扰误动概率降低为1/128。

每个采集点自带质量位标志，防止利用坏数据。

数据传递采用安全系统校验方法。

硬件设计采用局部失效不扩散原则。

故障倒向安全。

主控制器采用1:1冗余配置保证可靠性。

主、从机热、备冗余方式，一个控制器处于工作状态（主机），另一个控制器处于备用状态（从机），主从机状态可通过面板上STANDBY指示灯判别。

控制模块通过内部冗余控制电路保证两个冗余控制器间的组态、数据和运行周期保持一致。两个主控制器同时接收网络数据，同时做控制运算，但只有一个输出运算结果。

周期自动同步——主机与从机每周期交互同步数据，从机使用同步数据跟随主机运行，同步过程不影响整个控制过程。

无扰切换——当主机出现致命故障时，如果从机工作状态正常，则进行主、从切换。该切换为无扰切换，切换过程不会影响整个控制过程，不会导致输出通道的扰动。

实时诊断——冗余的控制器实时的进行自身状态诊断，并相互诊断，当主机出现影响控制的故障时，从机在50ms内切换成为主机。

在线更换——故障的控制器可以在线更换，更换不影响整个控制过程。

7.2 断电保护

主控制器在运行过程中自动保存组态数据、过程数据以及部分需要断电保护的关键数据。当控制器断电时，以上数据会在后备电池的支持下保持至少3个月。

当后备电池的容量不足时，控制器会上报电池电量不足的报警信息，在出现报警后的3个月内必须完成电池更换。更换后备电池时，主控制器模块可带电，也可不带电。当采用不带电更换时，断电保护的数据将丢失。

短路保护功能

主控背板上共有6列模块的多功能总线（系统电源+现场电源+通讯）接口，并且接口冗余。每列模块的每路系统电源（S）和现场电源（F）均安装有快速熔断保险丝，当某一路电源出现问题时，不会影响其他电源的工作，熔断的保险丝可就地更换。

7.3 IO模块主要性能

I/O模块的基本特性如下所述：

模块支持1:1冗余配置，冗余切换无扰；单模块供电冗余、通讯冗余；支持带电插拔；通道与系统之间电气隔离；模块级故障诊断，实时自检，通道侧电源、IO-BUS冗余通讯网络故障诊断等；通道级故障诊断，断线、短路检测，并通过面板上的通道LED灯指示；具备强大的过流过压保护功能；熔断保险丝可就地更换，简单、方便；开关量通道供电可自由选择柜内电源或外配电源；EMC三级抗干扰能力；精致外壳封装，实施喷涂三防漆处理；倾斜插卡式设计，有利于模块内热量散发，同时提高了机柜内的安装容积率；模块与底座防混插设计；导轨安装方式，方便安装和拆卸。

I/O模块常规性能指标：防尘防水指标：IP20；工作温度：-20℃~60℃；工作湿度： 5%RH ~95%RH；存储温度：-40℃~80℃；存储湿度： 5%RH~95%RH；冗余切换时间：≤5ms。

8通道模拟量输入模块指标：精度≤0.1%；支持HART通讯；自由量程设定；支持软件滤波；二线制外供电保护功能；抗AC220V功能；短路、断线检测；NAMUR欠量程、超量程诊断。 

8通道热电阻输入模块指标：精度≤0.1%F.S.；支持二线制、三线制和四线制；自由量程设定；支持软件滤波；短路、断线检测。

8通道热电偶输入模块指标：精度≤0.1%F.S.；自由量程选择；冷端补偿计算可选择在模块内或控制器内；冷端采集故障检测；断线检测。

8通道模拟量输出模块指标：8通道信号输出；精度≤0.2%F.S.；支持HART通讯；抗AC220V功能；开路检测；故障安全输出功能。
16通道数字量输入模块指标：24/48VDC查询电压；支持有源/无源触点信号输入；支持NPN/PNP信号接入；支持继电器隔离输入；信号滤波去抖；信号颤振检测；抗AC220V功能；查询电压检测。

16通道SOE输入模块指标：24/48VDC查询电压；支持有源/无源触点信号输入；信号滤波去抖；SOE事件分辨率：1ms；事件缓存：200条；抗高电压（AC220V）功能；查询电压检测。

16通道数字量输出模块指标：继电器隔离输出；继电器触点输出过流保护；通道侧电压检测；故障安全输出功能。
7.4 供电和接地

在DCS系统中，现场控制机柜（I/O柜、继电器柜、ETS柜等）接入2路独立的220V AC电源，为UPS电源和厂用保安段电源。

I/O模块供电：控制器的电源由系统电源供电；外部供电的AI模块包括四线制AI及TC、RTD模块，系统电源只给内部供电；供电AI/AO模块包括两线制AI模块、AO模块，采用独立电源供电；DI模块采用外部独立电源供电；DO模块采用继电器输出的无源节点。
接地说明：系统采用等电位共用接地方式，符合SHT3081、SHT3164以及IEC、ISA等相关标准。采用单点接地方式、等电位接地方式与电气接地共用接地装置。

时钟同步：DCS系统本身具有内部时钟同步功能。能够实现整个系统的时钟同步向内部时间服务器对准，内部设备并不需要外部时钟同步设备。系统的时间服务器也可以接受外部时钟同步信号实现跨区域时间同步。例如：电子时钟、GPS时钟等，支持串口、以太网等多种接口。系统可以向其它设备发送时钟同步信号，实现不同系统的时钟同步。

7.5 系统功能说明

系统组态由以下组态工具构成：

工程总控：工程总控主界面，运行于工程师站，用来部署和管理整个DCS系统。

该工具集成了工程管理、项目管理、数据库编辑、用户组态、节点组态、流程图组态、总貌图组态、控制分组态、参数成组组态、专用键盘组态、区域管理、用户自定义功能、报表组态、编译、下装等功能。需要注意的是，工程管理器是面向域的，即一个工程对应着一个域，用户不能同时打开多个工程，以免组态时混乱。

图形编辑器：图形画面编辑工具，运行于工程师站。

用户可通过该工具生成在线操作的流程图和界面模板。该软件针对不同行业提供了丰富的符号库，以方便用户绘制美观实用的界面。它还支持用户自定义符号库。

AutoThink：控制器算法组态软件，运行于工程师站。

集成控制器算法的编辑、管理、仿真、在线调试以及硬件配置功能，支持IEC61131-3中规定的全部6种编程语言IEC61131-3中规定的STFBDSFCCFC四种语言。

以上三个软件都采用树状工程组织结构管理组态信息，界面清晰，简单易用。

操作员在线：监视和控制软件，运行于操作员站。完成实时数据采集、动态数据显示、过程自动控制、顺序控制、高级控制、报警和日志检测、监视、操作，可以对数据进行记录、统计、显示、打印等处理。

OPC客户端：完成与遵循OPC协议的第三方通讯功能。

仿真启动管理：仿真模拟运行现场控制站、历史站和操作员在线。

离线查询：该工具可按日期查询系统的趋势、报警、日志等历史数据，以帮助用户分析系统运行情况或事故原因。

操作员在线配置工具：该工具可配置操作员在线的默认信息，包括域号、初始页面路由信息等。

版本查询工具：该工具可查询当前安装的软件的所有文件的版本信息。

查看授权信息：提供分类查看授权信息、完成软件授权的功能。

HSRTS工具：升级控制器RTS程序。

数据库有导入导出功能，方便工程复制和第三方通讯列表对齐。

AMS软件：AMS软件支持多客户端。按照AMS安装说明书，选择需要安装的组件和路径，按照提示完成安装。

控制方案组态

POU调度周期：指某个POU程序第N次和第N+1次开始执行时的时间间隔。

根据选用的控制器型号不同，可设置的周期也不同，分为两组：

普通控制器：禁止调度、100ms、200ms、500ms、1000ms；适用于对运算周期要求不高的控制，如模拟量、脉冲量控制；

高速控制器：禁止调度、50ms、100ms、200ms、500ms、1000ms；适用于对运算周期要求高的控制，如汽轮机的相关控制；

POU调度顺序：指POU程序被调度时的先后次序，根据POU程序的重要性设置调度顺序。

编程语言：支持四种编程语言：ST、SFC、CFC、LD；遵循IEC61131-3标准。

POU对比：方便用户检查、对比同一POU的不同版本间的差异。

系统调试：可以监视所有现场设备的运行状态，启停控制程序。可对变量进行强制和写入，并支持批量写入和强制。可对历史版本进行监视。

参数回读：在调试过程中，会对某些变量的运算值进行测试、整定，因此会造成它们的在线值与离线值不一致；通过“参数对齐”窗口，使两个值重新相等。

硬件设备组态：DCS系统为方便硬件设备组态，提供了图形化的硬件配置界面，包括添加删除硬件模块和硬件模块参数组态。特点：支持批量添加；支持第三方设备导入；支持模块信息查看和图形化的参数组态；提供添加模块的树形结构图，使组态清晰明了。

功能块库说明

DCS系统提供了丰富的功能块，包括基本逻辑功能块、高级运算、IO处理、自定义功能块、控制运算等。其中控制运算包括常规控制（手操器（MAN）、普通比例积分微分控制（PID）等）、复杂控制（串级PID、采用PID、分程PID、顺控设备等）、电机控制（一位式电机控制（输出一个）、双速电机控制（输出三个，高速、低速、停止）、二位式电机控制（输出两个）等）、阀门控制（一位式阀门控制、二位式阀门控制、一位式阀门控制等）四大类。

自定义功能块：用户根据实际需要，可自行定义功能块；该功能块的使用方法与系统功能块相同。

算法库灵活配置：用户根据实际情况，可对缺省加载的算法库文件进行灵活配置。

库自动更新：用来对版本低的库进行升级，使这些库的版本与软件的版本一致。

编译和下装：系统提供全编译和增量编译两种编译方式，增量编译是在原目标文件上做增量追加。下装也分为全下装和增量下装，增量下装只将修改的部分下装到主控单元继续运算，对于正在运行的主控单元是无扰下装。

系统监视和控制：在线监控系统可以完成实时数据采集、动态数据显示、过程自动控制、顺序控制、高级控制、报警和日志检测、监视、操作，可以对数据进行记录、统计、显示、打印等处理。监控系统面向操作员，以模拟流程图、棒状图、数值表、趋势曲线、报表、按钮、对话框等方式为用户提供数据，执行操作指令并发送至现场控制站。通过监控系统，操作员和工程师可以完成：监控自动控制过程，实时人工干预，自动打印或者按需求打印工作报表等，还可以通过厂级监控的MES等网络将画面和数据提供给管理者。

系统查询

查找测点：用户可通过此菜单查找系统中的全部位号，并打开该位号的操作面板，继而通过操作面板操作和查看与此位号相关联的全部信息。

系统状态诊断

系统状态图：系统状态图是以图形方式显示DCS系统的硬件设备的运行状态，显示内容包括：操作员站的功能状态和运行状态、网络状态、主控单元运行状态、I/O模块的运行状态、系统控制网络的状态。在系统状态图中能够显示所有现场的系统设备，包括操作员站、工程师站和历史站，其中操作员站和工程师站可以多台并行工作（地位平等），历史站可冗余。

系统状态列表：系统内的所有物理测点按照模块通道顺序显示在控制站详细信息画面上，用户可以在此处查看测点所处的位置（站号、模块号、通道号和端子编号）、测点信息（点名、点描述和量程上/下限）并监控测点的当前值。

控制站状态：控制站详细信息的查看可以通过IO模块状态图来完成，它显示现场机柜状态，包括电源、主控单元和IO模块。

通过IO模块状态图，对控制站内模块级的信息进行实时监控，并可统一查看系统内所有物理测点的当前状态。

系统报警：当DCS系统发生故障或者一些诊断信息发生时，系统记录报警信息，以便维护人员对系统及时进行诊断和维护。

硬件模块诊断说明：系统提供了丰富的模块诊断功能，包括设备诊断和通道诊断。

DCS系统支持的设备诊断包括内容：通讯网络故障、超时故障、模块冗余状态、模块的工作状态、现场断电情况、校准数据出错、通道故障、板级致命故障、ModBus网络故障、阀位给定值与回读的阀位给定值偏差大故障、阀位给定电压与LVDT低选值电压之间的偏差大故障、VDT1和LVDT2偏差大故障。
DCS系统支持的通道诊断包括如下内容：短路、欠量程、过量程、过载、温度超高、断线、超上限、超下限、故障、开关触点故障、通道现场断电、通道输出故障、过载和通道输出故障。
操作显示

系统提供流程图、总貌、组操作、参数、趋势和报警等监控画面。实时数据在个画面的显示格式可以离线设定，也可在线修改，报警和趋势均区分颜色。

总貌画面最多1000幅，每幅图最多支持25个画面或者测点。可以将相关联的测点或者画面组态至一副总貌画面中，方便集中调试和查看。

控制分组画面最多支持1000幅，每个分组中最多可以添加8个测点。控制分组可以将相互关联的测点变量编成一组，如工艺流程上相关测点和设备、需要同步控制的多个设备等，便于用户统一查看和操作。

参数成组最多支持500组，每个参数成组最多可添加70个测点，可将一些相互之间具有某种联系的测点集中到一起显示、并放在一张画面上，方便操作人员对现场设备进行监视和操作。

流程图组态配备了丰富的模板图库和各行业的符号库，并支持移动、填充、旋转、闪烁、隐藏、移动和缩放等多种动态特性。实时数据显示可以设置是否带报警、位号和描述信息水平垂直显示。支持ActiveX控件和趋势控件嵌入，允许自定义操作面版，还可使用操作面板的参数定义功能实现同一面板不同参数的传递。单个操作站上定义的流程图数目最大为1000幅，每幅图形页面对象数量最大为5000。

可以通过操作员站专用键盘和通用键盘调出特定的画面，也可通过菜单、自动画面或者热点调用自动弹出相应的流程图画面。

报表系统

报表是工艺生产报表的简称。报表可以分为日报表、班报表、月报表和自由时间报表四类。

系统的报表使用EXCEL格式，系统维护人员离线进行EXCEL报表格式的编辑组态，在线运行系统生成报表时，给EXCEL报表自动填入相应的数据，从而完成报表生成的全部过程。

报表显示

报表在线显示界面包括三大部分：报表显示区、报表选择区和报表操作区，可以由专用键盘、报表菜单调出并显示。

报表显示区

可以显示“组态报表”和“存档报表”两种形式。组态报表是用户离线组态的报表内容，存档报表是系统自动填写数据信息后打印出来的报表。

简单数据分析

报表显示区可以显示相应时间段内数据的最大值、最小值、平均值以及最大值和最小值发生的时间，显示的内容和位置可在“离线组态”时设置。

报表操作

可对系统中的报表进行打印、保存等操作。打印时可手动打印、也可按照离线组态的报表打印组态进行预设打印。

远程通信

系统可以通过通讯控制站与其它系统进行通讯，也可以通过现场控制站主控模块的多功能接口卡上的RS-232、RS-485与其它系统进行通讯。通讯控制站的通讯可支持RS-232,RS-422,RS-485等通信线路，也可支持以太网等数据通讯协议。

变量的趋势和历史显示

系统的历史数据库可按照模拟量扫描周期和开关量状态变化保留最近24小时内的所有点的实时记录，在此基础上，系统支持变量的成组跟踪显示和历史显示，显示方式有数字列表方式和曲线方式两种。历史数据的保存取决于硬盘大小；配置的硬盘设备容量为DCS满配置、满负荷运行所需容量的两倍以上。网络公用的硬盘驱动器是冗余配置。

历史数据的保存取决于硬盘大小。

趋势的显示多样化；

趋势点可以导出为dbf或csv文件。

跟踪方式显示时，首先从上到下显示出1/2的历史数据（当前时间以前的历史数据）然后按时间间隔跟踪显示最新的数据。当跟踪到终点（最后一行）后，再下一行显示时将画面数据区上移1/2即空出1/2画面继续跟踪显示。

操作员可以通过鼠标移动画面右边的滚动条或翻页按钮进行翻页以查询所有的历史数据，可以有翻1页、滚1/4屏、滚1行和滚动条4种方式。

日志记录

日志功能是按时间顺序自动记录、存储和查询运行过程中发生的各种随机突发事件的功能，为运行人员提供事故分析的详细依据。包括所有模拟量超限报警、超量程；开关量状态改变、开关量抖动；计算机系统故障、电源故障；人工操作记录等。

事件顺序识别

事件顺序（SOE）记录功能以1ms的时间分辨率记录不同的相关事件发生的先后顺序的功能。事件顺序记录一般由一个触发事件顺序记录的事故源点和若干个开关量状态变化事件组成（称为一次SOE事故），事故源点可以是若干个外部中断开关量。事件记录点可以根据事故源预先定义相关点，如果未定义事故源相关点，即隐含为全部SOE属性的点为相关点。

SOE记录出现时自动在打印机上跟踪打印。同时可保留最近的5次记录，供操作员查询。

图形显示

模拟流程图以图形方式表现现场的主要工艺流程和有关的动态信息，并具有对动态点进行操作的手段。

模拟流程图组态功能为用户提供了功能强大的绘图工具，并提供了一个用户可扩充的对象库。用户可以用绘图工具生成各种对象,并将其加入对象库中。也可以从对象库中直接调出已有的对象。用户可以让一个对象对应一个或几个数据点，对象动态特性包括移动（各个方向）、旋转、缩放、闪烁、反显等。每个对象既可以作为对现场情况的显示，也可定义为对某些现场对象的操作。（参考图形组态功能）

水平或垂直移动：即对象整体的移动，可以模拟物品在流水线上的移动等。

旋转：可以模拟仪表指针的转动、风扇的转动等。

比例尺：即对象本身的放大、缩小，如圆的半径增大或减小，矩形的长宽增大或缩小等。

变色或变填充颜色：可以反映开关状态或数据值的变化。

显示/隐藏：可以反映开关状态或数据值的变化。

闪烁：可以反映开关状态或数据值的变化。

历史数据线显示

跟踪数据线显示

文字显示：可以直接反映数据库中数据的值

模拟流程图的画面调出可以有以下五种方式：

菜单调出方式

不管前一次会话操作处在什么状态下，操作员只要按下“模拟图显示”键，屏幕上便显示出流程图主菜单画面,然后通过鼠标选中一幅流程图显示。

活动窗口画面显示

在模拟流程图中可组态某些动态点具有相关图显示的功能。在打开相关图显示活动窗口后，用鼠标选中需显示的动态点，便会在活动窗口中显示该点相应的相关图。活动窗口中具有最小化、最大化和关闭的功能。

自动画面显示

不管当前画面显示处在什么状态，当系统某些特定的事件发生时，系统便会自动推出某幅关键画面。这种特定事件与画面的关系可通过功能块组态定义。

键盘调用

对于某些重要或需要快速调出的画面，可以预先在功能键盘上定义画面对应的功能键，操作员直接按键一次，便可立即调出画面显示。

热点调用

画面组态时在每一幅画面上均可定义若干热点，由热点中定义画面。在线时操作员可通过热点切换到相应的画面显示。

7.6  DCS接线
    DCS系统投标方负责从机柜内I/O端子后的所有接线工作并提供所需要的材料及资料。招标方接线从I/O端子现场侧开始。

7.7 软件配置要求

投标方所提供的DCS必须配备全套的最新正版过程控制软件、过程检测软件和操作系统软件，软件的容量应按设备的最大配置配备。投标文件中请注明系统配备的软件清单(要详细写明: 名称、代号、版本、功能、产品系列号、样本编号、授权点数及数量等)。

8 检查和验收
所有的检查和测试都应在DCS全部设备组装完成后进行，招标方将分别在DCS系统投标方和使用现场进行检查和测试。DCS系统投标方应提供一套完整的系统验收程序供招标方确认。

8.1 工厂验收
8.1.1 工厂验收包括设备外观检查、审查DCS系统投标方的质量保护程序、硬件和软件功能测试，DCS系统投标方应提供招标方试验的时间、位置、试验设备等。

8.1.2 在招标方验收以前，DCS系统投标方应完成了系统的全部测试，以保证整套系统能实现指定的功能，并提供测试需要的图纸、资料、组态文件等。

8.1.3 测试通常在系统通电一周后才开始进行，所有DCS系统投标方提供的设备，包括DCS控制台、DCS机柜（安装有各种模件和电缆）、数据总线、辅助模件等等，都应全部组装好，以便进行整体功能的测试，DCS系统投标方应提供在工厂测试需要使用的临时信号电缆。

8.1.4 系统试验包括系统硬件和系统软件功能的演示，至少应有如下内容：电源启动和初始化、电源故障和恢复、全部系统软件和应用软件的装载、诊断试验、冗余组件（控制器、电池、通讯总线）的切换、射频干扰的防护、采用仿真信号进行每个回路输入/输出功能试验（包括各种画面显示）、应用程序的测试。

8.2  现场验收

现场验收包括主要的系统功能试验和整体测试，它是在全套系统安装完毕并正确接线以后所进行的。现场验收合格后，双方签字确认。

9 投标方责任，能力要求及服务要求

9.1 提供的DCS应能完全满足本规格书所要求的硬件和软件功能。

9.2 对其DCS系统提出优化配置方案及系统工程图纸，包括系统配置图、系统原理图、接线图、设备/组件清单、设备的热负荷、电源消耗、电路保护、接地要求。

9.3 负责完成全部的系统组态及上位机和下位机的监测控制程序的编写、调试工作，内容包括控制回路、参数指示、越限报警、各种组显示、历史数据、联锁逻辑、顺序控制、各种招标方画面等，并提交最终的上位机和下位机的监控程序。

9.4 在DCS系统投标方和装置现场分别对招标方生产操作人员、仪表维修人员、系统工程师进行有关的课程培训，达到理论懂，会上机操作、故障处理和维护维修。

9.5 按照本规格书的要求提供全部文件和资料。

9.6 投标方负责整个转炉控制系统的设计和供货，同时系统编程、组态、调试和现场投运由投标方完成，并提供最终的组态资料。

9.7  DCS系统的机柜布置图，柜内接线图，I/O接线图，端子图等应由投标方完成，并提供一式10份正式图纸资料和图纸光盘资料。

9.8 在质保期内，由于设备本身质量原因造成的任何损失和损坏，投标方应负责免费维修或更换。质保期满后，投标方应提供设备寿命期内的服务，对于招标人提出的故障技术支持要求投标方在8小时以内做出响应，如需现场服务，在24小时以内赶到现场解决问题。


