芜湖新兴铸管有限责任公司动控部

65MW发电燃气锅炉自动优化控制系统
技

术

规

格

书

编写：  王仰东

审核：

会签：

批准：                      

安徽·芜湖

2019.05.10

1、自动控制系统简介（通用燃烧优化控制技术 BCS）
1.1 BCS-燃烧优化控制技术是最具优势的技术之一
“通用燃烧优化控制技术（简称BCS）”是历经十几年研发与完善形成的领先的优化技术，其应用已覆盖到链条炉、CFB锅炉、煤粉炉、高炉热风炉、竖炉、加热炉、回转窑、水泥孰料生产线等十几种燃烧装置上；
1.2采用BCS技术后可实现如下目标
实现长期可靠全自动优化运行，长期自控率大于90%，解决工人劳动强度大问题；
提高燃气锅炉安全运行水平，满足技术指标要求；
实现国内领先的燃料量、助燃风量及运行控制点的三维优化技术：
改造工作不影响正常生产，现场调试完成时间为三周。

2、技改细节 

    2.1  锅炉运行情况，具体情况如下：[image: image9.png]k2 Sts

AL2% ¥ 5 2 fE DCSTF A

|
DCS M bcsﬁ?ﬁ% ; )}
g ——— | &
BCS—M BC%?{% %

Ar

It

Hr
E





上图为锅炉运行总貌
二发电现场为220T/H的高温超高压锅炉，发电容量为65MW。
送风没有流量计计量，不影响BCS优化控制系统运行，同时达到预期经济技术指标。
现场煤气压力波动大，混合煤气的热值波动大，现场操作难度较大。波动较大的情况下，人工操作很难跟上，导致煤气有一定的浪费。
由于煤气波动导致其他各回路的运行稳定性受到影响，导致煤气有一定的浪费。
2、鉴于所存在的一系列问题，建议采用BCS技术，可有效解决上述问题，并可达到如下目标：
1） 实现全自动运行：只要工艺上允许且所涉及的测控仪表完好的控制回路，均投入全自动优化运行，长期可靠自控率大于90%（燃气锅炉生产正常时），降低工人劳动强度，实现燃气锅炉的准无人化操作；
2） 实现最佳经济运行：鉴于当前燃气锅炉目前的运行状态，我们可以预测，燃气锅炉在应用BCS技术后，在实现全自动烧炉的基础上实现燃气锅炉炉煤气和助燃风、控制点的三维优化以实现其最经济运行。煤气单耗下降幅度应在1.5%以上。
3） 实现最环保运行：满足燃料充分燃烧，保证燃气锅炉稳定燃烧，减少未燃物排放。
3、燃气锅炉BCS燃烧优化控制改造方案
3.1总体指导思想
1）尽量不进行工艺设备的改造，不改动原DCS系统的所有软件和硬件，改造期间确保锅炉的安全运行；
2）在DCS基础上通过OPC通讯实现与优化控制系统的联系（根据乙方设计文件对原DCS系统组态进行修改，增加双机无扰切换部分的功能）；
3）不改动所有调节阀控制回路；
4）效果要明显 ——明显降低工人的劳动强度；吨汽煤气耗有明显降低；
5）培训与服务要到位 —— 将在调试过程中以及完成调试后对工艺、仪表技术人员和操作人员进行不少于1周的全面培训，提供操作维护手册；
6）BCS系统安全性高。
    原系统的所有功能将被100%保留，新系统将完成全自动优化烧炉的全部功能，两套系统间可自由切换，或者当优化系统发生故障时自动无扰切换回原DCS系统，不能影响锅炉运行。
这种方式只是需要用户配合我们完成现场的DCS系统与BCS的OPC通讯并完成双机切换功能即可。
修改原DCS系统组态的工作见乙方提供的《OPC通讯及双机切换功能设计》。
3.2燃气锅炉实施方案
1．具体技术实施方案
(1)改造原理
基于乙方拥有的BCS系列优化控制节能专利技术，立足于燃气锅炉最基本的测控仪表，采用先进的软测量技术、多变量解耦技术、过程优化控制技术、故障诊断与容错控制技术、先进的软件接口来实现燃气锅炉的自动优化控制，使燃气锅炉的运行更加安全、稳定和经济。
对甲方燃气锅炉来说，乙方BCS优化控制系统通过OPC协议与甲方现有燃气锅炉控制系统联接，在系统退出时不影响甲方原控制系统的正常操作。
(2)改造内容
乙方基于甲方现有控制系统现状、现场仪表和自动装置，增加 1套BCS优化控制系统，在OPC桥梁功能的支持下，使优化系统与DCS系统无缝整合到一起，在组态与下传调试过程中不影响DCS系统的正常功能。

控制回路为满足被控调节阀的使用条件，要求阀门动作次数≤20次/每分钟；BCS优化控制系统要求能稳定、快速、准确对被控参数进行控制；同时列出被控参数控制的动态偏差。
(3)优化控制系统配置清单（供参考）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	

	1
	优化控制站
	
	套
	1
	配编程器

	2
	液晶显示器
	22＂
	台
	1
	

	3
	监控软件
	
	套
	1
	

	4
	优化软件
	优化燃气锅炉智能优化控制系统
	套
	1
	

	5
	语音报警系统
	
	套
	1
	


(4) 系统配置图

[image: image2.png]» FEDCSRELALFFOPC

.

- P EARIE SBCSHAH BARERERFN T, T
Kelr AT stt BUl it Intermeti AT (R LIRS





注：每台优化站可控制一座燃气锅炉。
(5) 原系统修改内容
    在原系统中增加控制权切换的功能程序。原理如下：
[image: image1.jpg]15,2 U

X m1T 3.9 T
| ol ol ol

-0, 618 ~65.6 Pa -65.0 Pe

‘ dir 24P




用于操作人员在原系统上掌控BCS的运行
[image: image3.jpg]AHBCSY) R B

Y BOSRERIARR
zie |G| _tessmsoe | NN AEAKGER  0.00
zraios | M| _TEsemeos | BN EAEREE 5700
zvave | | _cEwsmsos | Q0NN BRAESRE 6000
an—goe | | _tEewmsvs | | ESRERE 200
Evzwos | WO\ __cenovs | BN AOKA LR 90

o ([N __TEacvs (NN ERUSH PR 870
o | | swuws (VR ER s
e | AR FR q000
] A ke i
coonsre || o e 0%
ssinmesmos | | &nswete 2

gz | I
B ocsH | orem 0.00 i
BB | pumen NN S





2．可投入全自动的回路
燃气锅炉具备实施BCS技术条件，下列回路和功能投入长期可靠的全自动优化运行：
汽包水位自动控制；
[image: image4.png]AATETEE

AT
AL 1
= - Skfamme | 2
T 2 z S
ERAME S [oeemm R > HRE [><>j
P @ KNG
KR
EHEE





该回路采用了带有燃烧因素专家算法的三冲量控制算法。所谓燃烧因素是指当锅炉升降负荷时必须以调整炉膛燃烧强度为前提，BCS建立了能表征炉膛燃烧强度的前馈算法并把它引入经典的三冲量控制模型中，进一步提高了该回路的抗干扰能力和汽包水位的控制精度。
另外，该回路的控制点是浮动的，即负荷高时其控制点变低，反之则变高，这有助于提高锅炉运行的安全性和经济性。
水位扰动观测：它通过计算汽包水位的变化趋势、幅度等来提前调整给水量，提高水位的稳定性；
(2)主汽温度优化控制
[image: image5.emf] 

主汽温度   扰动观测模型  

高过温度   前馈算法  

汽温智能控制 算法  

      安   全   限   幅  

智能软手操  

蒸汽阀  

主蒸汽温度  

汽温度设定值  

高过温度 1  

高过温度 2  


该回路采用了带有燃烧因素前馈算法的主汽温度-减温水流量-减温水阀串级控制算法，也可采用带有汽温扰动观测器算法的主汽温度-减温水阀单回路控制算法来达到较高精度的主汽温度控制。对有减温水流量测量且负荷足够大时也可考虑串级控制方案，对采用面式减温器的场合还要考虑与汽包水位控制阀的解耦算法。
 (3)炉膛压力控制回路
控制框图如下：

[image: image7.png]B
HIEPETRE 2
e
PRERE
FRAE J
FRAESEE | SitEE
HRNEME A

HEE

= WM





负压坏值处理：对于多负压测量的现场使负压控制算法得到一个经过处理的测量值，同时对于坏掉的测量值进行剔除；
在负压调节回路上增加一前馈调节器用于改善调节品质，前馈调节解决的是当进炉煤气、空气发生量的变化时提前给引风挡板或者变频一个改变量，以保证炉膛负压的稳定。
(4)总送风控制回路
控制框图如下：
[image: image8.png]EENE

T e
REfitigs — BEHTER &7
w5
REPERR | I8 | R

&
Fmeas |l

HHRAE
MEFME

EMINAER





(5)负荷控制回路
控制框图如下：

[image: image6.emf]二层

一层

先控模块

高炉煤气总管

焦炉煤气总管

负荷给定

负荷测量

高炉煤气压力补偿

焦炉煤气压力补偿


主汽压力扰动观测模型：它通过计算主汽压力变化趋势来提前调整燃气量，
以保证负荷的稳定，提高燃气阀位调节的快速性；
燃气量优化模型：由于煤气种类多，热值变化大，该功能提供了一种寻找用更少燃气量来保证负荷的可能性；
高热值煤气扰动模型：处理不定时、不定量的高热值煤气（转炉、焦炉煤气）对于锅炉运行的突发性干扰。
基本风量获取模型：根据实时的送风机电流计算总送风量，为控制切换风量的基本目标值的获取做好准备，即使没有送风量测量值，采用软测量表示；
风量优化模型：由于燃气质量的频繁波动以及燃烧效果的影响，造成在该点与等量燃气相对应的空气量也是不固定的，它应根据燃气热值等变化而变化，最终目标是让所配风量能让进炉燃气完全燃烧，当燃烧最完全时，会造成锅炉负荷有所上升，负荷控制回路就会相应降低燃气量控制点，这样就完成了又一次的优化节能；
动态风煤比：煤气与空气之间的关联关系，每次优化结束后该值是变化的；
氧含量修正模块：根据负荷获得氧含量的目标值，该目标值是动态变化的，有实际测量和目标值进行比较，获得需要增加或减少风量的增量，没有氧量测量时可以不用。
3．燃气锅炉实现燃烧优化控制技术后的主要功能 
(1)空燃比自寻优及滚动寻优技术
通过“通用燃烧优化控制技术(BCS) ”来实现风煤配比的自寻优和滚动寻优功能，使燃气锅炉烧炉时风煤配比保持最佳，可以节省煤气用量。
(2)智能软伺服
对任何调节阀的控制均会应用优化“智能软伺服”功能模块，该模块在实现对被控变量有效控制的同时,会最大限度的降低调节阀的动作频率和幅度，相比于常规自动控制，可使调节阀的寿命提高十倍以上。
(3)安全控制技术改造方案
  1）BCS系统只对阀门、风门的模拟量输出进行调节，不影响原有系统中的任何联锁等安全处理措施。BCS切换画面设计在原有DCS系统中，当未进行投运时，BCS系统与原DCS系统完全分离，即使将BCS系统断电，系统亦不会受到影响。
2）通讯故障自动切换功能
BCS系统采用OPC通讯协议与原有控制系统进行通讯，当BCS系统与DCS系统的OPC通讯出现异常且在一定时间没有自动恢复时，BCS系统会自动将控制权无扰切换到DCS侧并发出报警。
3）安全限幅功能
BCS系统为每个控制回路都设计了锅炉正常运行的安全开度和安全变化速率，避免当出现测量异常导致模型计算错误或人为误操作造成的安全隐患。
BCS系统的优化输出和控制都是在原来的控制基础上根据工况的变化以及调度指令的变化改变一个增量，且该增量的输出也是有范围限制的。
4）部分仪表发生故障时的安全处理措施
主要有三种情形：一是测量仪表不准确，BCS系统独有的“有限条件正确相关”技术会根据其变化趋势实施有效的优化操作；二是对于完全失效的仪表，BCS系统可以对其进行自动识别并剔除，并消除由此带来的突变影响，根据测点是否有冗余，选择备用测点或切换至软测量模型，并发出语音报警通知操作人员；三是对于特性不好的阀门或液力耦合器等，BCS系统中的智能控制器可进行自适应控制。
5）智能语音报警功能
BCS系统将燃气锅炉的主要运行故障都纳进了智能语音报警模型，当某种故障发生或将要发生，BCS系统会真人语音进行报警，直接定位到点。
如果BCS系统处于全面自动优化状态，操作人员可以只在有报警出现时进行干预，这就是我们所说的“准无人化操作”。
(4)运行统计技术方案
主要针对每一个班的主要运行参数以及吨汽煤气耗、运行稳定性、操作质量等关键运行参数进行统计显示，同时还对本班的各个回路的自控率及总自控率进行统计，可以直观地显示本班、上班及本月的统计结果，让运行人员能够了解上班及以前的操作水平，以及锅炉的运行状态，为其运行提供参考。
效能考核功能可用于检查对新员工操作培训的效果、员工晋级评价和锅炉优化效果的评价。
4、改造后所能实现的经济技术指标与投资回报分析
4.1达到的技术指标
在用户现场满足BCS应用的最基本条件下，达到的经济技术指标如下：
（1）实现长期可靠的全自动优化烧炉，长期自控率达到90％以上；
（2）吨汽煤气单耗降低1.5%以上；
（3）燃气锅炉的运行更加稳定，操作质量、安全性能大幅提高。
�





�








2

_1234567890.vsd
先控模块


一层


二层


高炉煤气总管


焦炉煤气总管


负荷给定


负荷测量


高炉煤气压力补偿


焦炉煤气压力补偿



