
招 标 公 告

日  期：  2019  年6月6 日
招标号： WHXX2019050011GLGFJBFXTJ 

现我公司对所需的高炉鼓风机拨风系统进行招标。欢迎有相关能力的企业提前来我公司招标办202报名。网上报名者，请按要求填写投标报名函，并附上相关资质及业绩，加盖公章扫描后发至高卫卫邮箱，名额有限，欲报从速。
凡有兴趣的合格投标人，可从我方获取进一步的信息及查阅招标文件。所有参标单位必须报名，报名截止日期为 2019 年6月26日 16:00 逾期不报名者将不允许参加招标。

公司招投标日期定于   2019  年 6月  27日（星期四）上午9:30 ，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区招标办会议室206准时举行，请届时派代表出席。
单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号              

开 户 行：工行环办
帐    号：1307023219000109264

电    话：0553-5698562
传    真：0553-5698520                    

邮    编：241002                          

              联 系 人：高卫卫
              邮    箱：g18315394200@163.com

本次招标收取投标证金 叁万元整（电汇，基本帐户办理），请有意参加者及时来我公司缴纳此费用及办理相关手续。如未中标，我方将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项转为履约保证金。（本公司合同供应商账户余额大于此金额的免收）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市弋江南路72号

开 户 行：工商银行环城路支行
帐    号：1307023219000109264
招标办：        高卫卫    18315394200

物资部：        张  涛    18155369100

工程管理部：    王舒芬    13685538336

详见以下附件：

投标人须知  

详见附件拨风系统技术规格书

投 标 人 须 知

一般要求
    投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
投标文件的语言
投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。
投标有效期
投标有效期应为投标截止日期。
投标人要求
合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：
具有独立订立合同的权利。
在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
必须有加工能力和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

具有法律、法规和招标人规定的其他条件。
投标人必须提供下列文件和资料：

商务文件：

投标人法定代表人授权书及授权代表身份证复印件。

制造商的资格（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）。

企业法人营业执照、税务登记（复印件）、组织代码等。
质量保证体系及质量认证证明、环境认证和安全认证等（复印件）。

生产许可证、行业许可证、有关的鉴定材料（复印件）。
投标人承诺函。
关于资格的声明函。
业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重大质量问题及整改措施）。
资金状况及近三年经济行为受到起诉情况。
投标有效期。

合同履约期限。

投标项目的具体明细（不含报价）。

联合体投标人提供的联合协议。
技术文件：包括投标方案及其说明等。

价格文件：这是投标文件的核心，价格文件一份即可，必须单独密封。投标人必须编写投标报价表，设备价格为含税到厂价，并注明税率；报价不含安装费用。
其它文件：包括商务、技术和价格偏差表或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。对所安装的设备提土建条件相关资料。
五、投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议
   投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。
七、投标文件的份数和签署
１.商务和技术标书各一式四份，正本一份，副本三份，商务标和技术标分开。价格文件：这是投标文件的核心，价格文件一份即可，必须单独密封。
２.投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

1.  投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表，结算方式为一票结算。
2. 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。
3、设备的易损件（一年内的易损件，如果需另加，一年内价格不超过浮动1%）单独报价。

4.投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

九、投标文件的递交
   1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，袋上注明项目名称及投标人名址，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

2、投标截止日期

     投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。
   3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标
发生下列情况之一者，视为无效投标。

投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标邀请书》要求的。

投标人企业资质不全或无资质的。

未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

超过招标文件规定的项目完成期限的。

附有招标人不能接受的条件的。

在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

明显不符合技术规格、技术标准要求的。

以联合体方式投标而无共同投标协议的。

投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

以他人名义投标的。

未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证
１.投标价不超过其在国内市场的价格以及其卖至买方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

２.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

３.投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4.投标人应对产品质量及交货期作出明确承诺。

十二、相关要求

1、付款方式：承兑结算。
2、交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区现场。

3、交 货 期：请在报价时注明最短交货期。
十三、评标标准

由评标委员会按A类物资以综合评分的方式进行评标，按分数从高到低顺序进行保留。其中评分标准为价格：30分；质量：50分；资质、装备及工艺技术水平、业绩状况：10分,服务、工期及资金状况：10分。
十四、其他要求

本次招标项目为高炉鼓风机拨风系统一套。

卖方需对拔风系统成套进行设计、供货及施工。

附：

高炉鼓风机房拨风系统

技术规格书

 一、概述
芜湖新兴铸管有限责任公司目前有两座1280m3高炉， 共建有一个鼓风站，站内有3台鼓风机，其中一台电动鼓风机，两台陕鼓BPRT拖动风机。每座高炉由AV63-14风机独立送风，高炉正常生产时如果一台风机突然出现故障停止送风，正好高炉炉缸渣铁较满时会造成风口灌渣事故。

本方案对二座高炉送风系统进行拨风改造，根据现场高炉及风机房分布情况，为避免灌渣事故的发生，采用两座高炉之间相互拨风的解决方案。在其中一台风机发生异常故障停止向高炉送风时，依据工况选择正常运行风机自动快速向其拨风；从而避免灌渣事故的发生。当故障风机或备用风机投运正常后拨风系统自动退出运行。

AV63-14鼓风机参数：

标态风量 2100-3650Nm3/min，年平均风量2850 Nm3/min，风机排出口风压0.46MPa。

二、供货、设计施工范围

  卖方需对拨风系统成套进行设计、供货及施工，主要包括：

1、管道、阀门系统设计、供货及施工；

2、阀门平台、管道支架、设备基础等设计、供货、施工（其中土建基础部分可由卖方设计，买方施工供货）；

3、现场检测仪表与阀门、控制系统的设计供货及施工调试；

4、从原系统取信号（不能影响原系统运行）。

买方负责土建基础部分施工及材料，卖方提供详细的设计图纸，买方负责将电源接至卖方控制柜，仪表气接至控制阀门附近。为保证系统系统的完整性，上述未提及部分且是系统上需要的均由卖方设计、供货及施工。

三、工艺要求

[image: image1.png]L k)

BPRTRRAMHL!
&
S &
é(\\ BPRTERMHL
<
2
&
DN1200 @
ﬂﬂﬂl} / ON1Z00
LNy =@ eI =B
NN
)
LA E 4
RARE
ERAY ERY

HARE:





1、系统说明

系统由三大部分组成：拨风管线、现场检测仪表与阀门、控制器及计算机。

系统在正常运行时，计算机屏幕显示正常情况下的风机电流、出口压力、流量及逆止阀的工作状况，还显示高炉端热风压力，冷风压力，冷风流量等工艺参数。阀门 V1、V2、V3 的状态。 V1、V2 为常开状态， V3为常闭状态。系统在非正常状态下，如 3#高炉风机故障时，自动控制器经综合判断迅速发出控制信号，V3 快速打开。1#高炉风机通过自动拨风管道同时向 3#高炉及 1#高炉送风，拨风阀开启，达到防风口灌渣的目的。当备用风机投入运行或 3#高炉风机正常运行后，风机出口压力达到设定值时随着备用风机的投入， V3 关闭。切断自动拨风系统，进入正常工作状态。如 1#高炉风机故障时，自动拨风系统工作过程同上。V1、V2 为电动调节阀，正常情况下打开至某设定值。设备维修时关闭以切断自动拨风系统。本系统能自动判断高炉及风机运行工况，在慢风及拉风作料时均能可靠运行。

2 、设备选型

a、拨风管线的设计: 根据炉容、风机送风量、风机出口压力、送风管道直径以及风机房与高炉之间的距离等现场实际情况。 1#、3#高炉为1280 m³，需经计算选用拨风管道；拨风管线可考虑设在风机房外送风管线处。

b 、检测仪表及阀门：要求选择高质量、高可靠性的仪表。控制阀门包括：V3 快速开启阀，要求开启时间小于3秒，动作可靠，采用气动快速拨风专用阀。V1、V2 主要用于维修时切断自动拨风系统及调节拨风量使用，采用电动阀配进口执行机构，由现场操作人员在计算机上控制 V1、V2的开闭状态。

c、控制装置：控制装置包含一体化平板式工控机、控制器、I/O 卡件、机柜、专用软件等用于控制、状态显示，参数显示、打印，故障状态连锁、报警。

d、计算机:计算机用于状态显示，参数显示、打印，故障状态连锁、报警、历史曲线查询、报警采用声音、闪光、颜色变化等手段，区分出报警优先级别、未经确认的报警和已经确认的报警。
e、其他:其他设备包括操作台、连锁报警装置、电源等。

3、技术要点

a、控制通道时间常数要求小于5秒高炉断风导致的风口灌渣过程非常快，对于1280m³的高炉，控制通道时间常数要求小于 5 秒。影响时间的主要因素有：控制阀的开启速度，拨风管道的长度、管径等，因此选择高性能的阀门，确定拨风管的安装位置及选择拨风管道直径至关重要，本项目所选阀门全开时间为 2.5 秒，结合靠近两座高炉工艺管道及布局完全满足要求，能达到断风的高炉风口在 3秒内通风，使得故障高炉风口维持一定送风压力，炉渣不能在风口凝固，确保了高炉风口能够继续安全畅通。

b、自动拨风时发出相应的信号及提示。

c、设置历史记录以备查询。

d、本系统气动阀需提供氮气气源（0.4~0.7MPa）。

3、为了防止堵渣口，拨风量参数需工艺人员核算。

四、供货清单

	序号
	设备名称
	型号、规格及技术性能
	单位
	数量
	备注

	1
	压力变送器
	输出：4~20mA两线制，HART协议，0~1.6MPa测量量程，膜合部分材质为哈氏合金，放大器外壳铸铝合金，内置带量程设置开关的数字显示表，电气接口：M20*1.5；精度：0.075%；量程比：100：1；响应时间：100ms；稳定性：0.02%满量程，配带仪表保护箱及安装附件
	台
	2
	

	2
	电动调节蝶阀
	PN1.6法兰连接，三偏心，VI密封350°C,配进口电动执行机构，带位置反馈（阀位及开关）

输入输出信号：4~20mA；380VAC带手轮操作，配带安装附件
	台
	2
	

	3
	气动快速切断阀
	PN1.6法兰连接；Ⅵ密封 350℃（含进口气动执行机构/电磁阀/阀位/减压阀、过滤器等）气开式 , 全开时间小于 2.5S,输入输出信号：4~20mA，带手轮操作、全开/关到位反馈触点信号，配带安装附件。
	台
	1
	

	4
	PLC系统
	包括PLC柜、柜体使用九折型材控制柜、PLC使用进口控制系统、操作面板、系统软件、应用软件等
	套
	1
	

	5
	电流变送器、隔离器 
	一进两出/输入4~20mA/输出4~20mA/DC24V,带电源反向保护；工作功耗：小于0.75W;输入阻抗：小于55Ω；转换精度：0.1%F.S；温度漂移：30ppm/℃；响应时间：≤2mS；绝缘电阻：≥100MΩ
	套
	1
	

	6
	UPS 电源：在线式 220V

3KVA,60min
	工业级UPS，UPS状态信息接入控制系统
	套
	
	

	7
	电缆、穿线管
	
	套
	1
	

	8
	联通管道、阀门平台、管道支架
	
	套
	1
	

	9
	操作控制
	控制电脑2台，配套桌（1.2米）椅（5把）
	
	
	


五、技术资料交付

1、工艺管道施工图，13份；

2、电气仪表施工图，13份；

3、土建基础、管道支架平台施工图，13份；

4、提供设备随机资料为2套；

5、提供适用于本项目实际情况的，为本项目专用的技术资料（运行、维护手册、开放式工程程序和安装程序）2套；

6、乙方在竣工验收时，向甲方提供竣工资料2套；

7、提供一套电子版（CAD版本）图纸。

六、建筑安装要求

本项目除土建和桩基买方负责外，均是卖方负责的EPC项目。

6.1 对卖方要求

6.1.1 卖方应能够完成所承揽项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续；

6.1.2 在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

6.1.3 具备承担本项目的资金及资信能力；

6.1.4 具有国家相关主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包三级及以上资质或者机电工程施工总承包三级及以上资质；
6.1.5 拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的一级注册建造师资格或工程类高级技术职称；
6.1.6 具有有效的安全生产许可证；

6.1.7 卖方能够按国家规定和买方要求开具增值税专用发票；

6.1.8 卖方需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由卖方知识产权纠纷产生的连带责任，由卖方负责。

6.1.9 接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述6.1.1至6.1.8的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

6.1.10 卖方中标后，不能再进行非法转包。

6.2 建设工期：投标文件需注明总工期。

6.3 设备和安装分项报价

6.4 建安合同付款

卖方每月20日前向买方代表提交已完工程量报告，买方代表收到报告后5日内审核完毕。

买方次月按审定的上月进度的70%支付卖方工程款。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的95%，留5%为质保金，质保金返还按保修规定。卖方应于买方支付全部或部分工程款项前向买方开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。结算审核后卖方及时向买方开具全额增值税专用发票。

6.5 建安合同考核

本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因卖方原因，节点工期每延误1天，卖方向买方支付违约金壹万圆整（￥：10000元整）；竣工工期每延误1天，卖方向买方支付违约金贰万圆整（￥：20000元整）。因卖方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，买方有权终止合同，另行选择施工队伍。    

若卖方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向买方支付违约金，同时卖方必须无条件返工直至合格。

6.6 本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

6.7 施工期间卖方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经买方代表书面同意。如发现缺岗1天，卖方支付违约金500元。

6.8 买方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分卖方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

6.9 中标人中标后需缴纳安全保证金及固定综合履约保证金共陆拾万圆整（含投标保证金），如之前工程已缴纳则不需重复缴纳。如中标人之前未缴纳则需在买方发送中标通知书3日内缴纳剩余的安全保证金及固定综合履约保证金，否则买方有权废除中标人中标资格。

6.10设计资质：冶金行业乙级及以上资质。

附报价表：

	报价明细表（格式）

	序号
	名称
	规格型号或图号
	材质
	单位
	数量
	单 重
	总  重
	含税单价
	含税总价
	制造厂或品牌
	生产周期
	税率
	备注

	
	
	
	
	
	
	（T）
	（T）
	（万元）
	（万元）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备合计总价（含税含运费到场价）
	小写：
	大写：

	安装费
	小写：
	大写：

	交货期：

	投标单位名称：

	一次报价（投标单位公章）：

	日期：


