芜湖新兴铸管烧结脱硫脱硝工程

螺杆空压机房改造高压软起动柜
技

术

规

格

书

编写：  王仰东

审核：

会签：

批准：                      

安徽·芜湖

2019.05.10

1、概述：
动控部螺杆空压机房内利用原有两台螺杆空压机的位置改造，新增两台1100KW离心空压机。

2、离心空压机参数

	序号
	项目
	参数

	1
	所需数量
	2台 

	2
	空压机型号
	TRE-1100KW

	3
	使用场所
	室内

	4
	压缩介质
	空气

	5
	压缩级数
	3

	6
	大气压力
	1.013BarA

	7
	进气压力
	0.993BarA

	8
	进气温度
	35℃

	9
	相对湿度
	80%

	10
	冷却水温度
	 ≤32℃

	11
	排气压力
	1.05MpaG (排气止回阀后)

	12
	流量
	170.0m³/min （35℃工况）

	13
	排气温度
	约120℃

	14
	驱动主电机
	鼠笼式异步电机

	
	额定功率
	1100KW

	
	转速
	2960转/分

	15
	控制方式
	全恒压控制

	16
	参考外形尺寸
	4.5米(长) X 2.2米(宽) X 2.6米(高)

	17
	参考机组运行重量
	压缩机本体重量： 11000kg

维修保养最大重量： 500kg

	18
	冷却水
	水压:    0.3–0.5MPa G

水压降：0.1–0.15MPa

水量:  84.0m³/Hr (8℃温升)

	19
	润滑油
	油箱填充量:  400 L(升)

	20
	主电源
	10000V / 50Hz / 3φ

	21
	控制盘电源
	380V / 50 Hz / 3φ

辅助油泵: 1.5KW

油加热器: 3.0KW

	22
	仪表用气
	供气压力: 0.5 - 0.8MPa G

用气量： 0.15Nm3/min

用气场合: 放空阀和油箱真空抽


3.订货范围

电磁调压软启动柜 10KV 1100KW     2台

4.工作原理

电磁调压软起动装置工作原理

原理：通过闭环控制系统，调整电磁调压软起动器副边控制绕组（副边控制绕组为主绕组的一部分）中直流电流的大小，平滑改变电磁调压软起动器的端电压，使电磁调压软起动器的端电压在预定的时间内由大到小自动无级减小，实现电动机软起动。

组成：该产品装置由三部分组成：

A、高压工作绕组；

B、副边自耦控制绕组；

C、二次控制回路。

电磁调压软起动装置的工作原理就是通过改变电磁调压软起动器副边控制绕组中直流电流大小来改变串接于电动机定子回路的绕组的端电压，达到软起动的目的。

工作过程：

在电动机起动前，通过液晶屏设置相关起动参数（如起动电流大小、过流等）。电动机起动时，高压柜QF1合闸（此时旁路开关QF2或KM1断开），软起动装置通过调节晶闸管的导通角控制电磁调压软起动装置端电压大小，从而逐步升高电动机的端电压，起动完毕旁路开关QF2或KM合闸，实现电动机的软起动。如果起动效果不理想，只需重新设置起动参数，以便达到满意的起动效果。（同步电机时，起动完毕，把起动完毕信号送入励磁柜投励，实现同步电动机的同步运行。）

电磁调压软起动器的特点之一为采用低压晶闸管为核心控制器件，通过调节晶闸管的导通角的大小来改变电磁调压软起动器的端电压，达到软起动的目的。励磁电磁调压软起动器的端电压值变化过程与晶闸管导通及关断的过程类似，但克服了晶闸管耐压受限、容量受限、对波形破坏严重的缺点，尤其适合超高压及超大容量系统。该技术具有控制效率高、调节范围宽、响应速度快、无谐波污染、无漏磁、噪音低、损耗小、无需外加励磁电源等优点。

二次控制器：

采用高可靠性的PLC作为主控制器，对软起动装置进行控制，具体实现方式为：PLC闭环控制+触摸屏＋脉冲触发控制系统。所需提供电源参数为：电压220±10%VAC、50Hz，消耗功率≤10W。整套装置调试简单、方便。

液晶屏：

液晶屏可实时监视电机起动电流，并保存最近几条曲线记录以供查阅，同时可以查询每次起动的具体时间和故障信息，便于分析某些事故的原因。具有两个RS485接口，一个与PLC通信，另一个供用户选择使用。

脉冲板控制系统：

控制控制系统主要由优质集成芯片、抗干扰滤波电路和数据处理单元等外围电路构成，用于发送可靠稳定触发脉冲。

电流互感器：

电流互感器采用优质互感器，具体变比待定，主要作用为对柜内电流采样。

电压互感器：

电压互感器采用优质互感器，具体变比待定，主要作用为对柜内电压采样。

5、性能特点 

5.1 装置安全可靠性高，免维护，使用寿命长；

5.2 装置重复使用性好，起动性能不受环境温度影响；

5.3 装置自藕式电磁调压软起动器副边控制绕组为自藕控制绕组，不需提供辅助电源；

5.4 装置端电压调节范围宽，端电压可在2％～100%初始值间调节；

5.5 装置采用独特的谐波治理技术，把起动时30％以上三次谐波抑制在国标要求的谐波标准以内。

.6 装置采用独特的磁回路，使磁通在装置的电磁调压软起动器内形成闭合回路，使装置可控可调性好，无漏磁，不干扰周围设备的正常运行及影响人身安全；

5.7 装置具有友好的人机界面，参数设定、调整、查询方便。

5.8 装置可选择三种起动电流曲线：恒流、斜坡、突跳，以满足不同工况要求。

5.9 装置通过对电机的控制，减小电机起动对电网的影响，起动电流可在1.5le～4le任意选择，起动时间0～120s可调（视负载不同），允许连续起动3-5次； 

5.10 装置可采用先进的计算机仿真技术，使整个起动过程可预测、可控制、可调整。

5.11 装置起动时不受电网电压波动和负载变动影响。可确保电网压降最小，无一、二次浪涌电流冲击。

5.12装置采用PLC控制，结构简单、性能可靠、设定灵活，具有全数字化的特点。

5.13具有对电机和起动器的欠流超时保护、过流、保护，对传动机械的机械保护，能够消除转矩浪涌并降低冲击电流。具有事件记录功能及录波功能，可通过触摸显示屏显示。

5.14 装置采用标准人机接口，具有运行状态和数据显示，通过功能按键和设置按键实现参数设定、显示、系统控制及中文在线提示等功能。

5.15 装置与开关柜配合，可智能检测器件的故障，如电源电压、超时、相序等故障，并自动闭锁。

5.16 文本显示器具有中文菜单：操作界面符合中国人习惯，具有中文菜单，可以进行参数设定，处理故障，缩短检修时间。

5.17  软起动器可与上位机或集中控制中心进行通信。接受上位机的起动、停止控制，并向上位机传送软起动器的运行状况及相关数据。

5.18电动机起动过程平滑，对电动机、机械传动系统无冲击。噪声小于70分贝。

5.19  柜体前/后开门，开起角不小于90 度，门锁可靠并具有联锁保护。

5.20 保证起动设备的安全可靠性，控制回路采用可控硅、集成电路进行逻辑程序控制，可实现远程通讯及计算机集中控制；

5.21进出线方式采用下进下出。

6、技术指标

6.1、起动电流：Iq≤1.5-4Ie（根据负载可调）；起动电流等技术参数不受环境变化的影响而产生明显波动；

6.2、起动时间调节范围：3-120S可调；

6.3、母线压降：＜10%；并在电网允许的情况下最大限度地减小起动时的电网压降，稳定电网质量；

6.4、起动转矩大，不受电网质量影响，起动成功率100%；

6.5、连续起动次数：3-5次/小时

6.6、电磁屏蔽达到工矿企业使用要求；

6.7、高压耐压等级10KV；

6.8、冷却方式：自然风冷；

7、附一次方案图

一次方案图如下：

[image: image1.png]0KV

R R R

s
SR

ek

=
g PN
T B
[~ 1
| 2z =
s 8
i LIS
| S i
7 ETT I




旁路柜要求：柜内QF2选用弹簧储能式真空断路器（1250A/31.5KA），合分闸电源为DC220V。柜内避雷器选用分体式氧化锌避雷器，柜面需有开关位置显示，合分闸按钮和指示灯；柜内需有自动加热、除湿装置。

    其中10KV真空断路器的参数要求：固封式、断路器采用弹簧储能式操作机构。断路器内采用模块化机构控制，额定操作电压DC220V，储能电机满足AC/DC220V要求。断路器额定电压12kV，额定电流1250A ，额定短路开断电流31.5kA，额定短路持续时间4S，额定短时工频耐受电压42kV，额定雷电冲击耐受电压75kV。断路器机械寿命不少于30000次，额定短路开断次数不少于50次。
6

