
芜湖新兴铸管有限责任公司

焦油渣处理装置

防爆分析小屋

技术规格书

2019年6月
编制：        会签：        审核：           批准：

1.分析小屋结构配置：

设置防爆分析小屋1座，小屋外形尺寸: 3000（L）×5000（W）×3000（H）mm (室内净高2700mm)，分析小屋采用正压通风型，防爆等级为：ExdeibmbpIICT4 Gc.
小屋为型钢焊接框架式结构，内外墙及屋顶由(型钢板拼装铆接而成。
外墙和房顶采用1.5mm厚304SS材质，内墙采用1.2mm厚Q235优质钢板，外墙颜色为不锈钢本色，内墙颜色为乳白色，内外墙及房顶填充65mm阻燃型保温材料。
小屋外开型，1个门，非折叠结构，带绝热保温，净尺寸为2000(H)×900(W)mm,材质为不锈钢，铰链和螺钉为不锈钢材质。门与墙之间镶有橡胶密封条，门上开有一个400×600mm防爆玻璃观察窗，带阻尼限位闭门器，带有推杆式逃生锁，门外有锁及把手，门上有防雨檐。
地板：4mm钢板，铺地板革。
为方便小屋的吊运，小屋屋顶带有起重用的吊耳，机械强度满足起吊、拖运、运输及支撑墙体安装设备的要求，内外墙负载能力为500公斤/米2，屋顶最小承受力为250公斤/米2。

小屋外部接线箱及各种手动开关,安装位置顶部有向外延伸600mm的防雨檐，材质为304SS板，起挡雨和遮阳作用。

小屋密闭、防雨、防尘、隔热，外壳防护等级为IP54。

2.分析小屋电气部分

  分析小屋内所有电气部件及电气设备均采用防爆设计，防爆等级：ExdIICT4.

分析小屋内设壁挂式空调机1台，防爆灯2盏，检修五孔插座1个，带1个综合电源配电箱。

分析小屋外接线箱：公共电源接线箱，UPS电源接线箱，信号电源接线箱。
3. 分析小屋配置

	序号
	名     称
	描述
	数量
	位置

	1
	公共电源配电箱
	公共电源配电防爆等级： ExdIICT4
	1个
	室内

	3
	信号电源接线箱
	防爆等级：Exe IIC T6
	1个
	室外

	4
	UPS电源接线箱
	防爆等级：Exe IIC T6
	1个
	室外

	5
	公共电源接线箱
	防爆等级：Exe IIC T6
	1个
	室外

	8
	防爆冷暖空调机
	功 率：1.5P； 供 电：220VAC 50Hz
	1个
	室外

	9
	防爆应急荧光灯
	供 电：220VAC 50Hz ，2x40w
	1只
	室内

	9
	防爆荧光灯
	供 电：220VAC 50Hz 。满足室内照度不低于100Lx
	1只
	室内

	10
	正压通风系统
	配自控防爆箱（带操作键和显示屏、电磁阀，差压传感器等）
	1个
	室内

	11
	防爆维修插座
	AC220V 16A，五孔
	1个
	室内

	12
	防爆可燃气体检测器
	一体化，固定式，供 电：24VDC
	1个
	室内

	13
	防爆低氧气体（O2）  检测器
	一体化，固定式，供 电：24VDC
	1个
	室内

	14
	防爆有毒气体检测器（CO）
	一体化，固定式，供 电：24VDC
	1个
	室内

	15
	防爆声光报警器
	供 电：220VAC 50Hz
	2个
	室外

	16
	防爆照明开关
	
	2个
	室外


4. 分析小屋配线，接地及标识

分析小屋设置保护接地，防雷接地。

分析小屋门上有永久行不锈钢铭牌（标明小屋编号），同时配有警告性标识。

所有电气设备包含电源配电箱，电源开关，电缆等都有永久性铭牌，同时配有警告性标识。
5. 资质要求：

防爆电气生产许可证
正压型防爆分析小屋防爆合格证
质量管理体系认证证书


