
芜湖新兴铸管有限责任公司

炼铁3#转运站钝化剂除尘

技

术

规

格

书

  编制：         审核：          会签：           批准：
一、总则
本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁3#转运站钝化剂除尘项目。
本规格书提出了芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁3#转运站钝化剂除尘系统的相关技术要求。上述系统的设计、设备供货、安装、调试等方面工作均由投标方完成。
本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本技术规格书所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知业主进行解决。

投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。
现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

二、招标内容

表2－1：主要招标内容
	序号
	招标项目
	单位
	数量
	备    注

	1
	炼铁3#转运站钝化剂除尘
	套
	1
	设计、供货、安装、调试


包括3#转运站内含钝化剂各落料扬尘点（共计10个）除尘罩、除尘罩配带阀门、已有除尘管网改造、钢结构、湿式电除尘器、风机（配套电机）、烟囱、水系统、供配电系统、控制仪表系统及其他公辅配套设施的设计、供货、安装、调试。

三、项目概况

3#转运站内含钝化剂扬尘落料点共计10处，落料点产生的粉尘携带大量蒸汽，为了收集处理此部分含尘蒸汽新建一套湿式电除尘器系统，包括除尘器本体、风机（配套电机）、烟囱、水系统、所有管网、供配电及控制仪表系统、及其他配套附属设施。
四、技术要求

4.1湿式电除尘器本体

   4.1.1湿式电除尘器壳体材质不低于304不锈钢。

   4.1.2湿式电除尘器壳体设计为可靠的密封、防雨措施，壳体内不存在死角或灰尘集聚区，无尖角或伸向放电极线的突出部件。

   4.1.3湿式电除尘器壳体耐高负压，并保证壳体长期运行不变形。  

   4.1.4湿式电除尘器侧部设置检修人孔门，内部设置检修通道。       

   4.1.5湿式电除尘器壳体需采取保温措施。

   4.1.6湿式电除尘器进口设气流分布板，材质不低于304不锈钢。

4.2水系统

    4.2.1本项目所需水源为招标方厂区内工业用中水，投标方需根

据招标方提供的水质（悬浮物≤60 mg/L，硬度≤400 mg/L，温度：常温，水压：0.1~0.2MPa）配备相应的水处理装置，以便达到设备的使用要求。

    4.2.2本项目所涉及的用水点均循环利用，投标方需设计合理的水系统设施，以便达到水循环利用的目的。多余的废水通过废水泵输送至烧结废水池内，废水泵配套2台（一用一备），每台废水泵的扬程不低于45米。

    4.2.3给水管道上设置电伴热带，以免在严寒冬季管道结冻。

4.3除尘罩及管网系统

4.3.1旧除尘罩、管网、阀门、弯头全部拆除，不利旧，支架允许利旧。

4.3.2除尘管道材质不低于304不锈钢，厚度不低于5mm。

4.3.3为了放置除尘管道堵塞，需在除尘管道上设喷淋设施，喷淋管采用电磁阀控制，需要时开启，不需要时关闭,喷淋所用水质同4.2.1条。

4.3.4转运站内各含尘蒸汽扬尘点设置的除尘罩设电动或气动阀门，阀门与皮带连锁，管网改造完成后现场各扬尘点无明显含尘蒸汽扬尘。

4.4电气系统

4.4.1 PLC系统便于与招标方现有的PLC进行通讯链接。

4.4.2所有外部数字信号必须采用中间继电器进行信号隔离，防止线路故障烧坏模块。
4.4.3所有I/O模块有40%余量（调试后），模拟量信号加信号隔离器，每个信号隔离器配独立的电源空开。

4.4.4电缆路径强弱电单独敷设，保证消除干扰问题。

4.4.5配电柜按招标方已有标准配电柜统一设计，尺寸为800*800*2200mm
4.4.6柜内具体线路布置以及柜体安装需和招标方提前协商。
4.4.7现场配电室必须采用砖混结构设计，严禁使用彩瓦以及钢结构制作。
4.4.8高低压柜必须分开安装，防止干扰信号。

4.5控制及仪表系统

4.5.1仪表信号全部进入电脑画面（主控室直接读取）、重要参数增加报警显示。

4.5.2外部进入的仪表信号必须隔离，

4.5.3现场控制必须强弱电分开控制，

4.5.4调试结束后模拟量富余量不低于40%

4.6其他要求

4.6.1湿式电除尘器配套风机采用变频控制，配带变频器、控制柜、配电柜，风机进口设调节门。

4.6.2所有设备尽量布置在现有转运站内部，投标方需核算现有转运站结构能否满足新增设备的荷载要求并设计相关土建图纸。转运站现有结构图纸由投标方单独向招标方索取。

4.6.3经过湿式电除尘器处理后外排粉尘浓度达到超低排放标准，即出口排放浓度≤10mg/Nm3。

4.6.4投标方提供的湿电除尘器处理风量不低于60000m3/h，具体风量由各投标方根据现场工况确定。
    4.6.5投标方提供的设备应当满足招标方提供的规模要求，各投标方可以根据类似项目的设计、建设经验，推荐先进合理的设备配置。投标方对所选用的设备性能与技术参数负有总体责任，投标方提供的工艺和设计应当具有先进性、可靠性，设计范围应当保证其完整性、可靠性、便于操作和维护等特质。

4.6.6投标厂家在做方案前需与招标方进行技术交流和现场勘测，以便制定出更合理的方案。

4.7建安工程要求

    4.7.1建安合同付款：本工程建安无预付款及进度款。工程竣工验收合格且性能达标后支付工程总价款的70%，结算审核后付至审核价的95%，留5%为质保金，质保金返还按保修规定。中标方应于招标方支付全部或部分工程款项前向招标方开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。结算审核后中标方及时向招标方开具全额增值税专用发票。

    4.7.2建安合同考核：本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因中标人原因，节点工期每延误1天，中标方向招标方支付违约金壹万圆整（￥：10000元整）；竣工工期每延误1天，中标方向招标方支付违约金贰万圆整（￥：20000元整）。因中标方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。若中标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时中标方必须无条件返工直至合格。

    4.7.3本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

    4.7.4施工期间中标人的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，中标方支付违约金500元。

    4.7.5招标方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分中标人自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

    4.7.6投标方中标后需缴纳安全保证金及固定综合履约保证金共陆拾万圆整（含投标保证金），如之前工程已缴纳则不需重复缴纳。如中标方之前未缴纳则需在招标方发送中标通知书3日内缴纳剩余的安全保证金及固定综合履约保证金，否则招标方有权废除中标方中标资格。

    4.7.7招标方、中标方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标人安全管理和现场文明施工要求，接受招标方6S管理，达不到要求的按招标方有关管理办法考核；中标方无条件配合招标方有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了招标方有关要求，招标方有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从中标方工程款中扣除。

五、招标方与投标方负责范围

5.1 投标方负责范围

    5.1.1 投标方设计范围

    ★工艺：投标方负责整个3#转运站内钝化剂含尘蒸汽除尘的工艺改造设计，包括转运站内管网改造-除尘外网管道-湿式电除尘器本体-风机-烟囱及总图布置设计。

★电气及控制仪表：投标方负责整个项目的电气及控制仪表设计（外线除外）。

★土建：投标方负责整个改造项目的土建设计。

★公辅：投标方负责工艺总图布置、设备选型、给排水、通风、采暖、电气、仪表、照明、空调、防雷及保护接地等公辅设计。
★其他：投标方负责提供给招标方整个改造系统总用电负荷电气外线条件及能源介质接点条件。

5.1.2 投标方供货及安装范围

★除尘器本体（包括梯子及平台）、除尘风机及配套电机、变频器、控制柜、配电柜（包括总进线柜）、工控机及控制系统、各扬尘点除尘罩（含阀门）―内部管网（含支架）―外部管网（含支架）―除尘器进口―除尘器出口―风机―烟囱以及上述之间的管道均由投标方负责供货及安装。

★除尘器配套配电柜至风机及除尘器各用电点之间的动力电缆及控制电缆均由投标方负责供货及安装。

★投标方负责公辅施设（包括给排水、通风、电气、仪表、照明、空调、防雷及保护接地等）的供货及安装。

★除招标方供货及安装范围以外的其他辅助设备的供货及安装均由投标方负责。

★负责整个改造工程的调试。

5.2招标方负责范围

5.2.1 招标方设计及施工范围

★招标方只负责整个改造过程中的土建施工。

★招标方只负责将整个系统的电源外线接至投标方提供的配电柜进线接口处。

★招标方只负责将给水水源接至投标方提供的水源总接口位置，将废水由废水泵总出口管道接至烧结废水池内，即招标方只负责给水管道及废水管道的外线设计及施工。

六、其他

6.1投标文件中必须包含以下材料

   6.1.1整个改造系统的初步设计文本及详细图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。

   6.1.2投标报价：投标报价必须分项报价，设计、供货、安装分别单列，并注明税率。主要设备报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

	序号
	设备名称
	规格型号
	材质
	数量
	单价
	总价
	生产厂家
	税率
	备注

	一
	主体设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	湿式电除尘器
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	风机
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	风机配套电机
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	管网系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	吸尘罩口
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	除尘管网
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电动阀门
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	水系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	水泵
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	水箱
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	管道
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	电气及控制仪表
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	风机变频器
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	上位机、PLC
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	配电柜
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	控制柜
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	设计费用
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	安装费用
	
	
	
	
	
	
	
	


  6.1.3工期计划表。

  6.1.4投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：设计技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度

附件14：资质及业绩表

七、对投标方资质要求

    7.1投标方需有环境工程（大气污染防治工程）专项乙级及以上设计资质或具备相应总承包资质。

7.2投标方需提供近两年来湿式电除尘器工程总承包业务成功投运的

业绩证明。

八、联系方式

    设计处   郭彦深  0553-5627139；17756536935
 炼铁部   吴轩   18955381513
第 1 页 共 27 页

