油液水分在线监测系统技术要求

- 含水率检测点共15个；

- 油液含水率测量范围：0～5%；

- 分辨率：0.1%；

- 测量精度：≤0.3%（典型），0.5%（最大）；

- 耐受油液温度：-40~+120°C；

- 工作油液温度：+20~+120°C；

- 防水等级：不低于IP66；

- 需要有上位机监控且数据更新的周期≤0.5 秒；

- 选用WINCC组态软件进行数据的监控；

- 采用以太网总线通讯，便于融入现有的监控系统平台；

- 采用S7-300系列可编程控制器及模块；。

- 上位机具有人机界面（实时显示、趋势曲线、可查询 6个月以上的历史数据），报警点、故障点可设置，并动态的显示相应的数据，便于操作人员及时的发现报警和故障且需要增加蜂鸣警示灯；同时具有趋势曲线，能够对油站的含水情况进行追溯，对含水情况进行分析并给出处理方案；