
芜湖新兴铸管径向锻保安电源工程
电力变压器

技

术

规

格

书

一．总则

1.1 本技术规格书是对芜湖新兴铸管有限责任公司径向锻保安电源工程一台S11-10KV/6.3KV 16000KVA油浸式动力变压器的采购，提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求

1.2本技术规格书提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合技术规格书和有关标准规范的设计。

1.3 在签订合同之后，招标方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权力，中标单位应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由中标单位与招标方商定。

1.4 本技术规格书中使用的标准和规范如与中标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5 投标方在投标项目设计等活动中，发生侵权行为时，其侵权责任与招标方无关，由投标方自行承担全部责任。

二. 油变主要技术规范描述
2 .1   供货范围和基本技术参数

一台S11-16000/10KV/6.3KV 油浸式变压器

	工程名称
	设备规格型号
	数量
（台）

	径向锻保安电源工程
	型号：S11-16000/10
变比：10±2×2.5%/6.3 kV
容量：16000/16000 kVA
阻抗（%）：Uk=8％，允许偏差-10~10（%）
接线组别：Dyn11

	1


2.2 应遵守的标准
该变压器及其全部零部件、附件的设计、制造、检验等遵循下列标准，如以下的相关标准加以更新，将按最新最有效的版本执行：
GB7328-1987

《变压器和互感器的声级测量》
GB7449-1987

《电力变压器和电抗器的雷电冲击操作冲击试验导则》
GB/T15164-1994
《油浸变压器负载导则》
GB/2536-1990

《变压器油》
GB1094.1-1996

《电力变压器 第1部分 总则》
GB1094.2-1996

《电力变压器 第2部分 温升》
GB1094.3-2003

《电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验》
GB1094.5-2003 
《电力变压器 第5部分 承受短路能力》
GB/T6451-1999

《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》
GB/T10237-1988
《电力变压器绝缘水平和绝缘试验，外绝缘的空气间隙》
GB311.1-1997

《高压输变电设备的绝缘配合》
JB/T8448.1-1996
《变压器类产品用密封件技术条件第1部》
JB/T10088-1999
《6～220kV变压器声级》
GB/T5582-1993

《高压电力设备外绝缘污秽等级》
GB/T16927.1-2

《高压试验技术》
GB50150-1991

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB7354-1987

《局部放电测量》
GB4853-1984

《电气设备抗干扰特性基本测量办法》
GB/T13499-1992
《变压器应用导则》
IEC76-5第5部分
《短路电流耐受能力》
DL/T596-1996

《电力设备预防性试验规程》
DL/T572-1995

《电力变压器运行规程》
GB4109-1988

《高压套管技术条件》
2.3 环境条件：
2.3.1 海拔高度            小于 1000米
2.3.2 环境温度             -25℃～+40 ℃
2.3.3 日温差               25 K
2.3.4 最高月平均相对湿度   90% ( 25 ℃ )
2.3.5  耐地震能力: 

地震烈度7度地区：
地面水平加速度0.2g；
地面垂直加速度0.1g。
3、 S11-16000KVA 10/6.3KV变压器主要技术要求
3.1  S11-16000/10变压器技术规范：
3.1.1 型式及型号：S11-16000/10
3.1.2 额定容量：  16000/16000kVA
3.1.3  额定电压：10±2×2.5%/6.3 kV 

3.1.4 联结组标号：Dyn11
3.1.5短路阻抗（%）：Uk=8％，允许偏差-10~10（%）
3.1.6 额定频率：50HZ
3.1.7 变压器轨距 1475×1475MM
      变压器颜色：飞机灰G10
3.1.8 冷却方式：ONAN     噪声：≤65dB
3.1.9 内部绝缘水平（绕组）
	
	工频耐受kV 
（方均根值）
	雷电全波冲击
kV （峰值）
	截断雷电冲击
kV （峰值）

	高压10kV
	35
	75
	85

	
	
	
	

	6.3kV
	25
	60
	65

	
	
	
	


变压器绕组匝间工作场强不大于2kV/min 
3.1.10 损耗：  

允许偏差：满足国家标准GB1094.1对偏差的要求
3.1.11 额定工作条件下，环境温度最高为40℃，变压器各部分温升限值，符合GB1094或IEC标准的规定。
3.1.12过负荷能力：过负荷能力应符合有关标准的规定。
3.1.12电晕和无线电干扰电压
 在1.1 Um/(3电压下，户外晴天无可见电晕。
  在1.1 Um/(3电压下，无线电干扰电压不高于2500uV。 
3.1.14 噪音水平：满足环保要求，噪声水平(65dB.
3.1.17在故障下的耐受能力：变压器承受短路电流的动、热稳定能力应符合标准要求。变压器在任何分接头时都应能承受短路热稳定电流2s，各部位无损坏和明显变形，短路后绕组的平均温度最高不超过250℃。

3.2 冷却装置 
变压器的冷却方式为（ONAN）一体布置。
3.2.1变压器油箱和散热器强度和密封性要求
变压器油箱，采用螺栓连接。能承受真空压力为50kPa及正压力为60kPa的机械强度试验，无损伤和不允许的永久变形，变压器油箱能承受50kPa压力，持续时间为12h的密封试验，无渗漏和损伤。
3.2.1绝缘油
绝缘油完全符合IEC296、156所规定的全部要求, 油的闪点不低于140℃。
3.2.1对主要附件的要求
3.2.2铁芯材料选用晶粒取向冷轧硅钢片，硅钢片厚度不大于0.3mm，铁芯采用全斜接缝结构。
3.2.3变压器线圈材料采用无氧铜材料制造的铜线。
3.2.4油箱及油枕
3.2.5 油箱的机械强度，能承受真空压力为50kPa及正压力为60kPa的机械强度试验，无损伤和不允许的永久变形。
3.2.6 油箱上部设滤油阀，下部装有事故放油阀，放油阀采用铜质。

3.2.7 变压器采用波纹式油枕，其容积保证在周围气温最高为40℃满负载状态下油不溢出，在-25℃未投入运行时，储油柜有油。
3.2.8变压器应装有带跳闸信号的压力释放阀（0.5标准大气压）

3.3套管：
 套管爬电比距按照2.5cm/kV防污要求。
3.3.1 油温测量不少于两个监测点，上述温度变量除在变压器本体上观测外，变压器尚具备将该信号转变为4-20MA电信号的功能，以便将该变量送至主控制室的监测仪表。
密封垫：采用优质产品，所有联接面密封良好，并有对密封垫防氧化老化措施，以利延长使用寿命。
3.3.2端子箱：户外式，不锈钢材质（厚度不小于2mm），防护等级IP55。
   本体上带有接点的元件用电缆引至控制箱，在变压器本体上设置供二次电缆固定用的支架及夹具。（有15%的备用端子），装于变压器本体上。重要端子之间（如轻、重瓦斯差动，压力释放）有隔离端子。
3.3.3所有带丝扣的法兰都采用盲孔。

3.3.4变压器调压方式为10±2*2.5%

3.3.5安装2块油面温度计

3.3.6变压器满足变压器室的安装尺寸（变压器室长7500*宽6500*高5500mm）

3.3.7变压器散热片需安装4台低噪音散热风扇。变压器油枕采用外油式波纹油枕
3.4试验
试验方法按国标规定

四． 前期交付资料

1、中标方在签订合同10日内向买方提供用于设计的图纸，提供的图纸包括：变压器外形尺寸，安装尺寸，重量，二次电气回路接线等设计需要的资料。

五. 随机交付资料
中标方随机交付4份最终纸质版的有关图纸、技术文件和产品资料。

- 1 -
1
第 - 6 - 页 共 6 页

