一发电射水泵改真空泵技术规格书
1、 项目概况
本项目为芜湖新兴铸管有限责任公司一发电射水泵改真空泵工程，用真空泵系统取代现有射水泵系统，达到节电及节水目的。
1.1现有系统工艺流程

目前一发电机组（25MW汽机*3,130T高温高压锅炉*2）真空系统配套使用的为射水泵，在使用的过程中存在：操作困难水耗、电耗高等问题。
1.2现有凝汽器抽真空系统相关运行设备设计参数
	序号
	项 目
	参 数

	1
	发电机组大小
	25MW

	2
	凝汽器夏季运行背压（Kpa）
	20Kpa

	3
	凝汽器干空气泄漏量（kg/h）
	10.5

	4
	凝汽器设计冷却水温度（℃）
	≤35

	5
	真空系统的气密性（Pa/min）
	≤200

	6
	排入凝汽器乏汽量（t/h）
	/

	7
	凝汽器的抽真空容积m3
	/

	8
	凝汽器的换热面积（m2）
	≤2400

	9
	原射水抽气器型号
	CS-10.5

	10
	射水泵型号
	/

	11
	射水泵配套功率KW
	45KW


2、 真空泵系统采购设备清单
1、 采购真空泵系统2套取代现有射水泵2台。
2、 需提供射水泵管道隔断阀门：DN200气动蝶阀4个（220v）、DN200止回阀4个（需与真空泵上配套阀门型号相同，确保射水泵停运时隔断有效）
3、 设备参数表
（表格中的空格项由投标单位填写---型号、数量、品牌为必填项并作为技术标书的一部分；清单种类可以根据需要增加）
	序号
	设备名称
	型号
	参数
	材质
	数量
	描述

	1
	水环式真空泵
	
	真空泵抽真空效率：52.6%（最高）
真空泵抽干空气能力（额定工况）：≥15kg/h
机组启动抽气时间 (两台泵同时运行)：≤30min
真空泵级数：两级
一级压缩比：7.5:1
二级压缩比：4：1
泵转980r/min

极限吸入口压力：2.7kPa


	泵壳体材质QT500
叶轮材QT500
轴材质45#钢
	2套
	水环式真空泵
电力成套机组、轴承采用进口品牌、机组需配喷淋装置

	2
	换热器形式（板式）
	
	换热器面积
6m2
换热器冷却水量≤10t/h/℃

换热器冷却水阻力≤0.05MPa

	不锈钢304
	
	

	3
	气水分离器形式（侧立式）
	
	
	Q235-B
	
	

	4
	电动机形式
	
	电动机额定电压380V

防护等级IP55
噪声≤85dB(A)

	
	
	必须为高效节能电机，进入国家及节能推广目录产品

	5
	设备外形尺寸(长×宽×高)
	
	3000×1500×1300
	
	
	可以小于上述尺寸要求

	6
	设备净重量
	kg
	
	
	
	

	7
	系统阀门
	气动蝶阀
	
	
	
	进口品牌

	
	
	补水电磁阀
	
	
	
	进口品牌

	
	
	入口逆止阀
	
	
	
	

	
	
	溢流阀
	
	
	
	

	
	
	排水阀
	
	
	
	

	8
	系统控制元件
	压力开关
	
	
	
	进口品牌

	
	
	压力开关
	
	
	
	进口品牌

	
	
	端子接线盒
	XM
	
	
	用于远传控制的DCS接口

	9
	各种
表、计
	磁翻板液位计
（带液位开关 ）
	
	
	
	

	
	
	真空表
	YTN-100
	
	
	

	
	
	压力表
	YTN-100
	
	
	

	
	
	温度表
	WSS-411
	
	
	

	10
	其他
	联轴器及护罩
	
	
	2套
	

	
	
	底座及地脚螺栓
	
	
	2套
	

	
	
	进气口滤网
	
	
	2套
	

	
	
	配套正反法兰及连接附件
	
	
	2套
	

	11
	真空泵配套隔断阀门
	气动蝶阀
	DN200  （220v电源）
	个
	4
	配套真空泵上气动阀门型号一致

	
	
	止回阀
	DN200
	个
	4
	配套真空泵上气动阀门型号一致


4、 控制系统集成在射水泵系统中，买方提供电源及信号控制线。
5、 真空泵系统必须与现有系统兼容，并满足使用条件。
3、 验收
1、 节电：射水抽气器配套的射水泵额定功率为45kW，实际每小时消耗功率为38kWh。为节约电费缩短回收期，水环真空泵配套电机功率作为节能重要依据。
2、 射水抽汽系统排水通过水泵输送回冷却循环水系统，水环真空泵无排水，可节省水泵输送。
3、 水环泵系统运行，机组真空不低于改造前的真空值。
四、质量保证期
整套设备质保期：1年或到货后18个月。
五、其他要求
（1）卖方提供全套设计、易损件、设备采购等图纸。纸板、电子版各一份。
（2）卖方标书中应标注是否响应此标书。
（3）卖方提供电控系统程序及逻辑图，不得对控制程序进行加密等。
（4）电控系统应具备扩展接口。
