芜湖新兴铸管煤气柜安全管理平台招标的技术资料
招标说明

为确保芜湖新兴铸管气柜安全管理平台按质按量完成及项目的售后维护工作能够及时有效的顺利开展，投标人必须具有独立法人资格，且：

1、需提供主要产品针对本项目的原厂授权书和原厂质保函（原件）。

2、企业有近两年安全管理项目成功案例1个或以上者（提供合同原件及联系人、联系电话，备查）。

3、投标人需查看现场，对本项目现场的调试技术要求,投标人自行评估投标风险。

二、技术要求

1、总体要求

1.1稳定、可靠性：采用成熟可靠技术的产品，保证系统运行稳定。

1.2易操作性：系统操作简单、易于使用、界面友好。

1.3实时性：保证数据通讯畅通，实时更新。

1.4经济性：合理规划项目，充分利用现有设备，实现项目的最大性价比。

1.5可扩展性：系统提供多样的信息接口，拥有强大的可拓展性，方便系统扩展升级。

1.6必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

2、功能要求

2.1动控部安全平台门户定制

   动控部安全平台门户定制，与芜湖新兴铸管智慧安全管理平台对接，实现展示动控部安全生产信息以及功能需求菜单，展示动控部相关安全生产信息数据，展示动控部安全生产目标值、部门隐患排查的统计分析结果、相关设备信息的统计分析。

2.2安全设备管理功能

2.2.1安全设备管理包括安全设备的台账信息以及检验日期及到期日期的提醒等全生命周期管理。

2.2.2安全设备的增加：授权用户可以维护消防器材的信息进入系统；

2.2.3安全设备的修改：可以维护消防器材的有误信息，可修改编辑；

2.2.4台账查询：根据多条件组合查询消防器材的信息，分条件统计；

2.2.5到期提醒：可以设置到期提前提醒周期，系统则自动根据到期日期提醒。

2.2.6安全设备检验记录管理：维护、巡检安全设备检验记录信息，包括操作的日期和操作的人员信息。

2.2.7批量导入：支持批量导入安全设备的信息。

2.2.8适用与动控部其他区域安全设备管理。

2.3安全采集数据可视化平台（含视频算法、联动、对接、作业流程）

2.3.1系统采用B/S架构，无需安装客户端，方便维护升级，用户操作便捷；

2.3.2展示整合采集的数据，分析出主要数据次要数据、总量数据细分数据、各数据的维度等等，需要和现有的智慧安全管理平台设计风格保持一致；

2.3.3与原有视频监控对接，屏幕中需要展示实时监控画面；

2.3.4前台无刷新，大屏幕即可展示后台采集的最新数据；

2.3.5支持数据型和视觉型两种风格的切换，一种以视频监控为主，一种以电子图为主，两种风格可以随意切换。

2.3.6平台功能需要具设计需要考虑可扩展性，所有采集数据考虑到部门、区域属性，方便后期动控部的其他区域的可视化平台的建设。

2.3.7请在投标文件中附安全采集数据可视化平台软件页面设计效果1张。

2.4定位管理

2.4.1定位标签管理：维护定位设备的基本信息，包括定位手环唯一标识、使用人、类型、备注等信息，授权用户可以增加、修改和删除以及多条件组合查询设备信息。

2.4.2标签寻呼信息下发：对某标签单独下发寻呼/越界提醒/撤离指令。

2.4.3标签电量查看及低电量告警：标签电量以百分比形式查看，低电量后台告警。

2.4.4人员管理：提供增删改查人员信息的操作，支持上传照片、附件等功能、提供人员信息、筛选条件自定义功能、自定义组织架构。

2.4.5人员和标签绑定管理：标签对应的人员信息设置，可区分长期人员手环和临时人员手环绑定，方便使用。

2.4.6视频联动：系统支持接入已有视频监控系统，将已有摄像头设备集成到管理监控系统中，可实时显示各摄像头的视频画面，管理人员通过管理监控系统可随时查看各摄像头视频画面，确认现场情况。

2.4.7实时定位:支持实时定位，以2D/3D形式呈现，定位刷新率50Hz-0.1Hz可调节，可以通过后台统一对所有标签刷新率进行调节，也可只对部分标签刷新率进行调节、显示人员姓名、部门等信息。

2.4.8轨迹回放：支持对某标签在设定时间段内的活动轨迹进行回放、支持对某选定区域在设定时间段内的所有标签活动轨迹进行回放、支持回放速率调节、支持自动跳过无位置数据时间段，可手动开启、支持轨迹与视频同时回放。

2.4.9 SOS紧急报警：标签按键报警，后台弹出报警信息并记录。

2.4.10电子围栏：可对不同标签设置不同电子围栏权限、某标签进入禁入区和危险区等特定区域，后台弹出报警信息并记录、标签通过声音和震动方式告警、支持不同地图设置电子围栏、进入、离开、拒绝进入、拒绝离开权限。

2.4.11基站掉线报警：实时监测基站工作状态，掉线提醒。
2.5人脸门禁管理

2.5.1、人脸信息管理：维护固定可进入人员信息，包括用户基本信息和人脸脸谱信息，用户可添加、修改和删除人员信息，支持批量导入人员信息，该功能需要和公司人脸识别系统对接。

2.5.2数据对接：人员信息需要和智能人事管理系统无缝对接，实现人员数据互联互通，数据实时共享，即可直接在本功能中读取智能人事管理系统中的人员脸谱信息。

2.5.3内部拜访管理

企业内部人员其他部门人员需要进入动控部，需要在线登记预约，需要登记拜访人员、访问时间等信息，动控部人员可直接查看拜访登记信息，需要和智能人事系统无缝对接，直接从智能人事系统中获取脸谱，实现数据互联互通。

2.5.4外来访客管理
   由动控部人员在系统录入来访人员信息，来访事由、来访人员信息等，直接录入的提交后，直接下发通过信息给门禁系统，直接可以打开门。

2.5.5出入记录综合查询：可以根据多条件组合查询进门记录，可以根据来访人员类型、时间等多条件组合查询出入记录信息。
2.6视频监控管理

2.6.1、监控设备信息管理：可以维护配置监控终端设备信息，包括设备信息的IP地址、安装位置信息、用处说明等信息，授权用户可以维护设备信息，包括修改、删除信息；

2.6.2、安全帽识别
  主要用于工厂等作业区域，利用人工智能图像识别技术结合监控摄像头，可对进入作业区域的人员进行自动识别，若检测到人员未佩戴安全帽，可立即报警，报警信号同步推送至管理人员，本次需要支持25路摄像头安全帽佩戴识别。

2.6.3、抽烟识别
    主要用于工厂等作业区域，利用人工智能图像识别技术结合监控摄像头，可对进入指定区域的人员进行自动识别，若检测到人员抽烟，可立即报警，报警信号同步推送至管理人员，本次需要支持25路摄像头识别人员抽烟。

2.6.4、工服着装识别
    基于大规模工作服数据识别训练，配合现场摄像头，自动检测工作人员或者来访人员是否规范穿着长袖长裤工作服，准确率高于90%，达到高效率监督监管，本次需要支持1路摄像头的短袖短裤着装检测。

2.6.5、火焰识别
   基于大规模火焰数据识别训练，配合摄像头，实时识别监控区内明火情况，立刻发出警报，提醒监控室查看，及时止损，本次需要支持5路摄像头的火焰识别。

2.6.6、报警信息综合查询
   对于视频监控的设别的未戴安全帽、在监控区域打电话等系统监控到的违章信息进行查询，支持多条件组合查询。
    2.6.7、移动端功能集成，需要和现有的智慧安全管理平台无缝对接，实现报警数据互联共享，对于报警信息能够自动通过微信、短信发送给指定人员。
2.7智能广播管理

2.7.1.广播设备管理：广播设备信息管理：维护配置广播设备信息，包括设备的IP地址、对接标识、安装位置等信息，授权用户可以增加、修改、以及删除设备信息。

2.7.2.固定节目管理：可以配置广播定期播放的声音资源，配置播放的广播点以及时间点。
2.8气体数据采集对接

2.8.1.系统对接：和动控部现有的报警器主机对接，实时获取各点位的气体浓度；

2.8.2.报警信息综合查询：提供综合查询查询煤气报警信息，支持多条件组合查询报警信息。

★2.8.3.移动端功能集成，需要和现有的智慧安全管理平台无缝对接，实现报警数据互联共享，对于报警信息能够自动通过微信、短信发送给指定人员。

2.9智能定位系统

  通过为工人配发电子手环、胸牌实时定位到工厂所在车间的位置，管理人员可在后台查看不同类型人员的实时位置信息，便于管理人员实时了解整个车间的人员实时状态，实现监控、危险区域安全预警、大数据分析等功能，以提高工作人员的工作效率，实现巡检路线的轨迹回放，漏检情况能够及时发现提醒。

3、主要设备清单

3.1定位设备

	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	定位引擎
	1、定位系统分析计算引擎，支持BS架构，方便跨平台多用户访问。
2、SDK：提供实时以及历史的2D /3D WEBGIS 显示、电子围栏设置以及行为报警、监控视频播放/转码 、定位轨迹数据处理、内网穿透、后台数据接口、提供完整功能的样例网站和APP。
3、支持个性化开发和深层需求定制：提供开发接口，支持用户后期更多个性化开发和定制。
4、视频联动：定位与监控视频联动，视频画面自动对准定位对象、记录违规行为的视频画面、支持查询、下载违规行为的视频画面、跨平台的监控摄像头实时视频播放器，支持海康、大华、宇视等众多监控摄像头品牌、能够实时解码H.264，MPEG-1等视频流、利用最新的HTML5浏览器技术实现无插件化播放实时视频、针对PC以及移动端分别解码H.264以及MPEG-1格式。
5、行为分析：实时监测多卡、聚众、不动、消失、超时等行为、支持对每个区域单独开启或关闭行为监测的功能、违规行为实时报警提醒记录、支持报警信息的批量处理、导出、打印等操作、一键还原现场违规轨迹。
6、实时定位:支持实时定位，以2D/3D形式呈现，定位刷新率50Hz-0.1Hz可调节，可以通过后台统一对所有标签刷新率进行调节，也可只对部分标签刷新率进行调节、显示人员照片、姓名、部门等信息。
7、轨迹回放：支持对某标签在设定时间段内的活动轨迹进行回放、支持对某选定区域在设定时间段内的所有标签活动轨迹进行回放、支持回放速率调节、支持自动跳过无位置数据时间段，可手动开启、支持轨迹与视频同时回放。
8、SOS紧急报警：标签按键报警，后台弹出报警信息并记录。
9、标签寻呼信息下发：对某标签单独下发寻呼/越界提醒/撤离指令
6、考勤：单独对部门设置考勤班次和考勤区域、自动记录人员考勤信息、按部门、个人、区域统计考勤工时。
10、显示效果：热力图、聚类显示、实时显示；。
11、地图管理：支持地图导入导出功能，支持对不同区域，建筑，楼层的显示，查询与管理、系统自带3D地图制作、地图格式JPG、PNG、kml。
★12、三维定位：系统统提供3D地图位置显示、系统系统3D地图制作工具。
★13、电子围栏：可对不同标签设置不同电子围栏权限、某标签进入禁入区和危险区等特定区域，后台弹出报警信息并记录、标签通过声音和震动方式告警、支持不同地图设置电子围栏、进入、离开、拒绝进入、拒绝离开权限。
14、人员管理管理：提供增删改查人员信息的操作，支持上传照片、附件等功能、提供人员信息、筛选条件自定义功能、自定义组织架构。
★15、标签电量查看及低电量告警：标签电量以百分比形式查看，低电量后台告警。
7、数据存储：所有定位数据存储1年，1年内所有人员数据可以查询、轨迹回访、支持扩展存储容量。
★16、基站掉线报警：实时监测基站工作状态，掉线提醒。
	1 
	套
	

	2
	3D建模
	1、建模区域芜湖新兴铸管气柜区域，需实地勘察。
2、现场勘察环境，识别所需地图中需要展示的重点信息；
3、精确测绘，精准建模；熟悉定位系统中软件开发环境和所需硬件设备，所做地图能精准服务于定位系统；
4、具备定位地图开发经验，能及时处理地图与定位软件系统中的位置不匹配，贴图无法正常显示等问题；
5、能制作某些插件，可以将地图导出为定位系统所需要的某种格式；
6、熟悉定位系统软件，所做地图在不失视觉效果的前提下，必须经过轻量化处理，以便能顺畅运行；
7、模型效果逼真：能将灯光效果、材质效果、肌理质感烘焙于物体上，且能被定位开发软件识别，逼真显示。
8、单个场景模型面数（必须为三角面）不能超过50万，由于网页性能比较差，面数越少越流畅。贴图制作上，必须使用二方连续及四方连续贴图，尺寸不要过大。
9、模型需要整体一些，不要太零碎。
10、由于面数限制，模型尽量变现大的结构，细节一类使用贴图表现。
11、不要有超过4边的面，可以在导出的时候做三角化处理。
12、不要有叠面，引擎支持双面显示。
13、看不到的内部结构不需要制作，看不到的模型需要删除掉。
14、圆柱一类的物体不要太多边，看起来圆就行。
15、平滑组需要处理好，方形物体不要使用软边，模型上不要出现黑边。
16、同样材质的模型尽量合并在一起，不同材质的物体不要合并。
17、命名需要规范，不要使用中文，英文和拼音都可以。材质和贴图的名字需要一致。
18、模型需要有两组uv，第一组用于材质贴图，第二组用于灯光贴图，保证模型上只有两组uv，多余的需要删除。
19、不要使用vray、mentalray等材质，尽量使用lambert和phong材质。
20、单张贴图不要超过2048*2048。
21、材质纹理要求干净一些，不要太花哨。
22、二方连续及四方连续贴图，尺寸不要太大。
23、由于引擎实时光照效果比较差，需要制作灯光贴图来显示光照效果。灯光贴图大小不能超过2048*2048，单个场景可以使用多张灯光贴图。
24、只需要漫反射贴图和灯光贴图，不要使用凹凸贴图、法线贴图等。
25、贴图文件为使用jpg或者png格式，透明效果使用png格式贴图就可以，不要额外制作透明贴图。
	1 
	套
	

	3
	本安防爆型定位基站
	1、定位协议：UWB                          
2、定位频率：3.25G-7.0GHz
3、uwb工作频段：IEEE802.15.4a 1/2/3/4（3-5GHz）
4、定位发射功率（无委会认证）：小于等于-43dBm/MHz（无线电核准证）
5、接收能力：—100dBm
6、同步方式：无线同步，无需专用同步控制器
7、定位距离: 全向大于50米（直径）
8、输入电压：DC12V-24V
9、定位精度: 0.1m~0.3m
10、通讯协议: zigbee
11、通讯频段:IEEE802.15.4 11~26(2.4-2.483GHz)
12、额定功率：＜2.5W
13、工作温度：-25℃～ +85℃
14、工作湿度：0~95%无凝结
15、空中升级：支持；
★16、防爆等级：Exib IIC T4 Gb；（防爆证书与电源证书关联）
17、抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰；
定位周期：动态可调节；
18、定位信息更新速率： 即时上传
19、在线升级：支持服务器对基站在线升级；
20、安全机制：过载、短路和反接保护；
★21、双模定位：支持区域定位和高精度定位功能;
22、连接方式：光纤1（TX1550nm/RX1310nm，100M，0-10km）（防爆场景通信方式）
23、连接方式：光纤 2（RX1310nm/TX1550nm，100M，0-10km）（防爆场景通信方式）
24、外形尺寸：266x193.4x80.8mm
25、产品重量：1.2KG 
26、防护等级：IP67
27、可靠性：防水防冲击，满足工业环境要求；
配置要求：每台含zigbee天线、UWB天线各一套。
	56 
	台
	

	4
	本安防爆型电源
	1、输出电流：800mA
2、输出电压：12V DC
3、输入电压：220V AC
4、输出功率：＜10W
5、工作温度：-25℃～ +55℃
6、工作湿度：0~95%无凝结
7、外形尺寸：280.6*75*54(mm)
8、产品重量：2.1KG 
9、防护等级：IP67
10、可靠性：防水防冲击，满足工业环境要求；
11、Um:242V.AC、Uo:12.5V、Lo:47uF、Co:2.2uF、Io:800mA
★12、防爆等级：Ex[ib]mb IIC T4 Gb （防爆证书与基站证书关联）
	56 
	项
	

	5
	心率手环定位标签
	1、定位协议：UWB                          
2、定位频率：3.25G-7.0GHz
3、uwb工作频段：IEEE802.15.4a 1/2/3/4（3-5GHz）
4、定位发射功率（无委会认证）：小于等于-43dBm/MHz（无线电核准证）
5、定位距离:  全向大于50米（直径）
6、输入电压：DC 5V
7、定位精度: 0.1m~0.3m
8、定位周期：动态可调节；
9、空中升级：支持；
10、定位延迟： 小于200ms
11、通讯协议: zigbee
12、通讯频段:IEEE802.15.4 11~26(2.4-2.483GHz)
13、续航时间：>3个月（1Hz）
14、充电接口：pogo pin-4（带磁性）
15、工作温度：-25℃～ +60℃
16、工作湿度：0~95%无凝结
17、防护等级：IP68
18、抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰；
19、定位信息更新速率： 即时上传
20、外形尺寸：52×52×20(mm)
21、产品重量：85g  
22、电池配置：锂包电池：3.7V，容量800mA·h；
23、使用寿命：3年以上，可更换电池；
24、双模定位：支持区域定位和高精度定位功能；
25、无源RFID：内置无源RFID芯片（ISO14443A 13.56M IC 卡）；
低电量报警： 有
★震动提示： 有
★报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助；
LED提示： 有
★心率： 有
配置要求：含每个配套1个标签充电器
	20 
	个
	

	6
	本安型防爆胸牌定位标签
	1、定位协议：UWB                          
2、定位频率：3.25G-7.0GHz
3、uwb工作频段：IEEE802.15.4a 1/2/3/4（3-5GHz）
4、定位发射功率（无委会认证）：小于等于-43dBm/MHz（无线电核准证）
定位距离：全向大于50米（直径）
输入电压：DC 5V
5、定位精度：0.1m~0.3m
定位周期：动态可调节；
6、空中升级：支持；
7、定位延迟：小于200ms
8、通讯协议：zigbee
9、通讯频段：IEEE802.15.4 11~26(2.4-2.483GHz)
10、续航时间：>1个月（1Hz）
11、充电接口：micro-USB
12、工作温度：-25℃～ +60℃
13、工作湿度：0~95%无凝结
14、防护等级：IP65
抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰；
15、定位信息更新速率： 即时上传
16、外形尺寸：86×55×6(mm)
17、产品重量：35g  
18、电池配置：聚合物锂电池：3.7V，容量200mA·h；
19、使用寿命：3年以上，可更换电池；
20、双模定位：支持区域定位和高精度定位功能；
21、无源RFID：内置无源RFID芯片（ISO14443A 13.56M IC 卡）；
22、低电量报警： 有
★23、震动提示： 有
24、声音提示： 有
★25、报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助；
26、LED提示： 有
★27、防爆等级：Exib IIC T4 Gb；
	10 
	个
	

	7
	系统集成
	定位系统设计、安装、调试
	1 
	项
	

	8
	投影仪
	灯泡寿命: 8000(不含)-10000(含)小时，对比度: 10001:1-20000:1，30~300英寸，支持WIFI直连。
	1
	台
	


3.2智能广播设备

	序号
	物资名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	IP网络控制主机
	产品要求
1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。
2.15英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。
3.工业级专用主板设计，双核两线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。
4.内置大容量128G SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。
5.自带4路USB接口（4组通用串行总线），6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。
6.自带1路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。
7.支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。
★8.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。
★9.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。
10.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。
★13.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。
技术参数
1.屏幕尺寸：15英寸
2.屏幕颜色：TFT262144色真彩色
3.操控方式：1024 x 768分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏
4.工作环境温度：环境温度：5℃～40℃
5.工作环境湿度：相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露
6.主板：Intel NM10芯片组，X86架构
7.标准接口：6 x 串口；1 x 并口；1 x VGA；4 xUSB口
8.硬盘：128G SSD 固态硬盘
9.内存：DDR3 800MHz 2G(因产品不断升级，容量会不断增加)
10.网卡：Realtek RTL8103EL，1000M
11.CPU：Intel 双核两线程，1.8GHz
12.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB
13.系统音频信号失真度：1KHz<0.5%
14.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV
15.系统音频信号标准输出电平：0dBV
16.输入电源：AC ～220V 50Hz
17.软件操作平台：Windows server 2008
18.尺寸：484x 300 x 310 mm
19.重量：14.28Kg
	1
	台
	

	2
	数字化IP网络广播客户端
	产品要求
1.软件是整个系统的运行核心，支撑系统内广播终端的运行，广播终端基本参数配置，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。
2.管理节目库资源，为所有终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
3.支持高达1000个单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式布署与服务器集群。
4.支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放。
5.支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理。
6.支持安保巡更签到管理，支持附属终端管理功能，支持会议调度功能，支持任务重入智能识别功能，几何倍数降低码率。
7.支持节目定时离线播放任务，支持远程手动、智能控制终端电源。
9.支持播音室文本广播，语音选择调节语速功能。
10.支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持自定义心跳数据，支持上下线提醒、支持气泡弹窗提醒。
11.软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）。
12.支持任意单体、分组的呼叫、音乐播放、定时、打铃功能，支持远程无线遥控器，并支持智能组合按键，支持远程音量调节、播放、选曲功能。
13.支持定时任务、定时打铃方案，导出、修改后再导入功能。支持定时打铃方案自动切换功能。
14.支持自动搜索IP终端地址功能，支持对终端进行远程固件升级功能。
15.支持时段值班，中心终端托管到指定终端功能，支持自动生成系统信息报表输出。
16.支持系统免登陆、注销的自启动功能，不影响定时打铃等功能运行，支持后台录音，支持远程存储，支持智能任务识别启动录音。
17.支持数字音频智能识别，支持自动重编码，支持破损文件识别，专业播音室管理软件，支持临时任务保存与编辑再调用。
18.支持自定义终端分区快捷键操作，支持最多5种或以上任务音量。
19.支持网络话筒接通呼叫转移功能。
20.支持系统参数、打铃方案数据备份/恢复功能。
21.支持虚拟终端接入，支持便携移动客户端操作。
22.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警混音。
23.支持统一管理终端登陆密码，并支持授权范围管理、10级优先级管理，并支持轻松自动授权。
24.支持PSTN广播，内置人性化中文语音，支持手机、座机、小灵通、远洋电话广播，兼容全球电信系统接入。
25.支持短信语音广播，支持移动或联动的指定号码或公用号码信息发送。
26.支持任务管理、会话管理、硬件管理、用户管理、授权管理、媒体管理、网络自适应管理。
27.支持全系列日志查询、过滤、检索、输出，终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、求助、报警、遥控、拆除。
28.采用标准的选配安装模块，软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、广播客户端软件、消防报警软件、无线遥控控制软件和电话广播软件等组成；支持客户自定义选择安装，实现最大程度的降低系统资源占用，提高系统运行效率，是行业内安装最灵活的广播软件。
29.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。
30.Windows服务模式，支持Win98～Win8.1等系统平台，内置7大系统服务，并支持系统看门狗。
31.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。
	1
	套
	

	3
	寻呼话筒
	产品要求
★1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。
2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。
3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。
4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。
★6.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。
7.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。
8.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒。
9.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
10.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
11.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。
12.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。
13.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。
14.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。
15.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。
16.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。

技术参数
1.网络接口：标准RJ45输入
2.支持协议：TCP/IP，UDP
3.音频格式：MP3
4.采样率：8KHz~48KHz
5.传输速率：100Mbps
6.音频模式：16位CD音质
7.显示屏尺寸：7英寸
8.屏幕分辨率：800 x 480 像素
9.屏幕类型：65K色DGUS屏
10.键盘类型：虚拟QWERTY键盘
11.键盘输入方式：触控
12.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W
13.总偕波失真：≤1%
14.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz  +1/-3dB
15.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz  +1/-3dB
16.信噪比：>65dB
17.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW
18.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子
19.LINE OUT 输出阻抗：470Ω
20.LINE IN输入灵敏度：350mV  工业标准压线接线端子
21.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV
22.短路输入：干接点输入
23.短路输出：最大1A/30VDC干接点
24.工作温度：5℃～40℃
25.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露
26.整机功耗：≤6W
27.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A
28.尺寸：200 x 158 x 163 mm
29.净重：1.2Kg
	2
	台
	

	4
	电源时序器
	产品要求
1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。
2.16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量达 6000W。
3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
4.16路电源插座依次间隔1秒打开。
内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。
★5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。
技术参数
1.电源：AC ~220V  50Hz
2.电源功耗：50W
3.尺寸：484×303×88mm
4.重量：5.78Kg
	1
	台
	

	5
	IP网络音箱
	产品要求
1.专业一体化壁挂式设计，精致美观，工艺考究，尽显高档气质。
内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。
★2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。
3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
4.内置2×30W（MAX）功率放大器模块，音质细腻，功率强劲，具有网络功率选择，支持左右声道音量、平衡调节。
5.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量调节，并支持断网寻呼功能。
6.内置音频处理电路，支持多路信号放大、混音，支持3级音频信号优先管理。
7.支持1000级自定义音频优先级默音控制，系统中的各种任务优先等级可以自由设定。
8.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播。
9.支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播。
10.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码。
11.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。
内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。
12.支持新配置注册智能语音提示功能。
13.支持ESD保护，内置网络隔离防雷处理电路。
14.支持自动搜索IP地址并修改，支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。
15.1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址。
16.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。

技术参数
1.网络接口：标准RJ45输入
2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）
3.音频格式：MP3
4.采样率：8KHz～48KHz
5.传输速率：100Mbps
6.音频模式：16位CD音质
7.输出频率：80Hz～16KHz
8.谐波失真：≤1%
9.信噪比：＞70dB
10.辅助线路输入电平：350mV工业标准接线端子
11.MIC 输入灵敏度：5mV
12.环境温度：5℃～40℃
13.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露
14.功耗：≤70W
15.输入电源：～190-240V 50-60Hz
16.尺寸：245×162×182mm
17.重量：5.4Kg
	1
	对
	

	6
	IP网络终端功放
	产品要求
1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
2.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。
★3. 工业的一体化壁挂式网络音频解码设备，内置数字功率放大器。
产品特点
1. 一体化壁挂式设计，精致美观，工艺考究、尽显高档气质。
2. 采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟。
3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。
4. 内置数字功率放大器，60W定阻（4-16Ω）及定压（70V、100V）功率输出。
5. 数字功放采用工业级功放电路设计，适应恶劣的室外工作环境，具有短路保护、温度保护，压限功能。
6. 路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节，并支持断网寻呼功能。
★7. 1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，工业级接线端子，采用螺丝固定，连接可靠性远高于常规接插件。
8. 1路SHORT IN端口短路触发端口，可短路触发网络紧急广播。
9. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源；具有编程预打开功放电源功能。
10. 内置音频处理电路，支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节。
11. 支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。
12. 支持至少3种高安全的授权IP配置方案，安全系数远高于Web等远程配置方案。
13. 授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。
14. 支持数字音频时光流逝的断点播放功能，确保广播同步效果。
15. 支持新配置注册智能语音提示功能。
16. 支持PSTN电话广播，支持短信语音广播。
17. 支持手机WIFI点播，支持无线遥控器点播。
★18. 支持15KVESD保护，内置网络隔离防雷处理电路。
19. 内置工业级功放电路设计，适应恶劣的室外工作环境。
20. 1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址。
21. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。
22. 待机功率小于3W，满足国家环保标准。

技术参数
1.网络接口:RJ45
2.传输速率:100Mbps
3.支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP(组播）
4.音频格式:MP3
5.音频模式:16位CD音质
6.采样率:8K~48KHz
7.比特率:8K-512Kbps
8.LINE OUT输出电平:1000mV工业级接线端子
9.LINE OUT输出阻抗:470Ω
10.灵敏度输入:AUX IN:350mV、MIC IN:5mV
11.S/N:AUX:80dB、MIC：60dB
12.频率响应：80Hz~16KHz
13.谐波失真：THD<1%
14.输出方式：定阻（4~16Ω），定压（70V、100V）
15.保护：直流输出、过载、高温、短路保护
16.额定输出功率：60W
17.功耗：80W
18.环境温度：-25℃~65℃
19.环境湿度：20%~80%相对湿度、无结露
20.输入电源：~220V 50Hz
21.尺寸：273 x 250 x 87.5 mm
22.重量：6.4Kg
	10
	台
	

	7
	防爆扬声器
	产品要求
★防爆型喇叭，结构坚固，防爆等级达到EXdⅡCT6。适用于煤矿等，提供防爆证书，加盖原厂鲜章。
技术参数：
1．额定功率（100V）：15W
2．灵敏度：96dB±3dB
3．阻抗：Com/670Ω
4．频率响应：300-7KHz
5．尺寸：247×195×195mm
6．重量：2.2Kg
7.材料：铁质
	20
	个
	


3.3智能监控及网络设备

	序号
	物资名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	全彩LED显示屏
	1、像素管间距：4mm，基色：红色+绿色+蓝色；
2、发光点颜色组合：1R1G1B，物理密度： 62500点/㎡单元板；
3、模组分辨率：80×40；
4、模组尺寸: 320×160
5、封装方式： SMD1921；
6、模组结构： 灯驱合一；
7、模组平整度≤0.1mm ；
8、拼接整平度 ≤0.1mm ；
9、拼接接缝 ≤0.1mm ；
10、外壳防护：IP65/IP54(前/后) 
11、噪音检测：15cm 范围内，测试 5 个位置，平均噪声 40dB-A；
12、振动测试：振动试验按规定对显示
模组进行。在振动5Hz-55Hz-5Hz,振幅为
0.19mm 的条件下，5min扫描一次，二个方向，每个方向扫描二次；
13、像素失控率：≤10000；
14、对比度：≥5000：1；
15、屏体亮度：≥5500cd/m2；
16、亮度均匀性：≥98%；
17、灰度等级：≥16bit；
18、视角：≥165°(水平/垂直）；
19、刷新频率： ≥1920Hz
20、色温：1000K 至 9500K 可调；
21、电流增益调节级：≥4 位；
22、发光点中心偏差：≤2%；
23、漏电流容限值：≤0.5mA；
24、模组机械强度 ：≥10MP；
25、供电方式 ：支持电源均流供电；
26、图像补偿功能：动态图像自动补偿；
27、以上7-26项内容需要提供 CNAS 和 CMA 认可的权威机构检测报告复印件加盖原厂公章；
★1、供货时提供 LED 生产厂家的产品授权书及售后服务承诺函原件。
2、投标产品通过国家CCC认证并提供证书复印件加盖原厂公章。
★3、为了产品性能稳定要求所投产品具有盐雾、潮湿、高低温、阻燃、抗电强度第三方检测机构出具的测试报告。
4、投标产品通过中国节能产品认证证书，且符合CQC3158-2016标准/要求；提供中国节能产品认证证书复印件加盖原厂公章。
6、保证系统的安全性及后期维护的便利性，能提供LED全彩屏制造厂家安全技术防范系统设计施工维修资格证书复印件加盖原厂公章
7、LED显示屏具有电子智能化工程专业承包资质复印件加盖制造商公章；
	6
	平方米
	

	2
	钢结构制作
	根据现场情况，结构定制
	1
	项
	

	3
	发送卡
	1、支持 130 万像素点带载能力
2、支持多屏播放同步机制
3、处理性能强大
4、全方位控制方案
5、支持同步异步双模式
6、支持双 WiFi 模式
7、支持 4G 模块
8、支持冗余备份
★9、为保证产品的稳定性，需提供出厂出货检验报告和合格证复印件并加盖公章；
★10、为保证售后的持续性，需提供厂家售后服务承诺书和项目授权书加盖厂家公章；
11、为保证大屏信息传输安全，控制系统获得公安部颁发的信息系统安全等级3级证书；
12、为保证异步播放软件与多媒体播放器的兼容性，需提供媒体播放器播控软件著作权证书复印件，并加盖厂家公章；
	1
	块
	

	4
	控制接受系统
	1、集成 16个标准 HUB75E 接口，免接 HUB
2、单卡输出 RGB 数据组达32组；
3、单卡最大带载像素为 128×1024；
4、支持配置文件回读；
5、支持温度监控.
6、支持网线通讯状态检测；
7、支持供电电压检测；
8、支持逐点亮色度校正；
9、支持接收卡预存画面设置；
10、支持外接液晶面板，用来显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间
11、为方便显示屏进行统一管理，随时随地查看屏体运行及播放状态，提供厂商获得的集群播控系统管理端软件，集群监控管理端软件、云端LED显示屏信息发布软件的计算机著作权
12、提供厂商获得的双线冗余相关技术权威认证证书。
13、提供显示屏电源管理板嵌入式软件著作权；
14、为保证大屏信息传输安全，控制系统获得公安部颁发的信息系统安全等级3级证书
★15、与LED显示屏同一品牌，提供产品样品照片。
	1
	套
	

	5
	55寸拼接屏
	1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。
2、LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到7000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供公安部检测报告复印件。
★3、LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RJ45×2，USB×1，红外*1控制接口、输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1（需提供公安部检测报告的接口照片）
4、LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告。
为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件。
5、LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
★6、液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。
7、LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。
8、具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。
9、LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。
★10、LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
11、LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
12、LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
13、液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅
14、LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
15、用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
16、LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；
17、LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
18LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。
19、LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
20、LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。提供第三方检测报告复印件。
21、LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。提供第三方检测报告复印件。
22、LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。提供第三方检测报告复印件。
23、产品采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准要求，提供检测报告证明；
24、主板具有信号强度自动检测技术，实时检测信号强度，并在屏幕上显示当前信号强度。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
25、采用同步显示控制技术、不同信号转换显示无延时、实现同步开机同步显示。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。
26、投标产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，可提供中国节能产品认证证书（CQC）
 
27、液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.01以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）
★28、液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥30%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）
29、液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告）
	6
	块
	

	6
	解码拼控一体机
	1、投标产品为框架式结构，采用无源背板，系统稳定可靠。
2、投标产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。
3、投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件）
4、投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。（提供公安部出具的型式检验报告复印）
5、投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。
6、投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。
7、投标产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。
8、投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。（提供公安部出具的型式检验报告复印）
9、投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告复印）
10、投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。
11、投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。
12、投标产品支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。
13、投标产品支持走廊模式显示功能。
14、投标产品支持英飞拓、PELCO等键盘接入。
15、投标产品对录像文件解码延时≤110ms。
16、投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。
17、投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。
18、投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。
19、投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。
★20、采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片；
21、投标产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章）
22、投标产品的图像切换时间＜20ms。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章）
23、投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章）
	1
	台
	

	7
	拼接屏支架
	钢制，根据现场定制
	1
	套
	

	8
	主控机
	I7/16G/128+1T/24寸显示屏
	4
	台
	

	9
	NVR存储管理一体机
	硬件规格：
1、3U标准机架式
2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
16盘位，可满配6TB硬盘 
3、2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口
4、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘
软件性能：
1、输入带宽：320M
2、64路H.264、H.265混合接入
3、最大支持16×1080P解码
4、支持H.265、H.264解码
Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
★配置要求：含10块6T企业级硬盘
	1
	台
	

	10
	防爆变倍一体机
	1、视频输出支持1920×1200@60fps，1280×960@30fps，分辨力不小于1200TVL。
★2、摄像机内置镜头，支持25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm。（以公安部检验报告为准）
红外距离50米。
★3、防爆标志：ExdⅡCT6Gb，ExtDA21IP68T80℃。（防爆合格证为准）
4、支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.005Lux。
样机与客户端之间使用1000m超五类非屏蔽网线直接连接，可正常显示监控画面。
5、使用120m五类非屏蔽网线直接连接,网络传输能力满足发送3000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。
6、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为50%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
支持透雾、强光抑制、数字降噪功能。
7、具有智能编码功能，在同一场景，相同图像质量下开启智能编码功能后，H.264和H.265码率节约1/2。
移动侦测功能，设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框变为绿色，可在客户端给出报警提示并上传中心，上传FTP，发送邮件及联动录像。可通过IE浏览器设置最多396个移动侦测区域。
具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持512GB。
8、支持采用H.265、MJPEG、视频编码标准，H.264、H.265编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1//PCM。（以公安部检验报告为准）
智能红外功能，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率密度。
9、支持区域聚焦及区域曝光，以选择区域为参考区域聚焦或者曝光。
支持过温保护功能，当设备内部温度达到90℃时，设备可自动断电。
★10、室外云台应具备较好防护性能，支持IP68，TVS8000V防雷、防浪涌、防突波。（以公安部检验报告为准）
11、具备较好的环境适应性，宽电压适应，电压在AC100V~AC240V范围内内变化时，设备可正常工作。
12、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-60℃。
	5 
	台
	

	11
	壁装支架
	壁装支架，与摄像机配套
	5 
	套
	

	12
	视频算法服务器
	1. 品牌：2U机架式服务器，非OEM，自主研发，知名品牌；

2. ★处理器：配置2颗Intel至强可扩展系列5118处理器（12核/2.3GHz），可支持最高205W处理器；

3. 内存：配置64GB DDR4 2666MHz内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB；

4. 硬盘：本次配置3*920GB SSD硬盘，配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，最大可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护；

5. 阵列控制器：配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume，≥2GB缓存，支持缓存数据保护；

6. ★PCIe插槽：最多支持≥10个PCIE3.0插槽；提供官网截图及全屏链接并加盖原厂商章；

7. 网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡，配置4*GE电口；

8. ★企业级GPU：可支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡，提供官网截图及全屏链接并加盖原厂商章；本次实配3块NVIDIA T4 16G企业级显卡；

9. 电源：配置2个≥800W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件；

10. ★工作温度：支持最高5-50°C标准工作温度，提供官网截图及全屏链接并加盖原厂商章；

11. ★安全功能：支持机箱入侵侦测功能，在外部打开机箱时提供报警功能，提供官网截图及全屏链接并加盖原厂商章；

12. 其他：配置机架式导轨；

13. 管理性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶；

14. ★原厂商具有软件能力成熟度模型5级认证、知识产权管理体系认证、QC08000有害物质过程管理体系认证、信息安全应急处理服务资质一级、通过ISO 14064温室气体核查认证；提供证书复印件并加盖原厂商章；

15. 售后服务：原厂商3年质保，供货前提供原厂针对本项目授权书及售后服务承诺函。
	1 
	台
	

	13
	定位系统服务器
	1. 品牌：2U机架式服务器，非OEM，自主研发，知名品牌；
2. 处理器：配置2颗Intel至强可扩展系列4116处理器（12核/2.1GHz)，可支持最高205W处理器；
3. 内存：配置64GB DDR4 2666MHz内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB；
4. 硬盘：本次配置3*600GB 10K SAS硬盘，配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护；
5. 阵列控制器：配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume，≥2GB缓存，支持缓存数据保护；
6. PCIe插槽：最多支持≥8个标准PCIE3.0插槽；
7. 网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡，配置4*GE电口；
★8.企业级GPU：可支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡（提供官网链接及截图证明）；
9. 电源：配置2个≥500W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件；
★10.工作温度：支持最高5-50°C标准工作温度（提供官网链接及截图证明）；
11.安全功能：支持机箱入侵侦测功能，在外部打开机箱时提供报警功能（提供官网链接及截图证明）；
12. 其他：配置机架式导轨；
13. 管理性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶；
14.产品资质：产品通过中国节能产品认证、国家强制性产品认证；提供证书复印件；
15.厂商资质：投标时提供TL9000证书、知识产权管理体系证书、ISO50001能源管理体系认证证书、通过ISO 14064温室气体核查认证；
16. 售后服务：原厂商3年质保，供货前提供原厂针对本项目授权书及售后服务承诺函。
	1 
	台
	

	14
	核心交换机
	1. 业务模块插槽数≥3个，主控引擎槽≥2个，支持电源、主控的冗余，所有板卡、电源模块支持热插拔；
2. 交换容量≥35T，包转发率≥16000Mpps；
3.为节约机房空间，要求尺寸≤4U；
4. 支持设备的1:N和N:1虚拟化，至少能够将一台物理设备虚拟成8台逻辑设备以及将4台设备虚拟成一台设备；
5.支持融合AC功能、可以实现对无线AP的管理；该功能提供第三方检测报告并加盖原厂商章；
6. 支持OpenFlow、Trill、EVB、FCOE等数据中心功能；
★7.支持高性能的内置防火墙插卡、负载均衡插卡、应用控制插卡、入侵防御检测插卡（为保证插卡性能，要求所有功能插卡必须为独立硬件插卡，不接受融合型插卡）便于后期安全防护的灵活扩展；提供独立插卡彩页，并提供官网配置信息截图证明；
8. 支持RIP、OSPF、IS-IS、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4等路由协议，支持策略路由；
9.支持802.1ae（Macsec），提供第三方检测报告证明；该功能可实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，保证重要数据在传输过程中的保密性；
10. 管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出；
★11.支持Telemetry流量可视化功能，提供第三方权威机构测试报告证明；该功能可实时采集数据信息、监控网络流量，优化网络质量；
12.产品资质：提供工信部入网许可证复印件；
13.公司资质：原厂商通过CMMI5认证、知识产权管理体系认证、信息安全应急处理服务资质一级；提供证书复印件并加盖原厂商章。
配置要求：
1.配置双主控、冗余交流电源；
2.配置24个千兆电口、24个千兆光口、8个万兆光口；
	1 
	台
	

	15
	24口网管型交换机
	1.提供固化千兆电接口≥24个，独立千兆 SFP 光接口≥4 个；
2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥126Mpps；
3.支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能；
4.支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图证明；
5.支持链路聚合及聚合零丢包功能；提供第三方权威机构检验报告证明；
6.支持VLAN 交换，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持QinQ；支持动态聚合、手工聚合以及跨设备聚合；
7.支持IPv4 静态路由、 RIPv1/v2， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF；
8.支持SDN/OpenFlow 1.3 技术,实现网络控制层和数据转发层的分离， 简化网络的管理及维护难度, 实现网络流量的灵活控制；
9.支持CPU保护功能、支持ERPS功能、支持蓝牙连接管理功能；提供第三方权威机构检验报告证明；                            
10.支持ARP Detection 功能、 ARP 报文限速功能；
11.为保证系统稳定性和兼容性，本次采购设备与核心交换机同一品牌。                          
	10 
	台
	

	16
	光模块
	1310nm SFP 10KM
	24 
	块
	

	17
	打印机
	黑白激光，涵盖功能: 复印 打印 扫描，最大幅面: A4，A4自动双面打印+网络打印，接口类型: USB 以太网
	1
	台
	


3.4智能气象设备

	序号
	物资名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	微型气象站
	1、具有1路ModBus-RTU主站接口，支持接入485变送器：风速、风向、土壤温度水分、土壤电导率PH、空气温湿度、噪声、空气质量、大气压力、光照、雨雪、紫外线、总辐射、CO、O3、NO2、SO2、H2S、O2、CO2蒸发量等变送器。
2、外接翻斗式雨量计，可采集总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量。
3、选配2路继电器输出，可做远程手动控制。
4、1路多功能GPRS通信接口，只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台。
5、具有1路ModBus-RTU从站接口，可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件，还可用作外接192*96的室外屏。
6、可外接1路室外LED单色显示屏，点阵96*48。
7、多种测量要素可自由搭配。
8、不带LED屏显示时，可搭配太阳能电池板和蓄电池，用于野外测量，解决供电问题
★9、提供防爆证书。
★配置要求：每套含百叶盒含二氧化碳0-5000ppm、含一氧化碳0-5000ppm、聚碳风速变送器、聚碳风向变送器、土壤温湿度变送器、长1m，高0.5m，p10单色屏1000*500mm、2米立杆。
	2 
	套
	

	2
	5G终端
	1、网络：支持NSA、5G NR+LTE EN-DC- Sub6G  n41, n77, n78, n79、4G LTE Global FDD 和 TDD,600MHz~3.8GHz,CAT20。
2、天线：内置mimo，支持5G+LTE、-sub6G DL、4MIMO、4G DL: 10layers、LTE: 4MIMO 5CA(仅4G)
3、带宽 (MHz)：100M
4、平台：IPQ8072+SM8150+SDX50
5、调制解调： DL 256QAM, UL 64QAM
6、速率：LTE+5G EN-DC 下行峰值速率2.82Gbps
7、Wi-Fi ：802.11a/b/g/n/ac/ax、2.4GHz、4x4MIMO 11ax,~1.2Gbps、5GHz 4x4MIMO 11ax,~2.4Gbps、最多可支持128个用户数。
8、端口：RJ45x1 10Gigabit *1+1GE port、RJ11*1 VoLTE
	5 
	台
	


3.5安装辅材及其他材料

	序号
	物资名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	服务器机柜
	600*1000*2000mm，钢制网孔门
	1 
	个
	

	2
	UPS电源及电池
	1、容量：20KVA智能化三进单出（可设置单进单出）纯在线机架式主机；

2、输入功因：达到≥0.99，使用户的电网环境不会受到污染；

3、输入功率因数≥99%、电源效率≥93%（提供检测报告证明）；

4、频率范围40-70Hz（可设置）直流电池电压16-20节（可设置）；

5、过载能力：输出为阻性负载，输出功率为满载125%时，机器工作时间不应低于10Min.(提供检测报告证明）；

6、电池EOD点可由面板灵活设置，保证电池利用率最大化（提供相关彩页证明）；

★7、保护能力：输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时应发出声光报警.（提供检测报告证明）;

8、UPS须具备对后端负载进行定时开关机功能；

9、所投品牌防止为侵权产品，必须有自己的控制软件，提供软件著作权证书扫描件；

★10、提供产品三年原厂售后质保承诺函与产品授权；提供UPS泰尔认证、抗震报告及检测报告复印件，须提供原生产厂家CNAS认证（中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书）；

11、UPS主机配16节12V100AH蓄电池

12、具备耐高电流能力、抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力，蓄电池外壳必须采用阻燃材料，提供符合：GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1（水平级）的要求，电池端子含保护套，蓄电池需UPS主机同一品牌；

13、蓄电池应能承受50KPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

14、容量保持率，静置28天后容量保存率应≥96%；蓄电池防爆性能：充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆；

15、蓄电池过度放电，30天过度放电结束后，容量恢复值应≥90%。

16、本次采用立地式电池柜，与主机同一品牌。必须满足局部热点散热要求，外观设计与UPS电源主机颜色保持一致，以黑色为标准，有利于整体美观。
	
	
	

	3
	室外防爆箱
	1、尺寸：高宽深1000*600*400mm，落地式安装。
2、两层隔板，上层含2P空开，可外部开关（加防雨罩）
，中间层可安装交换机设备，下层放置光缆终端盒。
★3、箱体全钢板制作，需提供防爆证书。
	10 
	个
	

	4
	防爆挠性管
	1米防爆扰性管； 线缆的防爆保护套管，G3/4"(外) 转 G3/4"(内),  内孔直径Ø15 ，长度1米
	110 
	根
	

	5
	镀锌管
	DN=30mm，厚度：1.5mm，配套转接头、弯头
	2000 
	米
	

	6
	立杆
	监控、广播号角、定位基站立杆定制
	20
	根
	

	7
	六类网线
	六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线
	15 
	箱
	

	8
	光缆
	8芯室外防水
	3000 
	米
	

	9
	电源线
	RVV2*2.5，RVV2*1.5
	3000 
	米
	

	10
	24口光纤配线架
	24口 LC接口
	4 
	个
	

	11
	8口光缆终端盒
	8口 ST接口
	10 
	个
	

	12
	安装辅材
	配电箱、六类水晶头、插排、光纤跳线、扎带、绝缘胶带、音频连接线、拼接屏高清线缆、监控电源、广播电源适配器、LED全彩屏电源适配器、电缆、防爆盒、防爆箱基础等项目安装辅材
	1 
	批
	


注：以上清单中星号功能项必须满足，并提供相应证明资料。

三、其他要求
1、此清单为系统主要设备清单，承包方根据自己对于项目的了解情况，要充分考虑项目实施过程中所需设备，并在承包方案中列出增加设备及设备用途，对于设备漏项，预估不足等原因引起的费用增加由承包商自行负责，发包方不承担任何责任，包括施工、安装、调试，确保项目使用效果。

所有设备包括辅材符合重大危险源防爆等级要求。

3、提供永久免费7X24小时QQ、MSN或电话服务；质保期内如出现故障承包方应在24小时内赶到现场免费服务；质保期外如出现需承包方到现场解决的问题，承包方应在24小时内到达，由发包方提供设备备件，由承包方提供技术服务。

4、对项目使用过程中出现的设计缺陷问题或发包方在技术方案需求内提出局部修改意见，在质量保证期内承包方负责免费更新完善。
