
芜湖新兴铸管有限责任公司

65MW发电烟气脱硫脱硝项目

技术规格书

3

一、项目概述

3

二、基本指标及建设条件

5

三、总体要求

7

四、主要工艺流程及要求

15

五、电气

18

六、仪表及自控

21

七、在线监测技术要求

22

八、土建

23

九、给排水

23

十、通风

24

十一、消防

24

十二、其他要求

28

十三、双方责任划分

30

十四、工程要求

31

十五、投标要求



一、项目概述

1.1概述

芜湖新兴现有65MW发电锅炉1台，2017年7月份投产，使用高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气燃烧混烧发电。为满足新的环保法规要求，现对1台65MW煤气锅炉发电机组配套建设脱硫脱硝烟气综合治理设施，改造后烟气排放指标满足国家超净排放要求。
1.2招标内容
	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	65MW锅炉烟气脱硫脱硝系统
	套
	1
	设计、改造、供货、土建、钢结构、安装、检验、调试、验收、培训等；桩基及土建基础施工除外。


本项目采用工程总承包模式；内容包括脱硝装置、脱硫装置、烟气系统、除尘装置、自动控制系统及附属设施的设计、改造、检验、运输、安装、施工、调试、单体设备试车、系统联动试车、试运行、验收、培训、技术服务等各方面所提出的基本要求，对于此系统的某些必备要求而未列入本规格书者，也属于本项目范围；桩基及土建基础施工除外。

二、基本指标及建设条件

2.1基本指标

现场烟气基本条件见下表：

	名称
	单位
	参数
	备注

	锅炉
	台
	1
	蒸发量220t/h

	引风机
	台
	2
	

	
	m3/h
	394000（单台）
	风机铭牌

	
	Pa
	4100
	风机铭牌

	烟气含氧量
	%
	5~8
	

	烟气含水量
	%
	3
	

	省煤器前温度
	℃
	280~300
	

	省煤器后温度
	℃
	170~220
	

	烟气流量
	Nm3/h
	394000
	

	NOX
	mg/Nm3
	150
	最大值

	SO2
	mg/Nm3
	200
	最大值

	粉尘
	mg/Nm3
	15
	最大值


注：煤气成分表见附件1

2.2建设条件

2.2.1建设区域的地理和气象条件

地点：芜湖

1） 气压

年平均大气压101.42kPa

2）气温

历年平均气温为     16℃

月平均最高气温为 31.3℃

月平均最低气温为 -3.9℃

极端最高气温为   39.5℃

极端最低气温为    -13℃

3）风向及风速

最大风速为28m/s

平均风速为2.4 m/s

年主导风向为东北风。风玫瑰右图示。

4） 降雨量

历年平均降雨量 1204.27mm

最大年降雨量    1906.5mm

最小年降雨量     565.7mm

日最大降雨量       233mm

5） 湿度

历年相对平均湿度： 79%

最小平均湿度：     14%

6）场地地震级别

该场地位于地震基本烈度VI度区,地震加速度0.05g

7)雪荷载

基本雪压0.5KN/㎡（R=100）

2.2.2介质条件

	名称
	压力
	单位

	空压风
	0.4~0.6
	MPa

	氮气
	0.4~0.5
	MPa

	一级水
	0.2
	MPa 

	高炉煤气
	8~12
	kPa

	转炉煤气
	10~12
	kPa

	焦炉煤气
	5~7
	kPa


三、总体要求

3.1芜湖65MW燃气锅炉发电机组烟气脱硫脱硝项目建设完毕后，主要污染物排放技术指标要求如下表：
	烟气指标名称
	单位
	指标
	备注

	NOX
	mg/Nm3
	＜50
	基准氧含量3%

	SO2
	mg/Nm3
	＜35
	基准氧含量3%

	粉尘
	mg/Nm3
	＜5
	基准氧含量3%

	氨逃逸率
	ppm
	＜3
	

	林格曼黑度
	级
	＜1
	

	漏风率
	%
	＜3
	

	废水
	m3
	0
	


注：除以上指标要求外，如本套脱硫脱硝系统内反应出其他有害污染物，均按《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011规范内要求执行。

3.2系统装置其他要求

根据现场平面图布置脱硫脱硝塔、解析炉、除尘器、石灰仓、气力输送系统、氨站等及其他辅助装置，要求设备布置合理，简单，易检修，见（附件2）。

采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护；

锅炉原有冷风管道、热风管道、煤气管道调整最少，工艺布局合理；
观察、监视、维护简单；
运行费用少；

运行人员数量最少；

确保人员和设备安全；

节省能源、水和原材料；

利用现有原锅炉烟囱；

烟气最终出口不得有白烟；

脱硝系统SO2/SO3转化率＜1%；
脱硫塔出口烟气温度应高于烟气绝热饱和温度20℃；
系统可操作弹性：50%~110%；

整体装置可用率不小于98%；

卖方尽可能选用节能环保设备，严禁使用中华人民共和国工业和信息化部公告的《高耗能落后机电设备淘汰目录》中的产品。

四、主要工艺流程及要求

4.1主要工艺流程

烟气从省煤器前引出，进入SCR脱硝系统，要求催化剂层n+1层布置（注：1为预留位置，满足喷氨能力及流量的要求），再生采用解析炉定期对催化剂进行再生；脱硝后烟气经新购省煤器、新购空气预热器(内部材质采用ND钢或搪瓷)、煤气加热器降温后经锅炉引风机送至脱硫系统，脱硫系统要求采用钙基半干法工艺，脱硫剂采用生石灰，并达到零废水排放，脱硫后烟气进入布袋除尘器经除尘净化后经过增压风机送至原烟囱达标排放。

4.2脱硝系统

本次项目选用选择性催化还原技术（SCR），采用20%氨水作为脱硝还原剂。

本项目配置一套SCR烟气脱硝系统，脱硝系统主要包含：喷氨系统（氨水储存、供应系统）和SCR反应系统、催化剂、烟气系统及吹灰及控制系统。
4.2.1喷氨系统
本工程设置氨站系统采用20%氨水为还原剂。氨水系统主要包括：氨水卸载及储存系统、输送计量系统、分配系统及控制系统等。

1）氨水由氨水槽车送来，利用氨水卸车泵将20%浓度氨水由槽车装卸至氨水储罐内储存，氨水储存量按照15天正常用量设计。槽车与卸氨泵之间用软管连接。阀门、仪表、管道及附件为氨水专用。

2）氨水储罐、泵等设备均静电接地，在易泄露的地方设置泄露自动报警，同时氨水喷量设有计量仪器，计量仪器及液位显示数据需进主控室DCS系统以便于成本核算。
3)技术要求

保证提供一套完整的氨喷射系统，保证氨气和烟气混合均匀，喷射系统应设置流量调节阀，能根据烟气不同的工况进行调节。喷射系统具有良好的热膨胀性、抗热变形性和抗振性。
氨罐的安装及储存应符合《常用危险化学品贮存通则》GB15603-1995及《建筑设计防火规范》GB50016-2014 规范要求。

氨区设置洗眼站，以便工作人员沾染及时进行清洗和处理，确保劳动安全。

4.2.2脱硝SCR反应系统

SCR反应系统本体除满足上述章节中的相应标准外，还应满足：

1）壳体材质为Q345B，能承受运行温度400℃考验，而不产生任何损坏；

2）应能实现催化剂在线再生；

3）与周围设备布置的协调性及美观性；

4）通过方案优化使尾气流经反应系统阻力尽可能小；

5）卖方应提供反应系统结构图，并详细说明反应系统设计特点和优化设计方案；
6）应设计成烟气竖直向下流动，入口设气流均布装置，入口及出口段设导流板，对于内部易于磨损的部位设计必要的防磨措施；内部各类加强板、支架设计成不易积灰的型式，同时考虑热膨胀的补偿措施；

7）整个脱硝系统压力损失保证在1000Pa以内（考虑后期催化剂布置、考虑烟道阻力），温降10℃以内。
4.2.3催化剂
采用板式催化剂，使用寿命必须保证3年以上；
1）催化剂的物理化学特性

催化剂需要具有良好的防止堵灰、防止硫酸铵盐中毒、防止碱金属中毒特性，催化剂如三年内发生堵塞或中毒情况，36小时热解后，依然堵塞无法正常生产，卖方需无偿更换新催化剂，并包含相应的施工。

2）催化剂的性能

催化剂能在烟气负荷50～110%负荷下运行；

催化剂机械寿命大于50000小时；

3)其他要求

在加装新的催化剂之前，催化剂体积应满足性能保证中关于脱硝效率和氨的逃逸率等的要求；同时，必须考虑预留加装催化剂的空间。

催化剂应采用模块化、标准化设计。催化剂各层模块应规格统一、具有互换性；

催化剂模块必须设计有效防止尾气短路的密封系统，密封装置的寿命不低于催化剂的寿命；

模块应采用不锈钢结构框架，并要求焊接、密封完好，且便于运输、安装、起吊；

卖方提供必要的催化剂安装的专用设备或工具及维修、更换所必需的起吊装置；方便之后催化剂的装卸；

每层催化剂分别设置安装门和检修人孔门；每层催化剂配置1个可拆卸的测试元件，用于定期的测试以确定加装或更换催化剂层的时间。

4.2.4脱硝烟气系统

1)锅炉改造内容：

新购省煤器及空气预热器，并将省煤器及空预器安装在脱硝塔后方。

改造后要求新购省煤器在锅炉负荷50~110%阶段，进口烟气温度不低于320℃；出口烟气温度不低于200℃。

卖方负责提供锅炉改造方案，并上交当地特检院报备审批认可，并负责办理相应的生产许可证或其他相关的手续。

改造方案包括计算资料、设计图和施工技术方案。

2)脱硝烟气系统包括烟道、膨胀节及各类调节阀门。

烟道应保证在各种工况条件下安全运行；烟道设计能够承受如下负荷：烟道自重、风荷载、地震荷载、灰尘积累、内衬和保温的重量等；烟道的材料材质应为Q345B；烟道最小壁厚至少按6mm设计。
所有烟道在适当位置配有足够数量和大小的人孔门和清灰孔，以便于烟道（包括膨胀节）的维修、检查以及清除积灰。另外，人孔门应与烟道壁分开保温，以便于开启。在外削角急转弯头和变截面收缩急转弯头处等，以及其他烟气流动要求的地方设置导流板。

为了使与烟道连接的设备的受力在允许范围内，特别要注意考虑烟道系统的热膨胀，热膨胀应通过膨胀节进行补偿。在反应系统连接的进出口烟道必须安装膨胀节。在满足轴向、径向位移的情况下使用金属补偿，补偿器的膨胀量、方向能满足反应系统整体膨胀要求，所有膨胀节的设计无泄漏，并且能承受系统最大设计正压/负压。

烟道在适当位置配有足够数量测试孔（需满足环保测量尺寸）；。在不便于测量的位置加装平台；烟道和反应器工作压力为±6000Pa，瞬时不变形压力为±9800Pa。脱硝烟道与反应器反应系统接口、布置充分考虑现场检修及设备吊装，确保烟道的布置避开进除尘器的烟道并充分考虑催化剂的起吊问题。

4.2.4吹灰及控制系统
每层催化剂均设置蒸汽吹灰系统，定时对催化剂进行吹扫，保证脱硝效率，延长催化剂使用寿命。

吹灰器需设置检修维护平台。

根据SCR反应系统本体内设置的催化剂层数及数量来配置吹灰系统，每一层均设置吹灰器。

吹灰器的型式及布置能将催化剂中的积灰尽可能多地吹扫干净，尽可能避免因 死角而造成催化剂失效导致脱硝效率的下降，吹灰系统的控制纳入脱硝PLC系统控制。

4.2.5催化剂解析装置

解析装置在催化剂再生时使用，设一台助燃风机，一台配风风机。解析装置以高炉煤气为燃料、焦炉煤气自动点火；热风炉产生的高温烟气通过两次与低温烟气混合，热风炉出口烟气温度均匀，温差少。卖方提供的解析装置需操作简单，安全可靠。解析装置投用时，SCR反应系统内部及催化剂反应温度严禁超过400℃。

煤气管道吹扫采用氮气，氮气管随煤气管敷设。煤气接点处设置可靠切断，采用蝶阀+快切阀+翻板阀形式；注：焦炉煤气采用蒸汽吹扫。

4.3脱硫系统

脱硫系统采用钙基半干法脱硫，锅炉烟气净化系统由吸收剂制备系统、吸收塔系统、物料再循环系统、烟气系统、工艺水系统、布袋除尘器、气力输送系统及增压风机等组成。

4.3.1吸收剂制备系统

吸收剂制备系统中吸收剂采用生石灰，由密封罐车运来的生石灰经压缩空气（就近压缩空气罐）输送到生石灰仓内。在生石灰仓底部设置石灰干式消化系统。

买方厂区内部可提供生石灰有两种：

块灰品位：CaO含量90%，粒度大

粉灰品位：CaO含量80~85%，粒度1mm左右

石灰仓的有效容积按最大设计工况下10天的消耗量。

石灰仓应符合以下规定：

1）石灰仓应密封，内表面应平整光滑不积粉；

2）石灰仓相邻两壁间水平面的交角应大于65°，相邻壁交角的内侧应做成圆弧型；

3）石灰仓内壁锥斗部宜设气化板；

4）石灰仓顶部应设放气口和除尘装置。

4.3.2吸收塔系统

吸收塔的进口烟道设有均流装置，出口扩大段设有温度、压力检测装置，以便控制吸收塔的喷水量和物料循环量，塔底设有排灰装置，并设有吹扫装置防堵。
吸收塔的设计应符合现行行业最新标准:

《塔式容器》NB/T47041-2014；

《塔器设计技术规定》HG20652-1998等。

4.3.3物料循环系统

将脱硫除尘器灰斗的物料输送回吸收塔，根据吸收塔的压降信号调节循环流量调节阀开度，从而控制循环灰量。而当灰斗料位达到一定高料位时，开启仓泵进料阀，进行脱硫灰外排；当灰斗料位低于设定料位时，脱硫灰停止外排。脱硫除尘器灰斗及空气斜槽皆专设风机进行流化，保证物料良好的流动性。
4.3.4脱硫烟气系统

脱硫烟气系统包括烟道、膨胀节及各类调节阀门。

烟道应保证在各种工况条件下安全运行；烟道设计能够承受如下负荷：烟道自重、风荷载、地震荷载、灰尘积累、内衬和保温的重量等；烟道的材质为Q345B；烟道最小壁厚至少按6mm设计。
所有烟道在适当位置配有足够数量和大小的人孔门和清灰孔，以便于烟道（包括膨胀节）的维修、检查以及清除积灰。另外，人孔门应与烟道壁分开保温，以便于开启。在外削角急转弯头和变截面收缩急转弯头处等，以及其他烟气流动要求的地方设置导流板。

为了使与烟道连接的设备的受力在允许范围内，特别要注意考虑烟道系统的热膨胀，热膨胀应通过膨胀节进行补偿。在反应系统连接的进出口烟道必须安装膨胀节。在满足轴向、径向位移的情况下使用金属补偿，补偿器的膨胀量、方向能满足反应系统整体膨胀要求，所有膨胀节的设计无泄漏，并且能承受系统最大设计正/负压。

烟道在适当位置配有足够数量测试孔（需满足环保测量尺寸）；在不便于测量的位置加装平台；脱硝烟道与反应系统接口、布置充分考虑现场检修及设备吊装。

4.3.5工艺水系统

本项目根据工艺要求及现场布置设置1套工艺水系统，此系统设置工艺水箱1台，工艺水泵2台，1用1备。

4.3.6布袋除尘器

1)布袋除尘器的设计、制造和使用应符合《袋式除尘器技术要求》GB/T6719-2009、《脉冲喷吹类袋式除尘器》JB/B8532-2008的有关规定。

2)清灰方式为离线脉冲清灰，以“定时清灰”或“差压清灰”两种方式控制清灰，定时清灰：当清灰时间到，布袋除尘器将自动清灰，清灰结束后，重新计时；定压清灰：当布袋除尘器进出口压差达到设定值，布袋除尘器将自动清灰，清灰结束后，重新计时。
3)除尘器的底部灰斗中的灰部分经斜槽排出。考虑到烟气的组分特殊，酸露点较低，故在除尘器灰斗上设有蒸汽保温，在冷态情况下启动或在温度低于设定值时使用，保证布袋除尘器本体内壁不至于出现酸结露。烟气经布袋除尘器除尘后，经烟道进入增压风机后被排入原烟囱。
4)技术要求

结构耐压按最大负载压力的1.2倍设计，且耐压值不小于引风机铭牌全压的1.2倍；

袋式除尘器的设计年限应与脱硫脱硝系统设计年限相适应，不得低于20年；

净过滤风速低于0.65m/min；

采用耐高温滤料PPS+PTFE（水刺毡）；

耐高温滤料寿命≥3年；

脉冲阀使用寿面在5年或10万次喷吹；

除尘器整体阻力不得大于1500pa；

卸灰、输灰不得产生二次扬尘；

气力输送应设置防堵清灰方式；

风机采用变频器电机防护等级均不得低于IP55；

除尘器灰斗卸灰口，应设置插板阀，卸灰阀及落灰短管，卸灰阀上部应设置掏灰孔；

设置了烟气温度检测、除尘器运行压力检测、料位检测、运行设备故障检测、上位工控系统等先进的检测、监控设备。
4.3.7气力输送系统

1）输送系统应能满足系统输送量的要求，保证物料输送均匀流畅，不出现各粉料斗满料后堆积的情况，不出现输送管道堵管现象，并有防范措施；

2）气力输送弯头处材质采用耐磨材质；
3）系统供货包含空压机；空压机气体需保证干燥且无油；

4）原料输送，除尘灰至废灰仓均采用气体输送；

5）气体输送操作要能够在主控室远程操作。

4.3.8增压风机

除尘器后增加两台风机，变频控制；风机运行时的温度、风量及压头设计应有裕量。

检修空间应根据增压风机最大活动部件的规格确定；增压风机应设独立基础，当风机基础较高时应设置操作平台。

风机噪声应符合国家标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013。

4.3.9副产物处理

副产物严禁有废水产生，其他要求应符合下列规定：

1）脱硫灰输送设置气力输送系统，设计出力因根据脱硫灰的排量、系统型式、运行方式等确定；

2）脱硫灰输送的能力宜取最大脱硫灰产量的150%~200%；

3）废灰仓单独设置，按15天存储量设置，下方卸灰口高度不低于4.2m，能用罐车装灰；

4）装卸干灰时，应设置防止干灰飞扬的设施。有组织收集，满并足国家有组织排放标准。

4.4物料平衡说明
本项目通过SCR脱硝、钙基半干法脱硫及布袋除尘实现烟气达标排放。以下为物料平衡表，卖方分别按照锅炉50%、75%、100%负荷烟气进行填表。
物料平衡
	装置名称
	进 装 置
	出 装 置

	
	物料名称
	数 量
	物料名称
	数 量

	脱硫装置
	SO2
	
	SO2
	

	
	石灰
	
	脱硫灰
	

	脱硝装置
	NOx
	
	NOx
	

	
	氨水（20%）
	
	氨气
	

	除尘装置
	粉尘
	
	粉尘
	


五、电气

在新建脱硫系统内新建配电室，低压柜及10kV变频器布置于脱硫系统新建配电室内。
脱硫10kV系统新增1面10kV增压风机高压柜，电源引自附近上级10kV系统（此10kV系统有两路10kV电源），布置于附近已有10kV高压室内，并与附近10kV系统的原有10kV高压柜并柜。

脱硫400V系统为单母线接线，两路低压进线电源分别引自附近上级400V系统不同电源的两段母线段。低压配电柜进线采用双电源无扰动转换系统，当一路进线电源故障时，系统可切换到另一路进线电源，保证供电的可靠性。

脱硫10kV及400V系统的无功功率补偿由附近上级系统统一考虑设置。

本工程供电电源为送电制，业主由附近上级高、低压系统提供电源为2路10kV电源，2路400V电源。附近上级高、低压系统至脱硫10kV变频装置和低压进线柜的电缆及电缆敷设设施不在总包设计范围内，业主将高、低压进线电缆送至脱硫10kV变频装置和低压进线柜下部进线端。

5.1继电保护

（1）高压异步电动机设置电流速断、过电流、低电压及单相接地保护，

（2）电源线设电流速断、过电流、接地保护等；

（3）380V低压异步电动机设置过流、低电压保护等；

5.2计量

所有设置CT的高压柜要求加装单向电能计量表。

5.3控制系统及设备的控制

正常生产时，通过计算机监控系统进行全工艺的联锁、集中控制与监视。在电脑显示器画面上用键盘及鼠标进行操作，并有专门打印机打印有关数据。

高压电气设备控制：选用数字式微机型保护装置，以站内综合自动化形式对高压系统进行保护、测量、控制、信号的“四合一”的集中监控；

低压电气设备控制：电机的控制设置“中央”、“机旁”等操作模式，由DCS系统实现站用电设备的联锁、远程控制及故障报警。同时通过DCS系统对低压电气设备的运行状态进行集中监视。

仪表DCS控制柜与低压电气DCS控制柜分开设置。

本工程电动机及电动阀门等的监视、测量和控制均通过DCS进行处理，详见自动化专业内容。低压电动机及非一体化电动阀门均设置机旁操作箱。
容量为280kW及以上的交流电动机采用高压变频电机。
0.4kV电动机采用断路器、接触器、热继电器配合进行保护控制。

低压电动机等需设置测量表计，所有电机主要运行参数（状态、电流、温度等）通过隔离进入DCS系统。低压电机大于75kW采用软起方式，所有低压电机必须设置现场操作箱，操作箱上需有电流、电压显示。
根据工艺要求，本工程各系统主要设备均设集中控制、就地手动操作两种操作方式。所有连锁关系均由DCS系统软件编程执行。就地手动操作方式为在机旁操作箱上操作，主要用于调试和检修。
增压风机采用变频+工频运行，变频、工频运行时可以实现在线切换。

5.4主要设备选型

高压部分：

高压开关柜采用KYN28-12高压铠装中置式真空手车金属封闭开关柜, 直流220V操作电源，高压柜内断路器选用高压真空断路器。

每面高压柜（包括有断路器和手车的高压柜）加装智能操控装置，装置带9点触头测温（断路器触头6个、电缆头3个），无线温度传感器采用在线取电方式，其温度信号等数据要上传至后台。

高压柜内安装分体式氧化锌避雷器。

微机测控保护装置需具备远操功能。

10kV开关柜应具有 “五防”功能，并符合SD/T318-89的要求，10kV高压柜配置微机五防操作系统及五防锁具。

每台安装CT的高压柜柜面都要安装多功能数显表（电流带输出DC 4～20mA信号功能，电源DC220V），PT柜安装相应数显电压表。每台高压电机出线柜配就地操作箱一面，就地操作箱上安装单相数显电流表（输入：DC 4～20mA信号，电源DC220V）。

低压部分：

0.4kV开关柜采用GGD固定式开关柜。
户外电气设备、操作箱采用防雨、防尘性设计，防护等级不低于IP54，箱体表面进行防腐涂层处理。

5.5电缆及桥架
高压电缆选用YJV22-8.7/15kV型交联聚乙烯绝缘电力电缆,低压电缆间选用YJV-0.6/1kV及KVVRP-0.45/0.75kV的电力及控制电缆。

电缆在厂区室外采用电缆桥架的敷设方式，在室内将根据具体情况确定，可采用电缆桥架、电缆沟等敷设方式。室内电缆沟沟底标高为+100mm。桥架为玻璃钢桥架。

5.6 照明及检修系统

本工程照明电压等级为AC380/220V，三相五线制，设置正常照明和事故照明。照明配电箱电源引自低压配电柜。
检修照明电压为AC24V。照明灯具采用LED节能灯。照明照度按照规范设计，事故照明灯具配备蓄电池，应急时间不少于30min。

在各主要工作场所内设置检修电源箱，检修电源采用三相五线制。
5.7防雷接地系统
 本项目建构筑物属第三类工业建筑物和构筑物。按规范要求设置相应的防雷接地设施。

DCS系统采用单独接地系统。

六、仪表及自控
6.1自动化仪表系统

为确保生产过程安全稳定地运行，提高控制与管理水平，发挥各装置的最大经济效益，提高劳动生产率，本工程采用现场仪表与控制系统结合的测控方案。工艺过程操作所需的参数均引进控制系统，并视其重要程度分别进行调节、报警、联锁、记录及显示。

6.1.1仪表系统
控制系统和上位机使用以太网通讯，模拟量信号需加信号隔离器，隔离器配置独立1A电源空开；DO继电隔离输出；DI、DO模块、接线端子配置为带指示的保险端子；所有内部接线均到接线端子，电缆接线在柜下部，柜体框架使用九折型材，表面采用静电喷涂工艺处理，IP防护等级不低于IP43，柜内设置检修照明灯和电源插座；控制系统软件使用正版授权，带OPC开放式数据接口（提供授权）。

DCS控制站，控制系统控制器：CPU内存能力应有40%~60%余量，DI/DO模块信号采用DC24V,AI/AO采用4~20mA,所有I/O模块考虑20%余量（调试后）。控制系统及重要负荷加工业级UPS电源（后备时间1小时），控制系统电源单独配置双路电源无扰切换电源柜，UPS设置柜内。

能源介质需配备计量设备，计量设备带温压补偿；水计量使用电磁流量计；蒸汽、氮气、空压风计量使用涡街流量计；煤气流量计使用平衡流量计。

现场仪表控制箱、柜材质不低于304不锈钢、门合页使用316不锈钢；防护等级不低于IP54；测量腐蚀性介质仪表需选用耐腐仪表。

仪表保护箱材质为玻璃钢，控制电缆使用阻燃型，高温区采用高温电缆。仪表接头穿线管使用防爆挠性管。

涉及工艺自动调节的阀门，使用气动调节阀。

所有室外汽、水等流体介质检测仪表加装电伴热系统，导压管不宜过长，并进行保温，变送器就近安装并配置玻璃钢保温箱；仪表设备离地面超过2米，需设置检维修平台。

6.1.2仪表技术指标要求：
压力、差压变送器：两线制4~20mADC输出，带HART通讯协议，放大器外壳材质为抗腐蚀铸铝合金，带液晶显示屏，防护等级IP67，带安装支架，防爆，电气接口：M20*1.5；精度：0.075%；量程比：100：1；响应时间：100ms；稳定性：0.02%满量程。

温度检测仪表：热电阻选用Pt100，铠装双支式，安装方式固定螺纹：M27*2，电气接口：M20*1.5，隔爆型、保护管外径φ16，保护管材质为0Cr18Ni9Ti，允差：±（0.15+0.2%|t|）℃，三线制；热电偶选用铠装热电偶，安装方式固定螺纹：M27*2，电气接口：M20*1.5，隔爆型、保护管外径φ16，使用温度700℃以下保护管材质使用0Cr18Ni9Ti，使用温度700℃以上保护管材质使用GH3030，允差：± 0.4%|t|℃。

信号隔离器：一进两出/输入4~20mA/输出4~20mA/DC24V,带电源反向保护，工作功耗：小于0.75W，输入阻抗：小于55Ω，转换精度：0.1%F.S，温度漂移：30ppm/℃，响应时间：≤2mS，绝缘电阻：≥100MΩ。

执行器：位移电子式、数字化精确定位，电子式的限位、带过热、过力矩保护；诊断信息现场显示，控制基本误差：±1%，回差：1%，死区：0.5—10%可调，防护等级IP67，起动特性：电源电压在+10%～-15%范围内，执行机构能正常起动，模拟输出：4~20mA.DC位置信号；负载能力，最大500Ω；带短路保护。
阀门电动执行器要求为整体开关型，执行机构自带转换装置（远程就地转换）并且带手轮，正常运行时阀门操作均在控制室内完成，所有的阀门状态（开到位、关到位、故障）均反馈至控制室集中监控。

6.1.3锅炉改造部分

所有仪表检测点或阀门操作点位需改造至相应的位置。

6.2自控系统

自控系统按三电一体化原则设计，主要完成设备操作、传动控制、仪表检测、运行状态监视、电流、开关状态等参数采集功能。

本系统设置独立的冗余DCS系统，仪表、电气信号独立设置控制柜、DCS每套主控I/O点数配置不多于500点，负责脱硝及脱硫的控制。监控系统（工控机）放置于发电已有主控制室，以满足对应工艺的的控制、联锁、报警、保护、管理等功能要求。
6.2.1脱硝自控系统
（1）喷氨控制

主要测量参数：进出口NOx浓度、氨气流量、锅炉烟气量；
主要控制回路：喷氨量控制；当锅炉负荷变化时，即锅炉烟气量变化，通过氨气流量计算，定量进行喷氨控制，并控制出口NOx浓度；当锅炉烟气温度较低时，停止喷氨。

（2）缓冲罐氨气压力控制回路
主要工艺参数：缓冲罐氨气压力；主要控制回路：通过缓冲罐氨气压力实测，自动调节氨水调节阀。

6.2.2脱硫自控系统

1）在线监测
（1）脱硫塔入口烟气温度、压力、流量、SO2检测

（2）脱硫塔出口烟气温度、压力、流量、SO2浓度含量检测

（3）除尘器进出口差压检测、除尘器出口粉尘量检测
（4）风机出口温度、压力检测

（5）工艺水水位及压力检测与控制

（6）储气罐压力检测

（7）石灰仓称重检测
（8）脱硫塔压力降

（9）除尘器的压差

（10）吸收剂的加入量      
2)联锁、报警、控制应包括下列内容：

（1）脱硫塔进口二氧化硫浓度与吸收剂给料量的联锁控制；

（2）脱硫塔出口烟气温度或反应温度与喷水量控制；

（3）脱硫塔压力降与再循环灰量或外排灰量的联锁控制；

（4）脱硫塔出口烟气流量与再循环烟气流量的联锁控制。

七、在线监测技术要求

要求整个脱硫脱硝除尘系统的进出口各配置一套在线监测。

7.1CEMS（总排口）技术要求：
（1）满足环办环监【2017】61号文、HJ75-2017、HJ76-2017等两项新标准、法规要求。

（2）CEMS系统必须是稳定可靠的成熟系统，并在全国有十套两年以上稳定超低运行业绩；

（3）为了满足低浓度下的测量精度，SO2、NOx测量采用紫外荧光法、化学发光法、紫外差分法或过滤相关红外法；

（4）为满足全工况测量，仪表物理量程应满足国家标准最新规范要求，即污染物排放限制的2到3倍，不接受软件调整的量程方式；

（5）烟气测量单元采用单组分表或多组分表测量； 

（6）氧量为氧化锆法、磁氧或者电化学；

（7）产品配置与环保认证一致；

（8）需提供原厂授权。
7.2超低粉尘仪技术要求：

（1）具有自动吹扫功能，减少维护量；

（2）已通过超低排放环保认证，环保认证现场工况为<5mg/m3；

（3）具有等速采样、双量程切换功能； 

（4）采用稀释抽取前向散射原理或者直接抽取前散射原理；

（5）人机操作界面采用触摸屏方式。

7.3氨逃逸技术要求：

（1）为避免伴热管结晶、堵塞，采用近原位抽取法；

（2）为了数据准确度，必须能通标气校验。
烟气监测设备经买方确认为当地环保部门认可公司产品，为满足国家对烟气参比取样检测要求，还设置参比采样点，并布置采样平台及走梯。
7.4其他要求

CEMS在线检测及所有检测数据全部进入DCS系统，单独画面显示，数据保存不少于3年。

八、土建

8.1设计要求

本工程生产火灾危险性分类按照相关规范确定。本工程建筑物耐火等级按照相关规范确定。在建筑设计中，采用符合国家规范的安全、统一、适用地区特点的建筑形式及节点构造。

8.2标准及规范

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）(2015年版)

《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016年版)

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223－2008）

《动力机器基础设计规范》（GB50040-96）

《烟囱设计规范》（GB50051-2013）

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3－2010

《火力发电厂岩土工程勘察规范》GB 51031-2014 （2009年版）

以及国家现行的其它规范、规程、规定。

8.3主要建（构）筑物结构设计

建筑结构的安全等级根据规范确定；设计使用年限为50年；

卖方需考虑建构筑物基础对现有地下管线的影响。

脱硝塔、脱硫塔、烟道及风管支架等采用钢结构，氨区及其他接触氨水的设备至少采用316不锈钢。

九、给排水

1）生产水给水系统

各工艺生产用水从厂区指定位置接管。

2）循环冷却水给水系统

各设备冷却用水从厂区指定位置接管，用于需要水冷的设备。

3）生活水给水系统

各车间生活用水可从厂区生活水管网接管，生活水管网供水压力为0.2MPa。

十、通风

根据生产工艺及设备配置，对电气室设置空调设备、通风设备。

设计执行标准和规范：

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

为了满足生产要求，保证电气设备的正常运行，对电气室高低压配电室设置工业空调；电容器室设置空调及风压式百叶窗换气扇；电缆夹层设置轴流风机进行通风降温；

十一、消防

11.1编制依据及标准规范

《中华人民共和国消防法》（最新标准）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)

11.2消防及防火措施

本工程设计充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的指导思想，对生产过程中的火灾危险物品设置防范，并实施有效的控制，以减少和防止火灾事故的发生。

其中电缆采用感温电缆或具有火灾自动报警装置；结合实际情况，根据消防相关规范配置消防设施。
十二、其他要求

12.1材料

所有设备的材料应是新型的和具有应用业绩的，在脱硫脱硝装置设计运行期限间的各种工况（如温度、压力及污染物含量的变化等），不会造成超过设计标准的老化、疲劳和腐蚀，而且在任何部件产生的应力和应变不能对脱硫装置的效率和可靠性产生影响。

12.2保温、涂装

管道及设备保温

保温后保护层外表面温度在环境温度为27℃时不超过50℃；在环境温度高于27℃时，设备和管道保温结构外表面温度可比环境温度高25℃。
外表温度高于50℃且需要减少热损失者，要求防冻、防凝露或延迟介质凝结的设备、管道及管件必须按不同的要求进行保温，保温结构可拆卸，保护层采用铝板，铝板厚度不小于0.7mm。

对维护时需要拆卸的设备，要求其保温也能拆卸。
对运行温度低于最大酸露点温度的设备，应采取防止凝结的保温，防止凝结对装置结构或设备造成损害。

除以上要求外，应符合《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-2013；

《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008；《设备及管道绝热技术通则》GB/T4272-2008；《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175-2008等国家现行标准规范要求。

钢结构的涂装要求：

1）工厂制作的钢结构构件应彻底除锈，除锈质量应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）标准的Sa2 1/2级的规定。

2）涂料的种类：采用高氯化聚乙烯防锈漆二道，高氯化聚乙烯中间漆一道，高氯化聚乙烯防腐面漆二道，干膜厚度：室内钢结构干膜厚度不少于150μm，室外钢结构（包括室内很难维护的部位）的干膜厚度不少于180μm。

3）防火涂装：根据各建筑物不同火灾危险性分类、耐火等级及耐火极限确定涂装配套。

项目整体表面着色要求严格按照（附件3）执行。
12.3劳动安全与职业卫生

本次项目在设计、建设中严格执行劳动安全及工业卫生的有关各项法律、法规及规范，主要如下：

《中国人民共和国劳动法》国家主席28号令，1995年1月1日(2018版)

《建设项目劳动安全卫生监察规定》1997年实施

《工业企业设计卫生标准》               
GBZ1-2010

《工业企业噪声控制设计规范》              GB/T50087-2013

《建筑设计防火规范》                   
GB50016-2014

《职业性接触毒物危害程度分级》         
GBZ230-2010

《生产过程安全卫生要求总则》           
GB/T12801-2008

《安全标志及其使用导则》                  GB2894-2008

《爆炸危险环境电力装置设计规范》          GB 50058-2014
《常用危险化学品储存通则》                GB15603-1995

12.4主要防范措施

本此项目针对工程不安全因素，依据有关规程、规范、标准及法规，采取如下主要防范措施：

1）防自然灾害措施
1.1）防雷击：按GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》设置雷电接闪装置，13 m以上的建（构）筑物均设有避雷针或避雷带，以防直击雷。

1.2）防地震：本工程所在地的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10 g。

2）生产过程中采取的安全措施

2.1）电气安全

2.1.1）为了减少停电带来的不安全因素，配电系统母线上设氧化锌避雷器，以防感应雷击，并可靠接地。

2.1.2）各种电气设备的非带电金属外壳设置可靠的接地、接零，并与主厂房接地网相连。

2.1.3）电气设备安全距离、设备布置、维护通道、安全门设置均按电力部门有关规程、规范、标准和条例设计，高压电危险区设置警示牌。

2.1.4）电气设备采取必要的机械、电气联锁装置以防止误操作；各元件的控制回路均设有保险、信号、监视、跳闸等保护措施。

2.1.5）电气设备选用有五防设施的设备，严格执行电工持证上岗、配电室工作票制度；在高压电气设备的周围按规定设置栅栏或屏蔽装置。

2.2）照明安全措施

2.2.1）检修采用12 V或24 V安全电压或用安全灯；所有楼梯四角均设置照明。

2.2.2）所有灯具采用防爆型电气设备。

3）机械设备、工艺过程安全措施

3.1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，都装置防护罩或防护栏。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。

3.2）烟道设备配备足够数量的人孔门，所有的人孔门使用铰接方式，且能容易开/关，所有的人孔门附近设有维护平台。

3.3）所有设备和管道，包括烟道、膨胀节等在设计时考虑设备和管道发生故障时能承受最大的温度热应力和机械应力。

3.4）工程设有自动控制系统，操作人员在中控室进行整套工艺系统的所有运行参数设置、监控，实现系统运行的自动化控制与计算机管理；能够对系统所有重要设备运行实时在线全方位监视控制、操作、声光报警，实现对系统的自动启停，现场参数自动检测、显示和储存，并对关键参数实行自动调节。可进行2年历史数据记录查询及打印报表功能，快速、准确地反映工艺参数、设备运行状态及性能指标。
3.5）通道、平台和扶梯

3.5.1）通道

对检修和巡视通道应综合考虑，阀门、检查门及其它检修点高于2m的应设检修平台和扶梯。

无辅助工具不能接近的装置，必须配备合适的维护设施。

应配备足够数量的人孔和检查孔，其孔盖必须严密，从基座平台可以到达。

人孔应容易开启和关闭，在人孔上方必须设置扶手，在必要处还应设扶梯。

3.5.2）净空和尺寸

对于平台、钢梯、钢梯平台、走道辅助梯级、紧急出口、靠近设备的走道、最小高度不小于2.20m，钢梯宽度≥900mm。

除非另外指出，安装道路在所有方向上比最大搬运件与搬运工具加在一起的尺寸大0.3m以上。

3.5.3）钢格栅和踢脚板
如没有特殊规定，吸附塔、解吸塔所有平台、钢梯和钢梯平台都要钢格栅板覆盖。

所有平台和钢梯平台都提供有100mm的踢脚板，踢脚板最小厚度是3mm。

3.5.4）栏杆
所有平台、钢梯和钢梯平台应在临边位置安装栏杆。

用于平台栏杆的支杆底脚是平的，用于钢梯的是平整底脚，但支杆不能固定在踢脚板上。

3.5.5）扶梯（走梯）与爬梯
扶梯的倾斜角度尽可能统一，不能采用超过45°的斜角。

应尽量采用扶梯，确实无法布置扶梯处才采用爬梯，但必须征得买方同意。爬梯高度大于3600mm或爬梯安装在较高的地方（垂直高度＞2500mm）时，必须配备保护圈。

3.5.6）其他要求

各系统设备的平台、梯子、栏杆应采用同一标准制作，以保证区域设备的美观、统一。
4）职业危害防治措施

噪声控制措施

工程选用低噪声设备；风机设置消声器；系统的风机、电机等易产生噪声的设备，设置隔振垫和橡胶柔性接管，并设构筑物进行隔声处理，管道采用阻尼材料包扎；控制操作室和其它操作室敷设吸声材料，并设隔声门窗。通过以上措施，使生产车间及作业场所的噪声符合《工业企业噪声控制设计规范》的规定，减少噪声对人体的危害。
5）整套系统设计为自动运行或就地操作，采用成熟、可靠、完善的控制方案，提高生产效率，减轻工人劳动强度，增强生产操作安全性。
十三、双方责任划分

设备分交表           S---卖方   B---买方
	序号
	项目
	数量
	基本

信息
	基本

设计
	详细

设计
	供货
	安装
	安装

调试
	现场

指导

	一
	土建
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	桩基
	1
	S
	S
	S
	B
	B
	B
	S

	1.2
	砼基础
	1
	S
	S
	S
	B
	B
	B
	S

	1.3
	主体钢结构(含检修平台、支架等)
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	二
	主要设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	锅炉改造
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	省煤器
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	空气预热器
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	烟道、风管、给水管道及附属管件
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	2.2
	脱硝系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	喷氨系统
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	催化剂
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	反应器
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	解析装置
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	2.3
	脱硫系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸收剂制备系统
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	物料循环系统
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	除尘器系统
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	增压风机
	2
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	
	气力输送系统
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	三
	电控系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	电气、控制、仪表、自动化等设备
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	3.2
	在线监测系统
	2
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	3.3
	电气照明、防雷接地及其它
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	四
	管道、设备防腐及保温
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	五
	给排水、消防等
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	六
	其他配套附属设施
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	七
	试运行期间介质（氨水、润滑油及液压油等）
	1
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	八
	介质外线
	1
	S
	B
	B
	B
	B
	B
	S

	九
	电力外线
	1
	S
	B
	B
	B
	B
	B
	S


说明：

13.1卖方需提供各个系统包含在内的所有设备详细清单（标明设备的规格型号、尺寸、功率、流量等技术参数）推荐至少三家知名品牌供买方参考，并做分项报价（见附件4）；

13.2卖方应提供详尽的、先进的技术方案，保证设备的完整性、先进行、安全性。

13.3卖方负责提供消防（包括结构计算书）、安全、环保及职业卫生设计专篇，并配合向买方提供有关消防、安全、环保、职业卫生设计专篇的政府备案工作相关资料；

13.4买方将介质供给至该项目红线1m范围内；供电供至高低压进线柜接线端下口；

13.5开标前，卖方需进行现场踏勘，根据现场实际情况制定有针对性的技术方案，与买方进行详细技术交流。
十四、工程要求
14.1 设备合同付款

项目竣工验收合格后付60%，正常运行6个月后付30%，质保金10%正常运行一年后无质量异议付清，付款均为6个月内银行承兑汇票支付。

14.2 建安合同付款

买方次月10日前按审定的上月进度的70%支付卖方工程款。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。卖方应于买方支付全部或部分工程款项前向买方开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。各项款项支付为承兑汇票形式。

14.3 建安合同考核

本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因卖方原因，节点工期每延误1天，卖方向买方支付违约金壹万圆整（￥：10000元整）；竣工工期每延误1天，卖方向买方支付违约金贰万圆整（￥：20000元整）。其中锅炉改造及连通烟道部分：锅炉停炉时间每延误1小时，卖方需支付违约金叄万贰仟伍佰圆整（￥：32500元整）；因卖方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，买方有权终止合同，另行选择施工队伍。

 若卖方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向买方支付违约金，同时卖方必须无条件返工直至合格。

14.4保证金
中标后需缴纳安全保证金及固定综合履约保证金共贰佰万圆整（含投标保证金），如之前工程已缴纳则不需重复缴纳。如中标人之前未缴纳则需在买方发送中标通知书3日内缴纳剩余的安全保证金及固定综合履约保证金，否则买方有权废除中标人中标资格。

14.5其他要求
（1）本项目设备合同最终结算发票是13%增值税专用发票。
（2）本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

（3）施工期间卖方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经买方代表书面同意。如发现缺岗1天，卖方支付违约金500元。

（4）买方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分卖方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除或装表据实扣除。
十五、投标要求

15.1投标要求

（1）卖方应能够完成所承揽项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续；

（2）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力。营业执照处于有效期；

（3）具备承担本项目的资金及资信能力；
（4）具有工程设计甲级及以上或具有环保工程（大气污染防治工程）专项甲级及以上资质，具备相应的建设工程总承包资质； 

（5）拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业一级注册建造师资格或工程类高级技术职称；

（6）具有有效的安全生产许可证；

（7）卖方能够按国家规定和买方要求开具增值税专用发票；

（8）卖方需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由卖方知识产权纠纷产生的连带责任，由卖方负责；

15.1.1接受联合体投标

联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（8）的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

15.1.2卖方中标后，不能再进行非法转包。

15.2投标文件的组成

附件1  总体技术方案

附件2  主要设备清单及规格型号（包括分项设备规格型号、材质）

附件3  仪表及控制系统图及I/O清册
附件4  工程总承包内容和界限划分
附件5  性能保证和考核

附件6  设计、设备制造（含监制）及施工质量规范和验收标准
附件7  设备、材料采购管理
附件8  工程施工管理
附件9  工程总体进度计划
附件10施工与开车
附件11人员派遣和服务
附件12保修承诺
附件13有关知识产权

附件14附图（包括：总平面布置图、工艺流程图、装置平/断面图、工程进度网络图等）

15.3中标后应提供的图纸和文件

1）工程设计图（包括：桩基、基础、建筑、钢结构、设备及安装、电气安装与原理图、液压气动施工图、易损件图纸等），蓝图13套、可编辑电子版1份；

2）设备合格证与说明书，4份；

3）设备安装、使用与维护说明书，4份；

4）工程竣工图，5套；

5）消防（包括结构计算书）设施设计、安全设施设计、环保及职业卫生设施设计专篇，10套；

6）初步设计及可行性研究报告，10套

－2－

