变压器油色谱在线监测装置招标的技术资料
总则

1.1本技术协议适用于芜湖新兴铸管有限责任公司110kV变电站所需的变压器油色谱在线监测装置,它提出了该装置的功能设计、制造、结构、性能、安装、检验、检测、包装和运输等方面的技术要求。

1.2本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合工业标准和本规格书要求并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.3本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。如果供方采用自己的标准或规范，应符合或不低于中华人民共和国国家、行业相关法规、规范的要求。供方必须使其设计、制造、检验和试验等符合指定的标准、规范。

1.4本设备技术协议经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
引用及执行标准
除非在有关章节中另有说明，所供设备和材料的适用范围和标准应以IEC、ISO规范和标准为基础；并参考下列标准，其它相当的或更严格的标准和规范也是可接受的。

GB/T 191 《包装储运图示标志》

GB 2887 《计算机场地技术条件》

GB/T  4208 《外壳防护等级（IP代码）》

GB4 943 《信息技术设备的安全》

GB 5832.2 《气体中微量水分的测定露点法》

GB 9361 《计算机场地安全要求》

GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T 17623 《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》

GB 50171 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB 13926 《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》

DL/T 722 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

DL/T 860 《变电站通信网络和系统》

DL/Z 249 《变压器油中溶解气体在线监测装置选用导则》

DL/T 1432.2 《变电设备在线监测装置检验规范 第2部分：变压器油中溶解气体在线监测装置》

DL/T 1498.1 《变电设备在线监测装置技术规范 第1部分：通则》

DL/T 1498.2 《变电设备在线监测装置技术规范 第2部分：变压器油中溶解气体在线监测装置》

Q/GDW 383 《智能变电站技术导则》

Q/GDW Z410 《高压设备智能化技术导则》

Q/GDW 534 《变电设备在线监测系统技术导则》

Q/GDW 535 《变电设备在线监测装置通用技术规范》

Q/GDW 536 《变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范》

Q/GDW 538 《变电设备在线监测系统运行管理规范》

Q/GDW 539 《变电设备在线监测系统安装验收规范》

Q/GDW 540.1 《变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范》

Q/GDW 540.2 《变电设备在线监测装置检验规范 第2部分：变压器油中溶解气体在线监测装置》
三、运行环境条件
	序号
	名　　称
	单位
	参数

	1
	电源的频率
	Hz
	50

	2
	环境温度
	户内设备
	日最高温度
	℃
	55

	
	
	
	日最低温度
	
	-25

	
	
	户外设备
	日最高温度
	
	65

	
	
	
	日最低温度
	
	-40

	
	
	
	日最大温差
	
	25

	3
	湿度
	日相对湿度平均值
	%
	≤95

	
	
	月相对湿度平均值
	
	≤90

	4
	海拔高度
	m
	≤1000

	5
	耐受地震能力
	水平加速度
	m/s2
	0.3g

	
	
	垂直加速度
	m/s2
	0.15g

	6
	最大风速
	m/s
	35


四、在线监测装置单元技术要求、功能及技术指标

在线监测装置的基本功能、绝缘性能、电磁兼容性能、环境适应性能、机械性能、外壳防护性能、可靠性及外观和结构等通用技术要求应符合DL/T 1498.1的规定。

4.1 主变油色谱监测单元要求

系统采用动态顶空脱气原理，变压器油经负压式恒温动态顶空脱气方式进行油气分离，全量程线性检测器对故障特性气体（H2、CO、CH4、CO2、C2H4、C2H2、C2H6、H2O）逐一进行检测，并将故障气体的浓度特性转换成电信号。数据采集器对电信号进行转换处理，处理的数据经通讯网络以IEC61850方式上传至在线监测后台。

4.2 技术要求：
4.2.1取油方式：一根取油管，一根回油管与变压器本体相连。确保能够检测及时，无死区油样，取样后的变压器油回到变压器本体内，不能直接排放，不能造成变压器油损耗，取样油必须能代表变压器中油的真实情况。
4.2.2脱气方式：采用动态顶空脱气方式，脱气装置稳定可靠；进样过程为全自动过程，并且气路中的滤网可确保样品气体中不含油蒸汽。

4.2.3分离方式：油气分离装置不消耗油、不污染油、循环取油，监测系统的取样方式不影响主设备的安全运行。
4.2.4检测器：检测器使用寿命满足设备全寿命周期管理规定要求；智能谱峰识别技术，确保乙炔等痕量气体组份的可靠识别。世界领先的传感技术，纳米晶半导体气敏传感器，灵敏度高、响应速度快、确保数据稳定准确；
4.2.5设备采用无耗材，无钢瓶的免维护设计；
4.2.6通信方式：色谱数据采集器与站控层服务器采用以太网通讯上传至在线监测后台，并留有接口与第三方后台通信；同时留有物联网云平台的接口，以便在各客户端随时查看监测数据；

4.2.7通信规约：采用IEC61850标准规约，油色谱厂家另外需要提供IEC61850模型文件给综自厂家，通过综自后台也可查看数据；云平台通信协议满足相关通信要求。

4.2.8产品必须具有国网电科院或同等机构的油色谱A级检测报告，必须在有效期内，须提供报告全部的扫描件。

4.2.9分析周期可调，调整范围为2小时～1天.

4.3 功能要求：

4.3.1多组分测量，组分至少为H2、CO、CH4、CO2、C2H4、C2H2、C2H6七种气体成分，提供总烃数据，能监测油中微水含量。

4.3.2应实现变压器油色谱（油中溶解气体）含量的连续监测和记录，具有数据采集、分析、监视和报警、自检、自启动功能，连续采样最小采样周期不大于2小时，且检测周期可以通过现场或远程进行设定。
4.3.3具备长期稳定工作能力，具有现场校验模式，提供校验用硬件接口；人工标定其定标周期应不小于1年。

4.3.4具有故障报警功能。包括数据超标报警、装置功能异常报警等。

4.3.5采用循环采集方式，避免油流带电，油流速度不应大于0.5m/s。不存在将外部气体带入变压器本体的风险，不消耗、不污染变压器油，不得破坏变压器的密封。

4.3.6油管采用紫铜材质，油管外应加保护管及防护部件，保证变压器油在管路中顺利流动。

4.3.7现场机柜外壳采用亚光型不锈钢壳体，厚度不小于2mm,并符合GB/T4208规定的IP55级要求。

4.3.8监测单元应有金属机箱保护，机箱开启灵活、匹配紧密，箱内无灰尘、杂物。

4.3.9机箱应采取必要的防静电及电磁辐射干扰的防护措施，机箱的不带电的金属部分应在电气上连成一体，并可靠接地。

4.4 其他要求： 

4.4.1变压器油色谱在线监测进出油管路与变压器对接，其中2台有固定法兰，另4台无固定法兰，供货厂家需提供安全可靠的取油连接方式。
4.4.2变压器油色谱在线监测可在变压器不停电条件下实施安装和维护工作，安装位置不能影响变压器的正常运行和维护，可以带电安装调试。 
4.5 技术指标：

	项目单位： 
	项目名称： 

	序号
	参数名称
	单位
	项目货物需求值
	供方保证值

	1
	特征气体（多组分）
	－
	即氢气（H2）、甲烷（CH4）、乙烷（C2H6）、乙烯（C2H4）、乙炔（C2H2）、一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、微水（H20）
	

	2
	氢气（H2）
	最低检测限值
	μL/L
	2
	

	
	
	最高检测限值
	μL/L
	2000
	

	
	
	测量误差限值
	－
	±2μL/L或±30%，两者取大值
	

	3
	一氧化碳（CO）
	最低检测限值
	μL/L
	25
	

	
	
	最高检测限值
	μL/L
	5000
	

	
	
	测量误差限值
	－
	±25μL/L或±30%，两者取大值
	

	4
	二氧化碳（CO2）
	最低检测限值
	μL/L
	25
	

	
	
	最高检测限值
	μL/L
	15000
	

	
	
	测量误差限值
	－
	±25μL/L或±30%，两者取大值
	

	5
	甲烷（CH4）
	最低检测限值
	μL/L
	0.5
	

	
	
	最高检测限值
	μL/L
	1000
	

	
	
	测量误差限值
	－
	±0.5μL/L或±30%，两者取大值
	

	6
	乙烷（C2H6）
	最低检测限值
	μL/L
	0.5
	

	
	
	最高检测限值
	μL/L
	1000
	

	
	
	测量误差限值
	－
	±0.5μL/L或±30%，两者取大值
	

	7
	乙炔（C2H2）
	最低检测限值
	μL/L
	0.5
	

	
	
	最高检测限值
	μL/L
	1000
	

	
	
	测量误差限值
	－
	±0.5μL/L或±30%，两者取大值
	

	8
	乙烯（C2H4）
	最低检测限值
	μL/L
	0.5
	

	
	
	最高检测限值
	μL/L
	1000
	

	
	
	测量误差限值
	－
	±0.5μL/L或±30%，两者取大值
	

	9
	微水

（H20）
	检测范围
	μL/L
	0-100
	

	
	
	检测误差
	－
	±5%
	

	10
	总烃
	最低检测限值
	μL/L
	1
	

	
	
	最高检测限值
	μL/L
	8000
	

	
	
	测量误差限值
	－
	1μL/L或±30%，两者取大值
	

	11
	油样采集
	－
	循环油工作方式
	

	12
	最小采样周期
	小时
	≤2
	

	13
	采样周期范围
	－
	可设定
	

	14
	取油口耐受最低压力
	MPa
	≥0.34Mpa
	

	15
	载气使用最小次数
	次
	免维护无耗材设计
	

	16
	通信方式或协议
	－
	IEC61850标准规约，云平台协议
	

	17
	测量重复性
	－
	同一试验条件下对同一油样的监测结果间的偏差≤10%(以乙烯C2H4气体浓度50μL/L 计算)
	


五、主要设备及材料配置表

	序号
	货  物  名　　称
	型式、规格
	数量
	单位

	1
	变压器油色谱在线监测装置（共计6台变压器，其中2台已配置上下固定法兰，其它未配置）
	可监测7气及微水（每套监测一台主变）
	6
	套

	2
	变压器油中气体在线监测后台系统（后台系统分3个地点）
	含工控机、22吋显示器、后台软件
	3
	套

	3
	附件（含专用法兰，油管，管路接头，保护管，通信光缆，尾纤、光电交换机，光纤熔接盒等）
	考虑电磁干扰，现场至后台机通信采用光纤连接
	6
	套

	4
	变压器油中气体及微水监测IED模块
	
	6
	块

	5
	通讯模块（含IEC61850及云平台模块）
	
	6
	块


六、售后服务

6.1. 供方提供基础图纸(包括系统组网图、接线端子图)监测装置外形尺寸图、装置说明书、检验报告、装箱清单、产品合格证，且全部资料为中文文本。

6.2. 供方需到现场指导安装调试、技术培训。

6.3. 如设备发生故障，需供方提供服务，及时派技术人员到现场（一般情况下应在24小时内到达现场）。

6.4. 保质期3年内，由于在系统设计、设备制造等技术和质量问题而影响设备的正常运转，供方需免费提供系统故障维护及设备更换维修服务，及时解决设备中存在的各种问题。供方终身免费提供软件的升级；保质期后供方提供有偿维修服务，备品备件以成本价供给。

6.5. 供方提供的产品与合同规定的质量、规格相一致，符合本技术协议的各项技术要求和性能指标。

七、包装和运输

7.1. 供方所提供货物的包装应满足运输和存放的要求，不给设备造成任何损坏和不影响将来的使用要求，并配套必要的吊耳、托架等方便吊运的设施。为方便运输的可拆卸部分要独立地包装在防水箱内，并带有标签、装箱清单和必要的组装程序图以方便到达目的地的再次组装，运行一年的备品备件、投产试运的备品备件、特殊工具等须分开单独包装并附有各自的清单和标签，清单袋要尤其注意防水防潮并牢固固定在各自的箱子上。

7.2. 包装箱的外部需标注：项目名称、需方名称、货物名称、到货地点、合同定单号等。

5

