动控部水处理药剂统一招标技术要求

本次招标分为3个标段，分为发电制化水标段、发电循环水药剂标段、动供循环水药剂标段。

一、药剂公司统一要求：

1、厂家资质要求：

为保障产品质量稳定，本次招标制化水标段、污水处理中心深度处理标段必须为药剂厂家自产药剂，并提供营业执照（生产资质），进口药剂必须提供报关单。另提供3家以上用户使用良好证明。

2、必须了解现场，针对水质提出方案：

厂家在招标前勘察现场设备，根据现场设备情况提出具体运行方案，动控部根据方案运行并化验监控水质。

3、协助监控水质：

由于水处理药剂成分需根据水质进行实时调整，药剂厂家每周取水化验并技术指导，出具化验报告给我方（厂家按照水质微调药剂成分并给我方出具水处理运行及加药方案以进行技术指导）。

发电制化水标段

报价原则：按反渗透合格产出水（电磁流量计计数结算），计算吨水药剂成本报价。

工艺简介：

1）、系统情况

设计出力：85m3/h×2、20 m3/h×2         膜元件品牌：陶氏、九章

进水水源：长江水

2）、设计工艺流程


药剂范围：

保障反渗透运行药剂及超滤、反渗透运行及化学清洗整套药剂。（不含次氯酸钠、絮凝剂、还原剂），标书中必须明确药剂品种及加药量。

药剂种类包括但不限于：反渗透杀菌剂、反渗透阻垢剂、反渗透化学清洗剂（酸性、碱性）、反渗透抑菌剂。

化学清洗要求：

制化水反渗透及超滤化学清洗时，厂家必须出清洗方案并派技术人员全程技术指导，动控部做好全方位配合。化学清洗后产水恢复率≥99%（反渗透段间压差低于0.3Mpa，总压差低于0.4Mpa）。

反渗透产量衰减超过20%，需及时派人指导化学清洗反渗透。超滤产量或水质不满足反渗透运行需求时，需及时派人指导化学清洗超滤。

设备运行要求：

发电制化水2组反渗透在产出合格水21.6万吨后（满负荷运行2个月），总产量水量衰减不得超过25%。

计算公式：反渗透产量衰减比例=（使用前产量-产出预定合格水后产量）/使用前产量，超出衰减比例按合同约定考核。

水质考核：

动控部根据方案运行及加药，若期间出现水质不合格，按合同约定考核厂家。 

水质标准：制化水反渗透脱盐率≥98.5%。

发电循环水药剂标段

1、报价：按月报价。

2、发电循环水使用长江水做补水的，要求运行浓缩倍数4.5~5.5倍，达到节水的目的。

3、热电凝汽器材质为不锈钢，挂片检测腐蚀速率≤0.005mm/a。

4、各公司根据现场运行情况制定药剂投加方案，注明投加药剂名称及用量。

5、每周对循环水化验。

6、循环水池包括：一发电冷却塔、二发电冷却塔。

7、药剂品种（包括但不限于）：缓蚀剂、氧化型杀菌剂、非氧化型杀菌剂。

8、水质要求（依据国标）：

	项目
	单位
	要求和使用条件
	允许值

	浊度
	NTU
	根据生产工艺要求确定
	≤20

	pH值
	—
	
	6.8～8.5

	Cl-
	mg/L
	碳钢、不锈钢换热设备，水走管程
	≤1000

	硅酸（以SiO2计）
	mg/L
	
	≤175

	游离氯
	mg/L
	循环回水总管处
	0.5-2.0

	电导率
	µS/cm
	
	≤1500



	COD
	mg/L
	
	≤100

	硬度
	mg/L
	
	≤500

	测腐蚀速率≤0.005mm/a。

	发电循环泵房浓缩倍数4.5~5.5倍、高炉循环泵房2-3倍。


9、考核：单项指标不合格按合同约定考核厂家。

动供净环水药剂（高炉净环水、鼓风机冷却水，鼓风脱湿循环水）及空压冷却循环水标段。
报价：按月报价。

高炉净环水、鼓风机冷却水使用中水做补水，螺杆空压循环水使用一级水做补水，脱湿鼓风使用一级水做补水。
3、空压系统浓缩倍数≤3，其他系统运行浓缩倍数3~5倍。

3、挂片检测腐蚀速率≤0.005mm/a。

5、各公司根据现场运行情况制定药剂投加方案，注明投加药剂名称及用量。

6、脱湿鼓风系统全年运行6个月（4月-10月），其他全年运行。

7、每天对循环水化验出数据，每月出报告。
8、循环水池包括：高炉净环系统，高炉风机系统，脱湿鼓风系统，螺杆空压，离心空压（高炉净环1200立方/h*6、鼓风机冷却水200立方/h*4、鼓风脱湿2400立方/h、螺杆空压800立方/h、离心空压1500立方/h）。

9、药剂品种（包括但不限于）：缓蚀剂、氧化型杀菌剂、非氧化型杀菌剂。

10、水质要求（依据国标）：

	项目
	单位
	要求和使用条件
	允许值

	浊度
	NTU
	根据生产工艺要求确定
	≤20

	pH值
	—
	
	6.8～8.5

	Cl-
	mg/L
	碳钢、不锈钢换热设备，水走管程
	≤1000

	硅酸（以SiO2计）
	mg/L
	
	≤175

	游离氯
	mg/L
	循环回水总管处
	0.5-2.0

	电导率
	µS/cm
	
	≤2500



	硬度
	mg/L
	
	≤450

	测腐蚀速率≤0.005mm/a。


11、考核：单项指标不合格按合同约定考核厂家。

其他事项说明：

药剂供货前，双方现场记录反渗透产水量（双方拍照签字），如反渗透衰减较快超过合同预定，每批次按合同约定考核厂家。

买方负责设备维护、药剂加药。

买方工艺保持基本不变（常规药剂加药量需提供指导），如有异议需在招标前说明。合同签订后，卖方不得对买方工艺及加药提出异议（可指导，买方全力配合）。

动控部根据方案运行及加药，期间出现水质不合格及产量不达标，按合同约定考核厂家，如果由此影响生产，按照合同约定进行赔偿。

             明矾   次氯酸钠、聚合氯化铝                        


↓        ↓                                            


长江水－－旋流沉淀池－－多介质过滤器－－原水箱－－自清洗过滤器－－超滤


还原剂→¦          


                                                                    ¦


                           混床－－反渗透装置－－保安过滤器－－中间水箱


                                                             ↑          


                                                        反渗透阻垢剂








