
1、水处理运行项目：

1.1三山区焦化部循环水系统

1.2三山区炼铁部循环水系统

1.3三山区轧钢部循环水系统

1.4三山区炼钢部循环水系统

2、各水质主要技术指标：

2.1、净环水系统

3.1.1、PH值7-9，浊度≤20mg/l

3.1.2 、铜、不锈钢平均腐蚀率小于0.005mm/a

3.1.3 、碳钢平均腐蚀率小于0.125 mm/a

3.1.4 、净环水系统冷却设备无明显结垢现象，污垢热阻值宜为 1.72(10-2～3.44(10-4m2k/w

2.2、软水系统

3.2.1、PH值7-9，浊度≤20mg/l

3.2.2、铜、不锈钢平均腐蚀率小于0.005mm/a
3.2.3、铜管无结垢现象，污垢热阻值宜为 1.72(10-2～3.44(10-4m2k/w

2.3、浊环水系统

3.3.1、悬浮物≤80mg/L

3.3.2、含油量≤10mg/L

3.3.3、PH值7-9

3.3.4、管道结垢厚度小于1mm

3.3.5、喷嘴无明显结垢及堵塞。

3、调试期间正常运行控制目标值：

3.1、净环水系统

	编号
	项目
	单位
	目标值

	1
	pH
	
	7-9

	2
	悬浮物含量
	mg/l
	＜20

	3
	悬浮物粒度
	mm
	＜0.2

	4
	氯离子(C1-)
	mg/l
	＜100

	5
	硫酸根离子(SO42-)
	mg/l
	＜150

	6
	硅酸盐(SiO4-)
	mg/l
	＜40

	7
	全铁(Fe)
	mg/l
	＜3

	8
	磷含量
	mg/l
	3-10


3.2、软水系统

	编号
	项目
	单位
	指标

	1
	PH值
	
	7-9

	2
	悬浮物含量
	mg/l
	≤10

	3
	悬浮物粒度
	mm
	≤0.2

	4
	碳酸盐硬度（以CaCO3计）
	mg/l
	≤35

	5
	氯离子（以Clˉ计）
	mg/l
	≤60

	6
	硫酸盐（以SO42ˉ）
	mg/l
	≤200

	7
	可溶性SiO2（以SiO2计）
	mg/l
	≤30

	8
	全铁（以Fe计）
	mg/l
	≤2

	
	
	
	


3.3、连铸浊环水系统

	序号
	项目
	单位
	控制目标值

	1
	PH值
	
	7-9

	2
	悬浮物含量
	mg/l
	＜80

	3
	悬浮物粒度
	mm
	＜0.2

	4
	硬度（以CaCO3计）
	mg/l
	＜250

	5
	总含盐量
	mg/l
	＜1000

	6
	氯离子(C1-)
	mg/l
	＜400

	7
	全铁(Fe)
	mg/l
	＜5

	8
	油
	mg/l
	＜10


4、检测项目及检测周期

4.1、净环水系统

	项目
	单位
	补充水分析频率
	循环水分析频率

	pH
	
	一次/天
	一次/天

	钙硬度CaCO3
	mg/l
	一次/天
	一次/天

	总硬度CaCO3
	mg/l
	一次/周
	一次/周

	M-碱度CaCO3
	mg/l
	一次/天
	一次/天

	氯化物
	mg/l
	一次/天
	一次/天

	浓缩倍数
	
	--
	一次/天

	浊度
	mg/l
	一次/天
	一次/天

	总铁
	mg/l
	必要时
	一次/月

	磷含量
	mg/l
	一次/周
	一次/天

	悬浮物含量
	mg/l
	--
	必要时

	悬浮物粒度
	mm
	--
	必要时

	总含盐量
	mg/l
	--
	必要时

	硅酸盐(SiO4-)
	mg/l
	--
	必要时

	硫酸根离子(SO42-)
	mg/l
	--
	必要时


4.2、软水系统

	项目
	单位
	补充水分析频率
	循环水分析频率

	pH
	
	一次/天
	一次/天

	钙硬度CaCO3
	mg/l
	一次/天
	一次/天

	总硬度CaCO3
	mg/l
	一次/周
	一次/周

	M-碱度CaCO3
	mg/l
	一次/天
	一次/天

	氯化物
	mg/l
	一次/天
	一次/天

	浓缩倍数
	
	--
	一次/天

	浊度
	mg/l
	一次/天
	一次/天

	总铁
	mg/l
	必要时
	一次/月

	磷含量
	mg/l
	一次/周
	一次/天

	悬浮物含量
	mg/l
	必要时
	必要时

	悬浮物粒度
	mm
	必要时
	必要时

	硫酸盐
	mg/l
	必要时
	必要时

	总溶解固体
	mg/l
	必要时
	必要时

	可溶性SiO2
	mg/l
	必要时
	必要时


4.3、浊环水系统

	分析项目
	单位
	补充水分析频率
	循环水分析频率

	pH
	
	一次/周
	一次/天

	电导率
	Us/cm
	一次/周
	一次/天

	总磷
	mg/l
	--
	一次/天

	硬度
	mg/l
	一次/周
	一次/周

	浊度
	mg/l
	一次/周
	一次/天

	浓缩倍数
	
	--
	一次/天

	碱度
	mg/l
	一次/周
	一次/天

	总铁
	mg/l
	必要时
	一次/月

	悬浮物
	mg/l
	必要时
	必要时

	油
	mg/l
	必要时
	必要时


5、设备参数

1.1三山区炼铁部二期高炉高炉密闭软水

循环量：300吨/小时

补水量：  1吨/周

保有水量   600吨

排水量 0立方/小时

进出水温差   3

换热器材质 碳钢

有无过滤器 无

有无加药设备 有

有无加氯设备  有

1.2三山区焦化（一期）循化水系统

循环量：4000吨/小时           
补水量：  10000吨/周           

保有水量:   2000吨                 

排水量： 10立方/小时          

进出水温差；   30℃            

换热器材质：碳钢/不锈钢              

有无过滤器：有          

有无加药设备; 有          

有无加氯设备; 有         

1.3三山区焦化（一期）制冷水系统

循环量： 3000吨/小时

补水量： 5000吨/周

保有水量:   2000吨

排水量： 10立方/小时

进出水温差； 20度 

换热器材质：铜管/碳钢/不锈钢

有无过滤器：有

有无加药设备; 有

有无加氯设备;  无

1.4三山区轧钢双高线净环

循环量：2800吨/小时
补水量：  3920吨/周
保有水量:   900吨

排水量： 0立方/小时

进出水温差；  15 ℃

换热器材质： AIS1316

有无过滤器：有 

有无加药设备; 有

有无加氯设备;  无

1.5三山区轧钢双高线浊环

循环量：8250吨/小时
补水量：  800吨/周

保有水量:   15000吨

排水量： 0立方/小时

进出水温差； 20  ℃

换热器材质： AIS1316

有无过滤器： 有

有无加药设备; 有

有无加氯设备;  无

1.6三山轧钢B线
循环量：960吨/小时

补水量：  1100吨/周

保有水量:   360吨

排水量： 0立方/小时

进出水温差；  15℃

换热器材质： AIS1316

有无过滤器：有

有无加药设备; 有

有无加氯设备; 无

1.7炼钢部

浊环水池容量7000立方，瞬时流量总共最高2600每小时，分两个平流水池1300立每小时。
一，二，三连铸净环水池容量共864立方，四连铸净环864立方

一二三连铸净环共用一水池水容量共864立方，四连铸净环容量864立方水温25℃左右，一连铸净环瞬时流量180.二连铸净环瞬时流量300.三连铸净环瞬时流量600.四连铸瞬时800


