芜湖新兴铸管有限责任公司

一发电130t锅炉乏汽回收系统

技术规格书

一、概述

芜湖新兴铸管有限责任公司一发电目前有2台燃气锅炉。为保证锅炉炉水符合规定的标准，须对炉水进行排污，在锅炉排污过程中，排放大量闪蒸汽（乏汽）。乏汽是没有被污染的低温蒸汽，它可以送回锅炉或给水系统，也可以与脱盐水混合以提高补给水的温度，再将升温后的脱盐水送至除氧器水箱，以便充分利用热量，减少高品质蒸汽的使用量，达到无排放无污染节能环保的目的。在不影响锅炉、汽轮机安全运行的情况下，可对现有乏汽直接排放的方式进行改造，对乏汽进行回收。

现有燃气锅炉共2台，1台额定蒸发量130t/h，蒸汽压力9.8MPa，温度535℃。凝结水为母管制，压力1.1MPa，凝结水温度45℃，3台机组凝结水量共约240t/h。2台锅炉公用一台定排扩容器，现场2台疏水箱。

乏汽排放情况：

现场主要有三处可回收排汽点：定排扩容器排汽量约1.5t/h，地下水槽排汽量约0.5t/h，疏水箱合用的排放管排汽量约1.0t/h，另还有其他少量乏汽排放点。以上为估算值，需结合现场实际运行状况和与相关技术人员沟通，要求乏汽零排放。

二、设计、供货、施工范围

由卖方根据买方现有区域，充分利用现有场地条件，对照现有乏汽排放点，对原乏汽排放方式进行改造，将乏汽回收。

1、卖方范围

1.1、卖方需对乏汽回收系统进行成套的设计，含土建工程、管道系统、电气仪表系统及其辅助设施的设计。
1.2、卖方提供所有设备的供货，包含水泵、换热器、控制柜、所有阀门、监测仪表等。

1.3、现场指导、调试、测试、技术服务、培训。

2、买方范围

2.1、管道、管道支架及基础、阀门平台、电缆、桥架及所有的材料由买方负责。

2.2、所有的土建工程、管道系统、电气仪表系统及其辅助设施的施工由买方负责。

2.3、买方负责提供低压电源至卖方控制柜。

三、工艺要求


[image: image1.wmf]1、系统说明

系统由主要组成部分：乏汽回收装置、水泵、换热器、汽水管网、现场检测仪表与阀门、自动控制器。

以凝结水作为开机运行用循环水，采用汽水混合技术将锅炉乏汽与循环水混合，瞬间完成热交换，送至脱水储水罐内充分混合并排掉不凝结气体，通过DCS或PLC控制调节阀开度来维持罐内液位，将加热后的循环水送至换热器加热汽轮机凝结水，减少加热蒸汽消耗，提高机组发电效率。

定排扩容器、疏水箱和地下水槽共同使用一套乏汽回收装置。将定排扩容器、疏水箱和地下水槽的乏汽分别引入乏汽热能回收装置中。本公司提供冷水源，进入换热器，与乏汽回收装置后的热水进行换热，将乏汽的热量，同时冷却后的热水进行回收。
乏汽回收系统必须保障乏汽回收装置具备24小时连续运转能力，在任何情况下确保锅炉、汽轮机正常安全运行。

2、设备选型

a、乏汽回收管线的设计：排汽管接入回收装置不得缩径，防止憋压。

b、检测仪表及阀门：要求选择高质量、高可靠性的仪表。

c、控制装置：所有仪表参数需进原DCS系统，若原DCS系统备用点不够，卖方考虑扩充，卖方将所需I/O点数清单，在技术方案中详细列出。卖方负责控制系统调试。

d、仪表：压力变送器技术要求：两线制4~20mADC输出，带HART通讯协议，放大器外壳材质为抗腐蚀铸铝合金，带液晶显示屏，防护等级IP67，带安装支架，防爆，电气接口：M20*1.5；精度：0.075%；量程比：100：1；响应时间：100ms；稳定性：0.02%满量程。

远传液位计技术要求：使用智能电容式液位计，两线制4~20mADC输出，带HART通讯协议，防爆，防护等级：IP65，通过CE认证，测量周期：0.5秒，分辨率：0.02mm，温度漂移：±0.5mm Max (-40℃～85℃)，线性偏差：±(1+0.05%FS) mm。

温度仪表设计要求：选用Pt100热电阻，铠装双支式，安装方式固定螺纹：M27*2，电气接口：M20*1.5，隔爆型、保护管外径φ16，保护管材质为0Cr18Ni9Ti，允差：±（0.15+0.2%|t|）℃。

电动阀门电动装置要求行程电子式、数字化精确定位，电子式的限位、带过热、过力矩保护；诊断信息现场显示，控制基本误差：±1%，回差：1%，死区：0.5—10%可调，防护等级IP67，起动特性：电源电压在+10%～-15%范围内，执行机构能正常起动，模拟输出：4~20mA.DC位置信号；负载能力，最大500Ω；带短路保护。

所有室外汽水仪表加装电伴热系统，导压管不宜过长，并进行保温，变送器就近安装并配置玻璃钢保温箱；所有仪表线路连接使用防爆挠性管；仪表设备离地面超过2米，需设置检维修平台。
为保证系统的完整性，上述未提及部分且是系统上需要的均由卖方设计、供货。
3、技术要点

保障乏汽回收装置具备24小时连续运转能力，在任何情况下确保锅炉、汽轮机正常安全运行。乏汽回收装置完全自动化运行，可实现无人值守，具备在线退出、在线检修以及检修完毕在线投运的能力。乏汽回收后不得有乏汽明显排出。

四、供货清单

	序号
	设备名称
	型号、规格及技术性能
	单位
	数量
	备注

	1
	乏汽回收装置
	
	套
	1
	卖方供货

	2
	底座
	
	套
	1
	卖方供货

	3
	液位计
	
	台
	
	卖方供货

	4
	电动阀门
	
	台
	
	卖方供货

	5
	水泵
	
	台
	
	卖方供货

	6
	过滤器
	
	台
	
	卖方供货

	7
	换热器
	
	台
	
	卖方供货

	8
	控制柜
	
	台
	
	卖方供货

	9
	现场操作柱
	
	台
	
	卖方供货

	10
	温度计
	
	台
	
	卖方供货

	11
	压力表
	
	台
	
	卖方供货

	12
	阀门
	
	台
	
	卖方供货

	13
	电缆、穿线管
	
	套
	
	买方供货

	14
	管道、阀门平台、管道支架、土建
	
	套
	
	买方供货

	15
	操作控制
	
	
	
	卖方供货


表中未列出的设备由卖方提供，材料由买方供货

五、技术资料交付

1、工艺管道施工图，13份；

2、电气仪表施工图，13份；（含系统检测与控制原理图，仪表型号清单、材料清单，各检测点报警、连锁，联锁控制原理图等）

3、土建基础、管道支架平台施工图，13份；

4、提供设备随机资料为2套；

5、提供适用于本项目实际情况的，为本项目专用的技术资料（运行、维护手册、开放式工程程序和安装程序）2套；

6、卖方在竣工验收时，向买方提供竣工资料2套；

7、提供一套电子版（CAD版本）图纸；

8、施工图需提供详细的设备材料清单。



_1234567890.dwg
Administrator


