
变频串联谐振耐压试验装置

技

术

方

案

芜湖新兴铸管有限责任公司
 变频串联谐振耐压试验装置

被试品对象及试验要求

1、35kV/300mm2电缆1.5km的交流耐压试验，试验频率30-300Hz，试验电压52kV，试验时间60min。
2、10kV/3×300mm2电缆4km的交流耐压试验，电容量≤1.502uF，试验频率30-300Hz，试验电压17.4kV，试验时间15min。

3、10kV开关等电气设备的交流耐压试验，试验频率30-300Hz，试验电压42kV，试验时间1min。

4、35kV母线等电气设备的交流耐压试验，试验频率30-300Hz，试验电压95kV，试验时间1min。

5、10kV及35kV管母、长度50米，试验频率30-300Hz，试验电压42kV，试验时间1min。

6、10kV变压器（容量6300kVA）及35kV变压器（22000kVA），试验电压28kV及68kV，试验时间1min。

7、10kV电抗器及35kV电抗器，试验电压28kV及68kV，试验时间1min。

二、工作环境

环境温度：－100C _50 0C;

相对湿度：≤90%RH;
海拔高度:  ≤1000米；
三、装置主要技术参数及功能

额定容量：220kVA（供参考）；

输入电源：单/三相220/380V电压，频率为50Hz；

额定输出电压： 27kV；54kV；108kV
4、工作频率：30-300Hz；

5、装置输出波形：正弦波

6、波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%；

7、工作时间：额定负载下允许连续60min；过压1.1倍1分钟；

8、温    升：额定负载下连续运行60min后温升≤65K；

9、品质因素：装置自身Q≥30(f=45Hz)；

10、保护功能： 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护

11、测量精度：系统有效值1.5级；

四、设备遵循标准

GB10229-88            《电抗器》

GB1094　　　　　　　　《电力变压器》

GB50150-2016　　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》 
GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　　《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997　　 《高电压试验技术》

五、功能要求
1、变频电源的放置为纵向和横向，特别适合现场操作及观察；
2、内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱，可有效减缓运输中的颠簸震动和吊装时的冲击。保证了变频电源的长期稳定性和可靠性；
3、参数显示：触摸或外接鼠标大屏幕液晶界面显示系统。可显示谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、阶段升压及阶段计时、操作模式切换、电容，电感，频率互换计算、参数查询等, 还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性；
4、参数设置：大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置，可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择；
5、试验模式：触摸屏和外接鼠标操作，有全自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐（含手动、自动）、分段加压和计时、运行状态、模式切换、故障提示、电容电感频率互换计算功能等；
6、保护功能及其信息提示：具备高压过压保护、低压过流、过流保护，以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能；
7、 数据存储功能：试验结果保存（手动保存）、打印、上传、回查等
8、自动稳压功能：系统根据设定的试验电压或手动升压结果，自动跟踪并维持稳定的试验电压，电压稳定度可达1.0%；
9、调频范围及频率分辨率均可设定：调频范围可设为30～300Hz、45～100Hz、200-300Hz、按需设置，可加快调谐过程；频率分辨率根据需要，可预设为0.1Hz、0.2Hz、0.5Hz、或1.0Hz，在调谐效率与调谐精准度之间取得优化平衡；
10、频率调节分为粗调和细调，并可自动寻找试验谐振点，保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移。
七、供货清单一览表

配置设备一览表

	序号
	设  备  名  称
	型  号  及  规  格
	单位
	数量
	投标方响应规格

	1
	激励变压器
	11kVA/2.5/5/10kV/0.4kV
	台
	1
	

	2
	变频电源
	11kW/220/380V
	台
	1
	

	3
	高压电抗器
	55kVA/27kV
	台
	4
	

	4
	电容分压器
	110kV/1500pF
	套
	1
	

	5
	内部连接线
	11kVA/2.5/5/10kV/0.4kV
	套
	1
	

	6
	电动兆欧表
	500/1000/2500/5000V
	台
	1
	


质保期3年，终身保修。

动控部   徐进

2020年4月9日
- 4 -

