节能自吸泵泵头技术要求

1、 水泵固资全部买泵头，不带电机

2、 技术参数

1、  设备名称：          低压提升泵 
     型式：              立式高效节能自吸泵
 型号：          　　350WFB-BD1

 数量：              台 
 流量：              1170-1270-1340m3/h

 扬程：              32-30-28 m

 允许吸上高度：  　　≤7m
 转速：              1485r/min

功率：              160kw

水泵材质：
1)泵壳：　　   　    耐磨合金钢铸造
2)泵轴：       　　  不锈钢2Cr13
3)叶轮：             耐磨不锈钢
2、  设备名称：          中高压提升泵  
     型式：              立式高效节能自吸泵
 型号：          　　450WFB-AD1
 数量：              台
 流量：              1670-2050m3/h

 扬程：              25-30m

 允许吸上高度：  　　≤7m
 转速：              990r/min

 功率：              200kw
水泵材质：
1)泵壳：　　   　　耐磨合金钢铸造

2)泵轴：       　　不锈钢2Cr13
3)叶轮：           耐磨不锈钢

3、 设备名称：         节能冲渣泵
     型式：            立式高效节能自吸泵
 型号：          　2.7G300WFB-C
 数量：            台
 流量：            500-600m3/h

 扬程：            40-45 m

 允许吸上高度：  　≤7m
 转速：            1485r/min

功率：            110kw
水泵材质：
1)泵壳：　　   　　耐磨合金钢铸造

2)泵轴：       　　不锈钢2Cr13
3)叶轮：           耐磨不锈钢

4、设备名称：          旋流井节能提升泵
     型式：            立式高效节能自吸泵
 型号：          　2.4G500WFB-BD2

 数量：              台
 流量：              2800-2150m3/h

 扬程：              28-30m

 允许吸上高度：  　　≤7m
 转速：              980r/min

功率：              400kw  

水泵材质：
1)泵壳：　　   　　耐磨合金钢铸造

2)泵轴：       　　不锈钢2Cr13
3)叶轮：           耐磨不锈钢

