
芜湖新兴铸管有限责任公司

轧钢小棒10千伏SVG成套装置更换升级
技

术

规

范

书

芜湖新兴铸管有限责任公司
2020年4 月 27 日 

编制：                       批准：

一. 总则

1.  投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

2.  投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的设备应符合招标文件所规定的要求。
3.  投标人保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。投标人对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任，包括分包(或采购)的设备和零部件。 招标人有权参加分包、外购设备的采购技术谈判，投标人和招标人协商，最终招标人确定分包厂家，但技术上由投标人负责归口协调。
4.  本招标文件技术规范提出了对SVG\滤波器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

5.  本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

6.  如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。
7.  本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。
8.  若投标人所提供的技术资料协议前后有不一致的地方，以有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。
9.  本招标书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。
10. 在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，在设备投料生产前，投标人在设计上给予修改。具体项目由买卖双方共同商定。
二. 标准和规范

1.  合同设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。
2.  除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准，尚没有国际性标准的，可采用相应的生产国所采用的标准，但其技术等方面标准不得低于国家、电力行业对此的各种标准、法规、规定所提出的要求,当上述标准不一致时按高标准执行。
3.  投标方提供的设备和配套件要符合以下最新版本的标准，但不局限于以下标准，所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明外，合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。
…………………………………………………………………………………………………
DL/T672-1999    《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》

DL/T597-1996    《低压无功补偿控制器订货技术条件》

GB/T 11920-2008 《电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件》

GB 1207-2006    《电磁式电压互感器》

SD 325-89       《电力系统电压和无功电力技术导则》

DL/T 840-2003   《高压并联电容器使用技术条件》

GB 50227-2008   《并联电容器装置设计规范》

GB 311.1-1997   《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 311.2-2002   《绝缘配合 第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则》
GB 311.3-2007   《绝缘配合 第3部分：高压直流换流站绝缘配合程序》
GB/T 311.6-2005 《高电压测量标准空气间隙》
GB/T 11024.2-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 第2部分：耐久性试验》

JB/T 8170-1995  《并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器》
GB 50227-2008   《并联电容器装置设计规范》

GB/T 11024.1-2001 《标称电压1kV以上交流 电力系统用并联电容漆 第1部分：总则 性能、试验和定额 安全要求 安装和运行导则》

JB7111-1993     《高压并联电容器装置》

DL/T 604-2009   《高压并联电容器装置使用技术条件》

JB/T 5346-1998  《串联电抗器》

GB 1985-2004    《高压交流隔离开关和接地开关》

DL/T 653-2009   《高压并联电容器用放电线圈使用技术条件》

DL/T 462－1992  《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

GB/T 15166.4-2008 《高压交流熔断器 第4部分：并联电容器外保护用熔断器》
DL/T620         《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB/T 11032-2000 《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 11024.1-2001      《放电器》

GB2900          《电工名词术语》

GB/T 311.2-2002 《绝缘配合 第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB 5582         《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB1985          《交流高压隔离开关和接地开关》

GB 2536         《变压器油》

GB 5273-1985    《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB/T 775.1-2006 《绝缘子试验方法 第1部分：一般试验方法》 
GB/T 775.2-2003 《绝缘子试验方法 第2部分：电气试验方法》 

GB/T 775.3-2006 《绝缘子试验方法 第3部分：机械试验方法》
GB/T 4109-2008  《交流电压高于1000V的绝缘套管》
GB 1094.1-1996  《电力变压器  第一部分  总则》

GB 1094.2-1996  《电力变压器  第二部分  温升》

GB 1094.3-2003《电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

GB 1094.5-2008  《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》

GB/T 6451-2008  《油浸式电力变压器技术参数和要求》
JB/T 10088-2004 《6kV～500kV级电力变压器声级》

DL/T 574-2010   《变压器分接开关运行维修导则》

GB/T 13499-2002 《电力变压器应用导则》

GB/T 12325-2008 《电能质量 供电电压偏差》

GB 12326-2008
  《电能质量  电压波动和闪变》

GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》

GB/T 15543-2008 《电能质量 三相电压不平衡》
GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》
GB 50217-2007    《电力工程电缆设计规范》
GB/T 14598.3-1993《电气继电器 第五部分:电气继电器的绝缘试验》
DL/T 677-2009    《发电厂在线化学仪表检验规程》

Q/RX 220-09 包装标准。

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》  国家电网公司

其它有关的现行标准。
以上标准应执行最新版本，当上述标准与现行标准不一致时按高标准执行。如果本技术规格书有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，投标人应及时通告招标方进行书面解决。
所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国家标准。
4.  上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标人提出了更合理的设计、材料、制造工艺等，同时又能使投标人提供的设备性能达到本标书的要求，并确保安全﹑稳定﹑连续运行，在征得招标人同意后，投标人可以不全部使用上述标准和规定。
5.  对于采用引进技术产品的设备，在采用上述标准的同时，还应采用国外有关标准。但不得低于相应的中国国家标准。
三. 工程概况

3.1  工程概述

芜湖新兴铸管有限公司110kV变电站目前安装有2 台100000kVA变压器，电压等级为110kV/35kV/10kV，主变10kV母线除了为小棒生产线供电外，还带有大棒和其他负荷。

3.1.1现场测试情况如下

（1）测点：110kV变电站10kV母线小棒生产线供电开关柜测试数据
（2）主要测试结果：

1）小棒生产线谐波电压总畸变率在3.2%左右（含背景数据），符合国家标准限值不超过4%的要求。
2） 小棒生产线各次谐波电流值，2、5、7、11、13次谐波电流均超标，其中5、7、11次谐波含量较高。
3）平均功率因数偏低，约在0.72左右，未达到国家相关要求。
4）核算补偿到0.95无功缺口在13Mvar左右。

3.1.2测试结论及建议

目前小棒生产线负荷侧虽然装有一定容量的无功补偿装置，但由于该补偿装置容量偏小，滤波与补偿效果不能得到保证，长期运行可能会对变电站电能质量造成一定程度的影响，且原有补偿装置均为静态补偿设备，不能根据生产状况的变化做出及时响应，需要有专人实时监控，不仅补偿效果不理想，还耗费更多的人力物力，建议更换为动态滤波补偿装置。
考虑到留出一定补偿余量，本次工程设计在棒材车间10kV母线I段加装一套额定补偿容量为±13Mvar的SVG型动态无功补偿装置。成套补偿装置可以实现-13Mvar~13Mvar 平滑连续的无功功率调节范围，并同时滤除5、7、11、13次等高次谐波。

3.2  环境条件

1.  周围空气温度

          最高温度：  45  ℃

          最低温度：  -15  ℃

          最大日温差：25  K       

   2.  海拔高度：  不大于1000  m

3.  环境相对湿度日平均值： 79％（25℃时）

4.  地震烈度:   7  度
5.  污秽等级:   III  级

3.3　工程条件

1）系统电压                     10kV

2）系统最高电压                 12kV

3）系统额定频率                 50Hz

4）10kV系统短路电流             31.5kA

5）系统中性点接地方式           不接地

3.4  安装地点
   SVG本体户内安装，水冷冷却。

四. 技术规范

4.1  成套补偿装置技术要求
本工程所需设备为额定输出容量±13Mvar的SVG动态无功补偿装置1套，设备采用模块结构。其中SVG采用10kV直挂式，角接拓扑，户内屏柜布置，纯水冷散热方式。
SVG装置在规定的工作条件和负载条件下运行，并按使用说明书进行安装和维护，预期寿命应不少于20年，质保期1年。投标方必须在投标文件中提供具备国家级高压电力设备检验资质的权威机构出具的同类型产品的检测报告，检测设备的容量不得小于13Mvar，投运后5次、7次、11次谐波得到有效滤除，第三方检测到达国标要求。
招标方为成套动态补偿装置提供一面高压进线开关柜。
成套装置应满足无功功率、电压调节、功率因数及谐波治理等方面的技术要求，并要求达到以下技术指标：

1） 输出容量

成套装置以10kV侧母线无功功率作为控制目标，成套补偿装置额定补偿容量为0～ 13Mvar（容性）无功连续可调。

2）响应时间

SVG装置可动态跟踪电网电能质量变化，并根据变化情况动态调节无功输出，动态响应时间不大于5ms。

3）过载能力

成套装置应具有短时过载能力，过载无功补偿容量为成套装置总容量的10%、时间持续3min开始报警。过载无功补偿容量为成套装置总容量的20%、时间持续1分钟保护停机。

    4）谐波电压

去除背景谐波电压后，注入系统公共连接点（P.C.C.点）10kV母线的谐波电压总畸变率、奇次谐波电压含有率、偶次谐波电压含有率均满足中华人民共和国国家标准《GB/T 14549－93 电能质量 公用电网谐波》的要求。

5） 谐波电流

注入系统公共连接点（P.C.C.点）10kV母线的各次谐波电流满足中华人民共和国国家标准《GB/T 14549－93 电能质量 公用电网谐波》的要求。

6） 三相电压不平衡度

电网公共连接点10kV母线的电压不平衡度≤1.3%，满足中华人民共和国国家标准GB/T 15543-2008 《电能质量 三相电压不平衡》的要求。

7）电压波动

去除背景电压波动后，在电网公共连接点10kV母线的电压波动d％≤2%，中华人民共和国国家标准GB 12326-2008 《电能质量  电压波动和闪变》的要求。

8） 功率因数

补偿容量足够的前提下，10kV母线经补偿后其月平均功率因数大于等于0.95，且不过补偿。

9）进入SVG两路电流、两路电压，运行中需具备切换功能。

4.2阀体技术要求
（1）阀体选型
动态无功补偿装置应采用先进的全控型器件IGBT，其开关频率不低于500Hz。装置主回路元件的选用应留有足够的电压、电流裕度，元件有良好的dv/dt，di/dt特性。阀体元件选用进口全控型器件。

SVG阀体主要技术参数
	额定频率
	50Hz

	额定容量
	±13Mvar

	额定电压
	10kV

	连接方式
	角接

	容量调节范围
	从额定感性容量到额定容性容量连续可调

	冷却方式
	水冷

	平均损耗
	≤1%

	谐波特性
	<3%In

	响应速度
	不大于5ms

	通讯接口
	( RS232；■ RS485；■以太网；( Modem

	通讯协议
	■modbus；( RS232；( RS485；■TCP/IP


（2）主电路组成
系统主电路采取角接方式，满足“N-1”的运行要求。
（3）阀体保护
动态无功补偿装置大功率电力电子元器件应具有完善的保护功能，包括但不限于以下类型：
1）直流过压保护；
2）电力电子元件损坏检测保护；
3）丢脉冲保护；
4）触发异常保护；
5）过压击穿保护。
4.3
装置运行方式及控制策略
SVG装置应有四种运行方式，设定范围为1~4：

 1：恒功率因数方式；2：恒无功方式；3：恒电压方式；4：负荷补偿方式。
	方式
	名称
	说明

	1
	恒功率因数
	该方式令控制点保持在设定的功率因数运行。

	2
	恒无功
	该方式用于令装置输出恒定大小的无功，通过这种方式可以测量装置跟踪无功的准确性和阶跃响应速度。

	3
	恒电压
	该方式用于将系统的电压稳定在一定水平的场合，装置以系统的电压稳定在用户设定电压值为目标调节装置的无功输出。当系统电压低于用户设定的电压参考时，装置输出容性无功以提升系统电压；当系统电压高于该值时，装置输出感性无功以降低系统电压。本方式中还提供了母线电压下限和变化率上限的控制参数，当系统电压值或变化率超限时，装置满容量输出容性无功以迅速支撑系统电压。

	4
	负荷补偿
	运行于该方式时，装置通过检测负荷侧的电流自动调节电流输出，以提高负荷电流的电能质量。有三个配置项可任意选择：补基波无功、补负序和补谐波，补谐波可选择2~11次相应谐波次数的补偿功能。


4.4 装置控制及保护技术要求
1）控制屏的外形及组成

控制屏采用柜式结构，柜体选用优质“三防”产品，抗强电磁干扰能力强。信号传输通道中用的光纤及附件采用进口优质产品。其它控制系统中的附件，如各类集成电路等都采用国外的知名公司产品。

控制系统由主控机箱、触摸屏等几个主要部分组成。各部分应实现以下功能：

触摸屏：人机界面。
主控机箱：具有自主知识产权及专利的全数字化控制器，由各功能板卡组成，采用分相瞬时电流控制策略。

2）主控制器的基本功能

成套装置控制系统应可根据系统电压/无功的变化情况，实现脉冲发生和分配功能，自动调节装置无功输出。
成套装置具有供值班员使用的参数设置功能，所有设置的内容不受停电和干扰信号的影响。
3）通讯功能

控制器应具有和上位机通讯的标准化接口，可实现就地和远方通讯。同时控制具备与变电站综合自动化联网的功能，高压开关柜的合闸、分闸及状态监控在变电站后台保护上实现。提供RS485、电以太网口通讯方式，支持61850、Modbus协议。

4）显示功能

控制器应采用液晶触摸屏，具有友好的人机界面，数据保存6个月以上。可提供如下功能：

显示SVG装置的输出电流；

显示逆变器各个阀体的工作状态；

显示各类保护动作情况及故障告警等信息；

主接线图
实时电量参数显示（电压、电流、功率因数、正负有功功率等）

历史事件记录

故障录波
显示当前时间、保护动作时间，显示保护类型等信息。

保护功能

成套装置应采用了综合保护策略，以提高装置可靠性；

系统级保护：电网电压过压保护、SVG输出过流保护，以及其他应由SVG成套装置完成的保护，以及供货方承诺其提供的保护设备能够实现成套装置所有内部故障的保护。
功率单元级保护：母线过压、母线欠压、过流、速断、直流过压、电力电子元件损坏检测保护、丢脉冲、触发异常、过压击穿、阀室超温、保护输入接口、保护输出接口控制和系统电源异常等保护功能。
其他保护功能设置如下保护

氧化锌避雷器抑制操作过电压

4.5 10kV隔离开关技术要求
型号：GN30-10D/1250A

最高电压：12kV
额定电流：1250A
动稳定电流：50kA
热稳定电流：25kA/4s
机械寿命：3000次
操作方式：手动
要求设备能在要求的环境条件下，正常运行。

4.6 连接电抗器技术要求

1) 系统额定电压：10kV

2) 型式：干式、空芯、铝绕组

3) 电抗率：不低于SVG容量的10%

4) 额定频率：50Hz

5) 电抗偏差：偏差不超过0%～5%

6) 1min交流耐压：35kV；冲击耐压：1.2/50μs；全波冲击耐压（峰值）：75kV。
7) 安装方式：户外

4.7  水冷系统技术要求

（1）冷却系统基本要求

SVG冷却系统应采用高质量密闭水冷却系统，采用的是行业中目前最先进的工程方法。冷却系统的设计和制造基准是保证装置在各种额定的环境条件下适应IGBT单元阀组的各种运行工况。水冷系统应具备防冻设计功能。

冷却系统能长期稳定运行，不允许有变形、泄漏、异常振动和其他影响IGBT单元阀组正常工作的缺陷。管路系统的设计保证其沿程水阻为最小。所有机电设备和仪表的选型，均选择优质知名的可靠产品，材料的选择考虑了系统在长期高电压运行环境下产生的腐蚀、老化、损耗的可能性。冷却系统的密封方式和密封材料的选型确保冷却系统正常运行时无泄漏。

（2）主循环冷却回路技术要求

冷却介质在主循环泵动力作用下，带走水冷板中热量，热介质通过换热设备进行二次散热后，再回流主循环回路。

1）主循环泵

设置两台主循环泵，一用一备，工作模式为轮换工作，可定时自动切换和手动切换，工作时间可通过触摸屏设置。提供密闭循环流体所需动力，主循环泵选用优质离心泵。泵体采用机械密封，接液材质为不锈钢，拥有过流和过热保护。如果运行泵故障或不能提供额定压力或流量，马上发出报警信号，并自动切换到另一台泵工作。

2）主循环回路机械过滤器

为防止循环冷却水在快速流动中可能冲刷脱落的刚性颗粒进入阀体，在主泵出口至阀体进口管路设置精度为200μm 机械过滤器，采用网孔标准水阻小的折叠式不锈钢滤芯。过滤器设压差指示表提示滤芯污垢程度，提醒操作人员清洗。

3）气水分离器

置于主循环冷却水回路泵进口，罐顶设自动排气装置，收集并排出冷却系统中的气体。

4）主回路传感器

在阀组进出口位置均设置压力、温度传感器，在主循环管路上设置流量、电导率传感器。

（3）去离子回路技术要求

去离子回路是并联于主循环回路的支路，主要由离子交换器及相关附件组成，对主循环回路中的部分介质进行纯化。通过对冷却水中离子的不断脱除，达到长期维持极低电导率的目的。离子交换树脂采用进口核级免维护长效离子交换树脂，吸附容量大，耐高温、高流速，专用于微量离子的去除。当电导率传感器检测到离子浓度偏高时，发出报警信号，提示更换离子交换树脂。

1）
离子交换器

树脂选用罗门哈斯品牌树脂。

2）
精密过滤器

离子交换器出口处设置精密过滤器，精度为10μm，拦截可能破碎流出的树脂颗粒，采用可更换滤芯方式。

3）去离子回路传感器

去离子回路中设置浮子式流量计，通过调节阀门调整流经去离子回路的冷却介质流量。

（4） 冷却介质、阀门、管道及管道附件

所有的不锈钢设备、管道焊接采用氩弧焊工艺，不锈钢表面经过严格的酸洗及钝化过程，管道系统需经过严格的试压、清洗。本系统由于在高电压条件下工作，为避免冷却介质中存在杂质离子，导致各元件之间形成漏电流，要求冷却介质为高纯水。冷却介质为含有乙二醇的防冻液，在现场室外温度低于零度以下不出现冻结。为保持介质的高纯性，循环管路、阀门均采用AISI304 不锈钢。与冷却水接触的各种材料表面不能发生腐蚀或析出离子。管道系统的最高位置应设有自动排气阀，能自动有效的实现气水分离和排气功能，。为方便检修、维护及保养，水冷系统管道的最低位置设置了排水口、紧急排放口等，并保留有足够的检修空间。管道、阀门的连接尽可能采用法兰、快接等方式，只有在非常不便的情况下才可以采用螺纹连接的方式。

五. 供货范围

5.1  一般要求

1.  本技术规格书规定了合同材料的供货范围。投标人应保证提供材料为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且材料的技术性能符合第四章技术规范的要求。
2.  投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

3.  投标人应提供所有安装和检修所需专用工具（如有）和消耗材料（如有）等，并提供详细供货清单。
1） 投标人应提供为了设备安装、调试、起动和运行用的全部必须的专用工具、仪器仪表和辅助设备。提供所供的全部专用工具的清单，指明每种工具的功能（如有）； 
2） 投标人应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表（如有），并应在商务标书中分别列出其单价和总价，供项目单位选购。

3） 投标人所提供的专用工具与仪器仪表（如有）必须是全新的、先进的且有详细使用说明资料；
4） 专用工具与仪器仪表装于箱内，注明“专用工具”“仪器仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

4.  投标人应提供安装时必需的备品备件，价款应包括在投标总价中。
5.  所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。
5.2．供货范围
本工程所需设备为额定输出容量13Mvar的SVG动态无功补偿装置1套，设备采用模块结构。其中SVG采用10kV直挂式，角接拓扑，户内屏柜布置，纯水冷散热方式。具备滤波功能，最少应含5次、7次、11次滤波模块，含具体供货清单如下表所示： 

主要供货清单

	
	名称
	型号
	单位
	数量

	一
	SVG部分
	额定电压：10kV 
容量：±13Mvar；
主要包括：SVG设备、水冷系统等所有组成成套设备的部件；
	套
	1

	1
	SVG功率柜
	
	套
	1

	2
	SVG控制柜
	
	面
	1

	3
	SVG启动柜
	旁路开关采用真空接触器，国产优质品牌
	面
	1

	4
	连接电抗器
	空芯，国内知名品牌
	台
	3

	5
	水冷散热系统
	装置配套，国内知名品牌
	套
	1

	二
	高压隔离开关
	
	套
	1

	三
	成套装置内部连接电缆
	
	套
	1

	四
	备品备件
	
	
	

	1
	功率模块单元
	装置同型号
	只
	2

	2
	光纤
	装置配套
	根
	5

	五
	专用工具
	
	
	

	1
	堆高车
	装置配套
	辆
	1

	2
	模块测试仪
	装置配套
	台
	1


5.3．责任及分界

（1）乙方除提供所需设备外，还需要提供所有内部设备连接电缆等。

（2）甲方负责确定并提供上级母线一面开关柜作为设备接入点。

六. 技术资料和交付进度

6.1  一般要求

1.  卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。
2.  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。
3.  卖方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。应给出全部技术资料交付进度清单，并经买方确认。提供最终版的正式图纸的同时，应提供正式图纸的可编辑电子文件2套（AUTOCAD版），正式图纸（4套）必须加盖工厂公章或签字。
4.  卖方提供的技术资料一般可分为配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等三个方面。卖方须满足以上三个方面的具体要求。
5.  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。
6.  卖方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。
7.  完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。
8.  卖方提供的技术资料为签字的正式图纸（4套）及电子版2套（图纸要求为AUTOCAD版，并附字型文件）。
6.2  技术文件

1.  卖方在订货前应向买方提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、外形图和主要技术参数。
2.  在技术协议签订_7 天内，买方向卖方提供系统接线图，安装场地等设计原始资料，卖方在接到以上资料7天内向买方提供下列资料 2 份，其中 1份为电子版。
1）设备资料图：设备外型尺寸、总重量、发热量等。

2）基础资料图：成套装置的布置场地、设备基础位置和尺寸要求、环境温湿度要求、电气埋管和电缆沟示意图等。

卖方在接到买方资料15天内向买方提供下列资料2 份，其中 1份为电子版。
1）设备电气一、二次设计图：应包括成套装置的详细配置、内部和外部接线图；监控系统的外型尺寸安装图及原理图、柜体端子排图等。

2）提供对开关柜设计要求，包括控制、测量、信号继电保护联锁要求，提供继电保护整定数据。

3）对低压交直流电源、通讯、信号采样需求的说明。

注1：若买方在技术协议签订7日内未能按时向卖方提交相关资料，则卖方的设计资料交付进度与供货时限可按协议中原定交付时间顺延，顺延天数即为买方提交相关资料（系统图、场地土等）时超出时限的天数。

注2：买方或设计单位应在卖方提交上述图纸等设计资料3日内对图纸进行确认并将确认结果以书面形式提交给卖方，若买方或设计单位未能按时对图纸进行确认，则卖方的资料交付进度与供货时限可按协议中原定交付时间顺延，顺延天数即为买方或设计单位提交图纸确认结果时超出时限的天数。

3.  设备供货时提供下列资料4份（另附电子版AUTO CAD一份）：设备的开箱资料除了上面所述图纸资料外，还应包括安装、运行、维护、修理说明书，部件清单，工厂试验报告，产品合格证，内部安装接线图。    

4.  最终图纸应注明卖方、买方的订货合同号并有明显最终版标记。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由卖方负责赔偿。
5.  所有资料上应标明“芜湖新兴铸管有限责任公司小棒10千伏SVG更换升级”字样。

六 卖方应提供的技术文件

	序号
	资料目录
	文件内容
	提交数量
	提交时间

	1
	证书
	鉴定证书
	3
	订货前

	2
	说明书
	典型说明书
	3
	订货前

	
	
	安装、运行、维护、修理说明书
	9
	交货时

	3
	图纸
	外形图
	3
	接到原始资料后7天

	
	
	组装图
	3
	接到原始资料后7天

	
	
	基础图
	3
	接到原始资料后7天

	
	
	电气原理图
	3
	接到原始资料后7天

	
	
	部件清单，工厂试验报告，产品合格证，内部安装接线图
	3
	接到原始资料后7天

	4
	技术参数
	主要技术参数
	3
	接到原始资料后7天

	
	
	继电保护整定数据
	3
	接到原始资料后10天


七. 设备监造（检验）和性能验收试验
7.1  概述
1.  本技术规格书用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合技术规格书规定的要求。
2.  卖方应在合同生效后1个月内，向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合本技术规格书的规定。
7.2  检验和监造
1.  买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方。
2.  如有合同设备经检验和试验不符合技术协议的要求,买方可以拒收, 卖方应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术协议的要求,买方不承担上述的费用。
3.  买方对货物运到买方所在地以后有进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。买方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除卖方按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后买方对其进行的检验。
4.  卖方应在开始进行工厂试验前15天,通知买方其日程安排。根据这个日程安排,买方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到卖方关于安装、试验和检验的日程安排通知后15天内通知卖方。然后买方将派出技术人员前往卖方和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,买方代表有权发表意见, 卖方应认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。
5.  若买方不派代表参加上述试验, 卖方应在接到买方关于不派人员到卖方和(或)其分包商工厂的通知后,或买方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。
6.  监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

7.3  试验

1.  投标方的设备必须已进行过型式试验，型式试验应符合相关国家标准及IEC、IEEE标准规定，并应提供国家权威机构出具的型式试验报告。

2.  投标方必须具备SVG全载试验中心，可对SVG控制系统及功率部分进行出厂前的高压全载试验。
3.  现场验收试验
成套装置到达现场后，按照相关规定进行现场验收试验。试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符,否则应由卖方负责。主要试验内容如下（但不局限于下表所列试验）：

	序号
	试验对象
	试验名称

	1
	微机保护屏、控制系统
	校线

	
	
	元器件外观检查

	
	
	通电试验

	2
	功率单元
	功率单元工作电源测量

	
	
	光纤试验

	
	
	冷却系统试验

	
	
	安装检验

	
	
	接地检查

	
	
	通电试验

	3
	电力电缆
	测量绝缘电阻

	
	
	直流耐压试验及泄漏电流测量

	
	
	检查电缆线路的相位

	4
	电抗器
	测量绕组的绝缘电阻

	
	
	交流耐压试验

	5
	电容器
	测量绝缘电阻

	
	
	并联电容器交流耐压试验


八. 技术服务及培训

8.1  项目管理

合同签定后，卖方应指定负责本工程的项目经理,负责协调卖方在工程全过程的各项工作,如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。

8.2  现场技术服务

卖方应选派有经验的技术人员，对需方运行人员免费培训。
8.2.1  卖方现场服务人员应具有下列资质：
1） 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；
2） 有较强的责任感和事业心，按时到位；
3） 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；
4） 身体健康，适应现场工作的条件。

8.2.2  卖方现场服务人员的职责
1） 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验；
2） 在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术人员讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。
8.2.3  买方的义务
买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

8.3  培训
为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。
8.3.1  培训计划和内容
	序号
	培训内容
	计划人月数
	培训教师构成
	地  点

	
	
	
	职   称
	人  数
	

	1
	技术讲座
	不限
	工程师以上
	1
	厂内

	2
	操作维护培训
	不限
	工程师以上
	1
	现场


8.3.2  培训要求
卖方提供买方工程技术人员、运行操作人员的培训，卖方应保证受训的人员应能达到运行和维护手册（规程）的编制以及熟练操作、检修的程度；培训的时间、地点等具体内容由买卖双方商定。
8.3.3  其他

卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

8.4  质量保证

1. 订购的设备除需满足本规范外,卖方还应提供该产品的鉴定证书。

2. 卖方应保证制造过程中的所有工艺.材料等(包括卖方的外购件在内)均应符合本规范的规定。

3. 卖方应有遵守本规范中各条款和工作项目的ISO900-GB/T1900质量保证体系,且该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

九. 包装、运输和贮存
1.  设备制造完成并通过试验后,应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
2.  所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。
3.  包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明甲方的订货号和发货号。
4.  各种包装能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5.  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
6.  随产品提供的技术资料完整无缺,提供份数符合GB11032的要求。
动控部

2020年4月27日
5

