炼钢部逆流闭式冷却塔技术要求

对参加招标厂家的要求：1.必须有南方地域大型优特钢炼钢厂的连铸机结晶器水冷却塔制造业绩；2.在满足上述要求的前提下，业绩必须大于5家钢厂。
冷却塔设计要求：

[image: image1.wmf]1 、结构   
2 、主要部件有换热管束、轴流风机、循环水泵、电子水除垢仪、高效除水器、喷淋水管等。

3 、设计要求

闭式冷却塔运用了风水逆向热交换的盘管技术，无填料的设计、使设备的换热盘管增

多，并可采用可调式风叶或电机进行风量控制。

当负荷减少或者湿球温度降低时，风机可低速运行。当外界温度达到零下 20 度或者更加低时，可关闭喷淋系统，实现干运行，避免了用喷淋水冷却而显现的结冰现象。

4 、热交换设计

逆流闭式冷却塔采用下部四周进风、顶部出风的方式。空气流程短、阻力小，能及时排走冷却热量和湿空气，使其冷却效果得到充分发挥。

5 、预冷却设计

塔内设计散热材，采用二次侧（自循环）预冷却技术，使二次侧水温更低。采用高级PVC塑料材质。

6、高效专业水侧污垢收集装置和排污装置

机组集水槽底面设计成有坡度的，同时机组排污口设计在集水槽底部，专业水侧污垢收集装置和排污装置的设计有利于机组自动收集污垢，便于机组日常维护，减少机组日常维护费用，保证机组长期、稳定运行，达到节水、节能。


[image: image3.png]WA RHED —> A RE

HHAKRGE

WAEE

HRHARHO -—
SR

A8 HIARE S





6.1、防涡流过滤器设计

高效过滤器放置在喷淋泵进水口，确保不会有异物进入水泵内部，引起水泵故障不能正常运行。同时具有防涡流功能，防止进水口涡流产生，对水泵产生气蚀破坏作用。在水泵停机过程中，在上水管存水反冲作用下，对过滤器清洗，不容易堵塞，确保机组长期、高效、稳定运行。
[image: image2.wmf]
6.2、逆流塔防热气回流设计

采取下侧进风、上出风结构，避免排出热风回流塔进风口，提高了表冷器换热效果。

7.1、主要零部件设计

7.2、  轴流 风机――― 采用直联式结构

电机防护等级为 IP55，绝缘等级为F级，全封闭防溅防尘室外型电机。

风机采用直接驱动方式，避免皮带传动结构复杂所带来安装和维修方面的麻烦及长期运行时皮带打滑使风机转速降低，导致冷却效果下降等缺点。

7.3、 水泵――― 采用 不锈钢叶轮

循环泵采用不受转向限制的优质机械密封。电机选用全封闭防溅防尘室外型电机；电机防护等级为 IP55，绝缘等级为 F 级，电源参数为 380V/ 50Hz / 3 相；水泵设计点均位于水泵的运行高效区。

7.4、箱体材质――― 采用 镀镁铝锌板

使用的箱体材料为专用的板材。

7.5、冷却管束――― 316L  不锈钢管

高效的换热盘管由优质的 316L 不锈钢管制成，采用蛇形盘管形式。

7.6、除水器――― 采用可拆卸装置

可拆式除水器，当除水器需清洗或更换时可方便地将除水器拆除，对除水器进行清洗或更换。
7.7、水质处理――― 采用电子水除垢仪

配置除垢灭藻双重功能的电子水除垢仪。能对流经的水源进行处理，起到除垢防垢、杀菌灭藻的功效，从而延长闭式冷却塔的使用寿命。
8、逆流闭式冷却塔选型技术要求

8.1闭式冷却塔主要技术参数:

冷却介质：连铸机结晶器软水

类型：逆流闭式高温冷却塔

台/套数:   6台

处理流量:  500m³/h

进水温度  50℃  出水温度35℃  温差15℃

湿球温度28℃

风机:  防护等级: IP55   绝缘等级:F   三相50HZ
水泵： 防护等级: IP55   绝缘等级:F   三相50HZ

机体外壳: 镀铝锌钢板      

换热器材质: 316L波节管

设备设计使用年限  15年
8.2、单台闭式冷却塔参数表

	名称
	型号/

	闭式冷却塔设备总电机功率
	48kW

	闭式冷却塔设备总排热量
	8720KW

	闭式冷却塔进/出口温度
	50℃/35℃

	闭式冷却塔名义流量/湿球温度
	500（m3/h）/28℃

	闭式冷却塔外型尺寸（长×宽×高）
	8000×3600×5870  

	设备运行重量
	35000~Kg

	风

机


	风机生产厂家
	国产

	
	型    号
	DLZF-34#

	
	数    量
	2台

	
	单台风机的风量
	250000m3/h

	
	电机功率
	18.5kW

	
	安全防护等级、绝缘等级
	IP55、  F   380V  50HZ

	
	结构特点
	减速机直联式

	
	叶片材质
	         可调角度铝合金中空铝叶

	
	风筒及支架
	          Q235B*4整体热镀锌

	水

泵
	水泵生产厂家
	国产

	
	型    号
	LT-150/4

	
	数    量
	2台

	
	单台水泵的流量
	230m3/h

	
	电机功率
	5.5kW

	
	安全防护等级、绝缘等级
	IP55、  F  380V  50HZ

	换

热

器
	结    构
	蛇形盘管

	
	材    质
	316L

	
	管    径
	φ25*0.8mm    波节管

	
	厂    家
	国产

	
	盘管固定支架
	Q235热镀锌

	
	盘管设计压力
	1.2Mpa

	
	试验压力
	1.6Mpa

	
	使用压力
	0.8Mpa

	接水管
	进  水  管
	DN-200*2

	
	出  水  管
	DN-200*2

	
	溢流口/排水口/补水口
	    DN-80/70/50

	外壳板材
	材    质
	镀铝锌钢板

	
	型    号
	AZ150

	
	厂    家
	国产

	
	扳材厚度
	2.0mm

	
	电子除垢仪
	ALD-6

	
	设备基础承重槽钢
	12#热镀锌

	闭式冷却塔正常运行时的水质要求
	符合GB1576-2008《工业锅炉水质标准》


8.3、材料配置说明
	闭式冷却塔材料说明

	部件名称
	材质、型号
	品牌（产地）
	说明

	塔体外壳
	镀铝锌钢板
	国产
	AZ-150     δ= 2.0mm

	集水槽
	304钢板
	国产
	AZ-150     δ= 2.0mm

	播水盘
	镀铝锌钢板
	国产
	AZ-150     δ= 2mm

	顶板
	304钢板
	国产
	AZ-D340    δ= 2.5mm

	支架及（底座）
	Q235
	国产
	国标热浸镀锌型钢

	风机叶片
	国产
	国产
	铝合金中空铝叶

	风机电机
	     
	国产
	 防护等级IP55；绝缘等级F级，

	电机轴承
	
	国内合资
	免维护、免注油

	风机风筒
	 Q235B
	国产
	厚度4mm，高度400mm，带防护罩，一次性旋压成型   整体热镀锌

	风机支架
	 Q235B
	国产
	热镀锌

	盘管材质
	 316L 不锈钢管
	国产
	φ25mm，0.8mm，    整体试压1.5Mpa

	联箱材质
	  316L
	国产
	δ=6.0mm

	进、出管
	  316L 
	国产
	δ=3.0mm

	进出口法兰
	  碳钢
	国产
	热镀锌

	进口管直径
	  DN-200*2
	国产
	热镀锌

	出口管直径
	  DN-200*2
	国产
	热镀锌

	喷淋泵
	LT-150
	国产
	大流量、低扬程、全防水型

	喷淋泵电机
	 国产
	国产
	防护等级IP55，绝缘等级 F  380V  50HZ

	电机轴承
	
	进口
	免维护、免注油

	喷淋管
	φ110
	国产
	PVCR

	喷淋头
	ABS
	国产
	布水系统由布水盘、防堵型喷嘴构成，双层布水喷嘴采用聚丙烯注塑制成，能够有效避免堵塞和腐烂，布水喷嘴能有效保证布水均匀性，使其在整个布水区域的95％，具有不超过平均值5％的布水偏差

	脱水器
	  PVC
	国产
	原生料 收水器 飘逸率小于0.005%

	新风格栅
	PVC
	国产
	改性阻燃型  原生料

	结构件
	Q235B
	国产
	热镀锌


供货范围具体要求

1、供方负责冷却塔的设计、制造、试验、运输、指导安装、指导试运行技术支持等工作；冷却塔的供货范围以设备盘管进出口法兰为界，出冷却塔本体200mm，不含各冷却塔间管道及阀门。

2、供方的供货范围以电机接线盒为界。

3、土建设计的相关设计条件（设备基础预埋件位置及运行重量等基础条件）由供方提供。

9、设备设计、制造、安装标准

参照的国家标准
	标准号
	标准名称

	JB/T 7856.5-2005
	《制冷用蒸发式冷凝器》

	GB/T50102-2003
	《工业循环水冷却设计规范》

	GB50050-2007
	《工业循环冷却水处理设计规范》

	GBT50746-2012
	《石油化工循环水场设计规范》

	DL/T742-2001
	《冷却塔塑料部件技术条件》

	SHJ16-90
	《石油化工企业循环水场设计规范》

	CECS118:2000
	《冷却塔验收测试规程》

	GB/T13274-91
	《一般用途轴流风机技术条件》

	GB50236-98
	《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

	GB50274-98
	《制冷设备、空分分离设备安装工程施工及验收规范》

	GB50275-98
	《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

	HG/T20592~20635-2009
	《钢制管法兰、垫片和紧固件》

	JB/T7658.5-2006
	《制冷装置用蒸发式冷凝器》

	JBJ23－96
	《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

	其他
	国家现行其它相关规范、标准


_1234567890.dwg
江


_1234567891.bin

