一发电2#机组改造励磁调节装置招标技术规格书 


芜湖新兴铸管有限责任公司
     一发电2#机组改造微机励磁调节装置微机励磁调节装置
技

术

规

格

书

芜湖新兴铸管有限责任公司

2020年4月28日

编制：        审核：      会签：    项目负责：      批准
1 、总体说明
1.1 基本要求

1.1.1 卖方应仔细阅读买方发出的技术规格书中规定的所有条款，并且应做到全部响应。

1.1.2 本技术规格书提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合技术规格书和有关标准规范的设计。

1.1.3 在签订合同之后，买方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权力，卖方应承诺予以配合。

1.1.4 本技术规格书中使用的标准和规范如与卖所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.1.5 卖在项目设计等活动中，发生侵权行为时，其侵权责任与招标方无关，由卖方自行承担全部责任。

1.2 技术总要求

1.2.1 卖方所提供的所有技术文件内容和图纸资料，除非在技术规格书中另作规定外，均应使用中国的相应国家标准、各行业的相应标准。
1.2.2 卖方选择的工艺技术方法、设备、材料及其检测测试等，都须按国家或行业及制造厂的有关现行标准及相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止是最新公布的。

1.2.3  卖方提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用国际法定计量单位。

1.2.4  买方保留对投标方生产能力检查、考察的权力，有权进入招标货物制造场所确认检查及试验的有效性。因生产工艺及其它不符合招标书、合同要求的情况，买方有保留中止其生产或拒收货物的权力。对业主或招标方的考察和监制，卖方应给予配合并提供方便条件。

1．3 技术文件要求

1．3.1  卖方必须按规定要求提供投标项目的详细技术资料。

1．3.3  卖方应提供完整的技术文件，其中包括设备的主要性能、技术参数、结构性能要求、适用范围、操作说明、使用维护说明以及设备外形图等。

1．4  技术服务

1．4.1  卖方的责任包括从货物及其配套件的设计、制造到整台套设备的交付使用，在设备生产和交付使用期间，要求派专业技术人员到买方指定的现场进行指导。设备安装时，参与所供设备的现场调试。
1．4.2  卖方应保证系统运行期间出现故障等能及时、方便地得到修理或更换。并对整机及主要部件承诺质保期限。

1．4.3  货物使用期间，凡发生质量问题，卖方均应能够及时地提供技术服务。在质量保证期内，卖方或业主发出通知后，投标方应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，并承担质保责任。

1.4.5卖方对本项目所涉及的工艺、设备、调试、试运行负总责，即对其所提供的技术、供货设备的质量负责，。 
2、微机励磁调节装置名称、数量
2.1.1设备名称：微机励磁调节装置

2.1.2供货数量：2台
3、主要功能和特点
 3.1具有完善的电压调节、电流调节、无功调节、功率因数调节模式，适用于不同电站的各种运行方式之需要。
3.1.1电压调节：维持发电机机端电压恒定

3.1.2电流调节：维持发电机励磁电流恒定

3.1.3无功调节：实现无功功率反馈和恒无功运行

3.1.4功率因数调节：维持发电机功率因数恒定

3.2具有PID、PD、PSS、EOC、NEOC等多种控制规律，以满足系统稳定之需要。

3.2.1 PID控制：电压调节基本控制规律

3.2.2 PD控制：电流调节基本控制规律

3.2.3 PSS控制：电力系统稳定控制

3.2.4 EOC：电力系统线性最优励磁控制

3.2.5 NEOC：电力系统非线性最优励磁控制

3.3配置有两路串行接口，一路用于双机间通讯，一路用于与上位机通讯，可配接监控器，进行计算机辅助试验和计算机仿真试验以及事件追忆、逻辑控制图和流程图及状态量显示等。

3.4完善的保护控制功能，配置有断线保护、过励限制、顶值限制、低励限制、欠励保护、V/F限制、误强励保护、空载过压保护等。

3.4.1断线保护：接入系统PT的情况下，当励磁PT和仪表PT均断线时，调节器自动转入电流调节方式。

3.4.2过励限制：在强行励磁或励磁过电流到达允许时间时，自动将励磁电流限定在额定值。

3.4.3顶值限制：强行励磁时，自动将励磁电流限制在允许的励磁顶值电流。

3.4.4低励限制：发电机进相运行时，当进相深度超过低励限制值时，自动增加励磁电流。

3.4.5 V/F限制：根据机组频率限制发电机励磁电流，防止低频过励磁。

3.4.6误强励保护：非正常强励时，发出报警信号，并自动切除故障通道。

3.4.7空载过电压保护：空载状态下发电机电压过高（＞130%）时，自动调整给定电压，使发电机电压保持在额定值运行。

3.5可设定的调差系数，保证发电机间无功的稳定分配。

3.6 交、直流混合采样技术，三路PT采样，PT断线自动识别。

3.7具有自动零起升压和系统电压跟踪功能，接到建压令后，自动将发电机电压从零递升至额定，并保证发电机机端电压与系统电压一致。停机自动灭磁。

3.8 采用给定跟踪技术，始终保持备用通道与工作通道的给定值一致，再加上独特的数字控制算法，使得两套调节器的性能具有良好的一致性，跟踪性能良好，切换无冲击，同时由于是给定跟踪，从而避免了工作机故障时而导致的备用机错误跟踪。

3.10 采用独特的数字余弦移相算法，实现了数字余弦移相，保证了整个励磁系统的放大倍数在各种工作情况下的一致性。

3.11硬、软件均采用模块化结构：完善的自动诊断、自恢复功能，采用抗震性好、抗干扰能力强的STD总线，箱式结构，单个控制箱即是一个完整独立的微机控制通道，允许在机组运行状态下进行单通道检修工作，极大地提高了系统的可靠性。

3.12 操作面板上能非常直观地了解发电机、励磁调节器和励磁系统的运行状态。

 3.13配置有输入小键盘，修改、调整参数方便。

3.14可热插拔的插入式输入小键盘使得调节器在调试完毕投入运行后防止人为意外误操作。

 3.15可配接监控器和调试试验软件，进行试验录波和计算机仿真试验以及故障录波、事件追忆、逻辑控制图和流程图及状态量显示等。

 3.16采用双窄脉冲触发技术，脉冲输出双重隔离及指示。

 3.17两套装置独立的双重供电电源，每套调节器均采用AC220V和DC220V两路电源双重供电，两路电源并联使用，无切换电路。
4、主要技术参数指标
4.1模拟量输入

4.1.1发电机励磁PT：AC 3φ100V

4.1.2发电机仪表PT：AC 3φ100V

4.1.3系统母线PT：  AC 3φ100V

4.1.4发电机定子电流CT：      AC 3φ5A

4.1.5整流桥交流侧电流CT：    AC 3φ5A

4.1.6三相交流同步电压信号：

4.2  控制脉冲

4.2.1控制脉冲（晶闸管励磁调节器）

4.2.2控制脉宽（开关式励磁调节器）

4.3  控制信号

4.3.1 接点型式：开接点（开入）

4.4故障信号

  4.4.1接点型式：开接点（开出）

  4.4.2接点容量：0.5A/DC220V

4.5  供电电源

4.5.1交流电源：（170~250V）/50HZ

4.5.2直流电源：（180~250）V

5、基本结构

每台微机励磁调节装置由一个500×180×340的控制箱组成。每个控制箱由测量单元、CPU、脉冲单元、电源单元、信号单元、显示单元组成。其中电流测量、电压测量、控制信号采样、电源、控制输出、同步、脉冲放大等完全独立，单个通道既可组成完整控制系统。
6、资料交付
6.1每套设备附产品检验合格证1份。
6.2使用说明书1份                                       
PAGE  
第 6 页 共 6 页

