芜湖新兴铸管有限责任公司

炼钢二连铸岗位送风
技术规格书

 批 准：   

              会 签：   

              审 核：   

              设 计：

                      2020/05/28
1、概述

芜湖新兴铸管炼钢二连铸中包平台区域属于强热辐射高温区域，常年岗位平均温度超过35°C,夏季生产区域温度更是高达50°C以上，每年夏季在岗职工中暑症状频发，为提高职工职业健康保障水平，切实做好夏季高温岗位的防暑降温工作，拟在此区域新增岗位送风系统一套。 
内容：新增2台制冷量为100KW的风冷模块机组、1台组合式空气处理机组及其配套的冷冻水系统、风管系统、补水系统、电气控制系统。
设计、供货、施工范围

2.1 卖方负责整个系统的设计、供货及施工（土建基础部分除外）。

2.2买方提供电源至卖方的控制柜，控制柜至各设备电缆由卖方设计、供货及施工。

2.3设备基础部分（混凝土部分）由买方负责设计、供货及施工，管道、设备支吊架等钢结构由卖方负责设计、供货及施工。设备放置在连铸机已有平台上，如平台需要加固，则由买方负责。

2.4膨胀水箱补水由卖方直接从连铸机平台上已有管道上接出。
具体分工见下表。

                        买卖双方分交表             S---卖方   B---买方
	序 号
	项   目
	设计
	供货
	安装
	安装

调试
	现场

指导

	一
	土建
	
	
	
	
	

	1.1
	设备基础(混凝土部分)
	B
	B
	B
	B
	B

	1.2
	管道、设备支吊架等钢结构
	S
	S
	S
	S
	S

	1.3
	平台加固
	B
	B
	B
	B
	B

	二
	设备及材料
	S
	S
	S
	S
	S

	三
	电气系统、自动化、仪表
	S
	S
	S
	S
	S

	四
	管道、设备支架防腐及保温
	S
	S
	S
	S
	S

	五
	介质外线（补水）
	S
	S
	S
	S
	S

	六
	电力外线
	B
	B
	B
	B
	S


主要设备参数及技术要求
 3.1、 模块式风冷冷热水机组 2台，单台制冷量100KW,环境温度50°，制冷功率29.8KW,冷冻水入口温度12℃，出口温度7℃ ，全自动控制。

3.2、组合式空气处理机组 1台，进风量60000m3/h，机处余压300Pa（根据现场风管走向核实），电机功率18.5KW,进风温度50°C（环境温度），表冷器6排管。
3.3、以上两种主要设备为参考数据，卖方需查看现场，根据现场实际情况进行设计。保证岗位温度与环境温度温差不得小于15°C。

3.4、冷冻水泵两台，一用一备。

3.5、风管保温后需在外面在增加一层白铁皮做保护层。

3.6、机组应具有高低压、防冻保护、压缩机及风机过载保护、过欠压保护、逆缺相保护等。

3.7、 出风口具备可调风向和风口开启关闭功能。
3.8、现场环境恶劣，粉尘浓度及温度较高，卖方查看现场，整套机组设备均满足在环境温度超50℃时正常运行。

主要设备材料
	
	品     名　
	　型      号
	　
	数量　

	1
	镀锌钢管
	DN25-DN125
	套
	1

	2
	保温
	DN25-DN125
	套
	1

	3
	金属软连接
	DN80
	个
	10

	4
	橡胶软接头
	DN80
	个
	10

	5
	靶式流量开关
	DN80
	个
	1

	7
	Y型过滤器
	DN80
	个
	3

	8
	蝶阀
	DN80
	个
	10

	9
	止回阀
	DN80
	个
	3

	10
	比例积分电动二通阀
	DN80
	个
	1

	11
	闸阀
	DN32
	个
	2

	12
	浮球阀
	DN32
	个
	1

	13
	温度计
	国标
	个
	2

	14
	压力表
	国标
	个
	2

	15
	自动排气阀
	DN25
	个
	2

	16
	膨胀水箱
	　
	套
	1

	17
	风道
	室外风管，风管保温
	项
	1

	17
	辅材
	槽钢、角铁、螺丝、油漆、

切割片、胶水等。
	项
	1

	19
	冷冻水泵
	扬程：20m，流量：30m3/h
	台
	2

	20
	模块式风冷冷热水机组
	单台制冷量100KW
	套
	2

	21
	组合式空气处理机组
	风量60000m3/h
	套
	1

	22
	电气系统
	
	套
	1

	
	
	
	
	


以上为主要设备材料的清单（以上参数为参考值，具体参数、数量卖方根据现场实际情况做详细设计确定），未列出部分，且是系统上必须的，均由卖方设计供货及施工。

4、建筑安装要求

本项目除土建（设备基础）买方负责外，其余均是卖方负责的EPC项目。

4.1对卖方要求
（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人或分公司负责人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力。营业执照处于有效期。
（2）具备承担本项目的资金及资信能力。
（3）卖方营业范围应包含暖通设备的安装。
（4）卖方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票。
（5）卖方中标后，不能进行转包。
（6）卖方需提供近三年类似工程业绩。

（7）接受联合体投标，联合体投标的，允许最多2家单位联合组成，联合体各成员均要为独立法人资格。

（8）招标前卖方需查看现场，招标时需提供方案图纸，主要供货设备清单及材料清单，方案图纸需与现场相符。
4.2建设工期：合同签订后30天（暂定）

4.3报价形式

建筑安装与设备分开报价。

4.4建安合同付款

卖方每月20日前向买方代表提交已完工程量报告，买方代表收到报告后5日内审核完毕。
买方次月按审定的上月进度的70%支付卖方工程款。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。卖方应于买方支付全部或部分工程款项前向买方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。结算审核后卖方及时向买方开具全额增值税专用发票。
4.5建安合同考核

本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因卖方原因，节点工期每延误1天，卖方向招标方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）；竣工工期每延误1天，卖方向招标方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因卖方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。    
若卖方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时卖方必须无条件返工直至合格。
4.6其他要求
（1）本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。
（3）买方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分卖方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除或者加计量表，按实际用电核算。
（4）卖方中标后需缴纳安全保证金及固定综合履约保证金共60万（含投标保证金），如之前工程已缴纳则不需重复缴纳。如中标人之前未缴纳则需在买方发送中标通知书3日内缴纳剩余的安全保证金及固定综合履约保证金，否则买方有权废除中标人中标资格。
7、 售后服务承诺
所有设备质量保修期内出现问题免费更换维修。在质保期内由于产品或系统本身质量原因，卖方负责免费维修及更换。质保期满，卖方负责终身维护，提供优质配件，只收取成本费。

设备在运行过程中出现故障，卖方接到用户通知后若远程诊断2小时内不能消除故障，则一般情况下在24小时内赶到现场。
8、技术资料交付

8.1、工艺管道施工图，6份；

8.2、电气仪表施工图，6份；

8.3、提供设备随机资料为2套；

8.4、最终竣工图，6份；
8.5、提供一套电子版（CAD版本）图纸。



