动控部水处理药剂统一招标技术要求

本次招标分为4个标段，分为发电制化水标段、污水处理反渗透药剂标段、发电循环水药剂标段、动供循环水药剂标段。

一、药剂公司统一要求：

1、药剂厂家资质要求：

为保障产品质量稳定，本次招标反渗透运行药剂必须为药剂厂家自产药剂，并提供营业执照（生产资质）。另提供3家以上用户使用良好证明。

2、必须了解现场，针对水质提出方案：

药剂厂家在招标前勘察现场设备，根据现场设备情况提出具体运行方案。

3、协助监控水质：

中标厂家现场要配备专业技术服务人员，对分厂水质每日进行化验，每月编制系统运行报告，汇总监测数据，分析系统运行情况，存在问题并提出解决方案或建议。

4、为保证水质符合标准，需要根据每天的化验数据实时调整加药量，本次招标要求厂家安排专人在现场技术指导，根据公司要求，中标厂家需缴纳60万安全保证金。
5、物资清单：

	标段
	名称
	报价标准
	药剂范围
	报价单位

	第一标段
	发电制化水处理
	反渗透产水计价
	反渗透及超滤运行化学清洗药剂
	元/t

	第二标段
	污水处理反渗透药剂标段
	反渗透产水计价
	反渗透及超滤运行化学清洗药剂、反渗透用液态助凝剂阴离子PAM
	元/t

	第三标段
	发电循环水处理
	按月报价
	一、二发电冷却塔运行药剂
	元/月

	第四标段
	动供循环水处理
	按月报价
	动供净环水药剂、空压冷却循环水运行药剂
	元/月


发电制化水标段

1、报价原则：按反渗透合格产出水（电磁流量计计数结算），计算吨水药剂报价。

2、工艺简介：

1）、系统情况

反渗透设备：85m3/h×2、75m3/h×2、20 m3/h×2      

膜元件品牌：陶氏、九章

进水水源：长江水

3、药剂供货范围：

保障反渗透运行药剂及超滤、反渗透运行及化学清洗整套药剂。（不含次氯酸钠、絮凝剂、还原剂），标书中必须明确药剂品种及加药量。

药剂种类必须包括但不限于：反渗透杀菌剂（非氧化杀菌剂）、反渗透阻垢剂、反渗透化学清洗剂（酸性、碱性）、反渗透抑菌剂。
4、运行及考核：
	序号
	项目
	总体要求
	运行标准
	考核

	1
	化学清洗
	药剂厂家出具清洗方案及药剂并派技术人员全程技术指导，动控部做好全方位配合。

反渗透产量衰减超过额定产量20%，需及时派人指导化学清洗反渗透。

超滤产量或水质不满足反渗透运行需求时，需及时派人指导化学清洗超滤。

4、药剂必须与现场水质做兼容性试验，并提供加药标准。
	反渗透产水恢复率≥99%

脱盐率清洗后保持不变。
3、反渗透段间压差低于0.3Mpa，总压差低于0.4Mpa。
	1、清洗后不满足标准、当月药剂款项不予支付。
2、连续2次化学清洗不符合要求终止合同，发生费用不予结算，并赔偿用户生产损失。

	2
	反渗透药剂运行要求
	
	发电制化水2组反渗透在产出合格水21.6万吨后（满负荷运行2个月），总产量水量衰减不得超过25%。

2、计算公式：反渗透产量衰减比例=（使用前产量-产出预定合格水后产量）/使用前产量，超出衰减比例按合同约定考核。
	1、反渗透产水衰减过快，不达标准，当月药剂款项不予支付。
2、化学清洗后，反渗透衰减再次不达标，终止合同，发生费用不予结算，并赔偿用户生产损失。


污水处理反渗透药剂标段

报价原则：按反渗透合格产出水（流量计计数结算、含浓水反渗透药剂），计算吨水药剂报价。

工艺简介：

    反渗透设备：75m3/h×2、75 m3/h×2（浓水反渗透）        

膜元件品牌：陶氏、九章

进水水源：厂区中水
药剂范围：

包括以下药剂（不限于）：
3.1、保障反渗透运行药剂及超滤、反渗透（含浓水反渗透）运行及化学清洗整套药剂。（不含次氯酸钠、絮凝剂、还原剂），标书中必须明确药剂品种及加药量。

3.2、药剂种类包括但不限于：反渗透杀菌剂（非氧化杀菌剂）、反渗透阻垢剂、反渗透化学清洗剂（酸性、碱性）、反渗透抑菌剂、反渗透助凝剂PAM，要求如下：
	序号
	名称
	参数
	标准

	1
	中水回用膜阻垢剂 BQ-104
	pH值（1%水溶液）
	≥ 10.0

	
	
	密度（20℃）       g/cm3
	≥1.10

	
	
	固含量             %
	≥ 25

	2
	反渗透杀菌剂 BQ-301
	pH值（1%水溶液）
	≥ 4.0

	
	
	密度（20℃）       g/cm3
	≥1.10

	
	
	活性物含量         %
	≥ 15

	3
	反渗透抑菌剂 BQ-302
	pH值（1%水溶液）
	≥ 2.0

	
	
	密度（20℃）       g/cm3
	≥1.02

	
	
	活性物含量         %
	≥ 3

	4
	反渗透助凝剂（阴离子） BQ-502
	水解度
	20-25%

	
	
	含量               %
	≥ 40


3.3、反渗透助凝剂PAM要求：

3.3.1、考虑斜板停留时间只有12—15分钟，需要做筛选试验确定分子量，必须要在出斜板后药效消耗完毕，不能影响深度处理反渗透运行。（按水量800吨/h计算）。

招标前需提供我厂水质筛选试验报告（必须现场取样后化验，筛选最佳助凝剂），最后根据现场工艺出具加药方案和改进措施，必须为水性的浓缩液。

3.3.2、符合国标《聚丙烯酰胺国标GBT17514-2017》要求。
运行及考核：
	序号
	项目
	总体要求
	运行标准
	考核

	1
	化学清洗
	药剂厂家出具清洗方案及药剂并派技术人员全程技术指导，动控部做好全方位配合。

反渗透产量衰减超过额定产量20%，需及时派人指导化学清洗反渗透。

超滤产量或水质不满足反渗透运行需求时，需及时派人指导化学清洗超滤。

4、药剂必须与现场水质做兼容性试验，并提供加药标准。


	反渗透产水恢复率≥99%

脱盐率清洗后保持不变。
3、反渗透段间压差低于0.3Mpa，总压差低于0.4Mpa。
	1、清洗后不满足标准、当月药剂款项不予支付。
2、连续2次化学清洗不符合要求终止合同，发生费用不予结算，并赔偿用户生产损失。

	2
	反渗透药剂运行要求
	
	1、单组常规反渗透产出合格水6万吨后（运行约2个月），且通量衰减不得低于额定通量的60%（即额定75T/h，产水6万吨后不能低于45T/h）。

2、计算公式：反渗透产量衰减比例=（使用前产量-产出预定合格水后产量）/使用前产量，超出衰减比例按合同约定考核。
	1、反渗透产水衰减过快，不达标准，当月药剂款项不予支付。
2、化学清洗后，反渗透衰减再次不达标，终止合同，发生费用不予结算，并赔偿用户生产损失。


发电循环水药剂标段

1、报价：按月报价。

2、发电循环水使用长江水做补水的，要求运行浓缩倍数4.5~5.5倍，达到节水的目的。

3、热电凝汽器材质为不锈钢，挂片检测腐蚀速率≤0.005mm/a。

4、各公司根据现场运行情况制定药剂投加方案，注明投加药剂名称及用量。

5、每周对循环水化验。

6、循环水池包括：一发电冷却塔、二发电冷却塔。

7、药剂品种（包括但不限于）：缓蚀剂、氧化型杀菌剂、非氧化型杀菌剂。

8、水质要求（依据国标）：

	项目
	单位
	要求和使用条件
	允许值

	浊度
	NTU
	根据生产工艺要求确定
	≤20

	pH值
	—
	
	6.8～8.5

	Cl-
	mg/L
	碳钢、不锈钢换热设备，水走管程
	≤1000

	硅酸（以SiO2计）
	mg/L
	
	≤175

	游离氯
	mg/L
	循环回水总管处
	0.5-2.0

	电导率
	µS/cm
	
	≤1500



	COD
	mg/L
	
	≤100

	硬度
	mg/L
	
	≤500

	测腐蚀速率≤0.005mm/a。

	发电循环泵房浓缩倍数4.5~5.5倍、高炉循环泵房2-3倍。


9、考核：当日单项指标不合格，按月度结算款的1/15考核药剂厂家。

当月有3次单项指标不合格，终止合同，发生费用不予结算，并赔偿用户生产损失。

动供净环水药剂（高炉净环水、鼓风机冷却水，鼓风脱湿循环水）及空压冷却循环水标段。
报价：按月报价。

高炉净环水使用中水做补水，鼓风机冷却水、螺杆空压循环水使用一级水做补水，脱湿鼓风使用一级水做补水。
3、空压系统浓缩倍数≤3，其他系统运行浓缩倍数3~5倍。

3、挂片检测腐蚀速率≤0.005mm/a。

5、各公司根据现场运行情况制定药剂投加方案，注明投加药剂名称及用量。

6、脱湿鼓风系统全年运行6个月（4月-10月），其他全年运行。

7、每天对循环水化验出数据，每月出报告。
8、循环水池包括：高炉净环系统，高炉风机系统，脱湿鼓风系统，螺杆空压，离心空压（高炉净环1200立方/h*6、鼓风机冷却水200立方/h*4、鼓风脱湿2400立方/h、螺杆空压800立方/h、离心空压1500立方/h）。

9、药剂品种（包括但不限于）：缓蚀剂、氧化型杀菌剂、非氧化型杀菌剂。

10、水质要求（依据国标）：

	项目
	单位
	要求和使用条件
	允许值

	浊度
	NTU
	根据生产工艺要求确定
	≤20

	pH值
	—
	
	6.8～8.5

	Cl-
	mg/L
	碳钢、不锈钢换热设备，水走管程
	≤1000

	硅酸（以SiO2计）
	mg/L
	
	≤175

	游离氯
	mg/L
	循环回水总管处
	0.5-2.0

	电导率
	µS/cm
	
	≤2500



	硬度
	mg/L
	
	≤450

	氨氮
	mg/L
	
	

	总磷
	mg/L
	
	

	COD
	mg/L
	
	

	总铁
	mg/L
	
	

	测腐蚀速率≤0.005mm/a。


11、考核：当日单项指标不合格，按月度结算款的1/15考核药剂厂家。

当月有3次单项指标不合格，终止合同，发生费用不予结算，并赔偿用户生产损失。

其他事项说明：

药剂供货前，双方现场记录反渗透产水量（双方拍照签字），如反渗透衰减较快超过合同预定，每批次按合同约定考核药剂厂家。

买方负责设备维护、药剂加药。

买方工艺保持基本不变（常规药剂加药量需提供指导），如有异议需在招标前说明。合同签订后，卖方不得对买方工艺及加药提出异议（可指导，买方全力配合）。

动控部根据方案运行及加药，期间出现水质不合格及产量不达标，按合同约定考核药剂厂家，如果由此影响生产，按照合同约定进行赔偿。

             明矾   次氯酸钠、聚合氯化铝                        


↓        ↓                                            


长江水－－旋流沉淀池－－多介质过滤器－－原水箱－－自清洗过滤器－－超滤


还原剂→¦          


                                                                    ¦


                           混床－－反渗透装置－－保安过滤器－－中间水箱


                                                             ↑          


                                                        反渗透阻垢剂








