芜湖新兴铸管有限责任公司综合料场封闭工程消防水泵

技

术

规

格

书
设计：

审核：

会审：

批准：

2020年06月10日

1、 项目概况

本项目为芜湖新兴铸管有限责任公司综合料场封闭工程配套消防水泵成套设备。
二、消防成套给水设备。主要设备包括电动消防水泵、稳压泵、压力水罐及控制系统。

三、主要控制及技术要求

1.消防水泵控制柜应设置在消防水泵房内，符合下列要求： 

1.1.消防水泵控制柜在平时处于自动启泵状态； 

2.消防水泵不设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 

3.消防水泵保证在火灾发生后规定的时间内正常工作，从接到启泵信号到水泵正常运转的时间，当为自动启动时＜2min内正常工作。 

4.消防水泵由火灾报警等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关引入控制柜内。 
5.消防水泵启停方式：手动/自动。 

6.稳压泵由气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关控制。

7.在消防控制中心（或值班室）设置消防给水设施的下列控制和显示功能： 

7.1.控制柜或控制盘设置开关量或模拟信号手动硬拉线直接启泵的按扭；
7.2.控制柜或控制盘显示消防水泵和稳压泵的运行状态； 

7.3.控制柜或控制盘有显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号，以及正常水位。 

8.消防水泵、稳压泵设置就地强制启停泵按钮，并有保护装置。 

9.消防水泵控制柜设置在专门消防水泵控制室，其防护等级不低于IP30。 

10.消防水泵控制柜采取防止被水淹没的措施，并设置自动防潮除湿的装置。 

11.消防水泵控制柜设置机械应急启泵功能，并保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，确保消防水泵在报警后5min内正常工作。 

12.消防水泵控制柜的前面板的明显部位设置紧急时打开柜门的装置。 

13.火灾时消防水泵工频运行，消防水泵工频直接启泵。 消防水泵准工作状态的自动巡检采用变频运行，定期人工巡检工频满负荷运行并出流。
14.当工频启动消防水泵时，从接通电路到水泵达到额定转速的时间不大于表1的规定值。

表1 工频泵启动时间
[image: image1.png]KRNI W)

<132

>132

Bl KR 3D B ] ()

<30





15.消防水泵自动巡检时，巡检功能应符合下列规定：
15.1.巡检周期不大于7d，且能按需要任意设定；
15.2.以低频交流电源逐台驱动消防水泵，使每台消防水泵低速转动的时间不少于2min；
15.3. 对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件有巡检功能，并检查器件的动作状态；
15.4.当有启泵信号时，应立即退出巡检，进入工作状态；
15.5.发现故障时，应有声光报警，并应有记录和储存功能；
15.6.自动巡检时，应设置电源自动切换功能的检查。
16.消防水泵的双电源切换时间不大于2s。
17.消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能，且对话界面应有汉语语言，图标应便于识别和操作。

四、主要设备要求

1.消防泵(卧式多级)。型号：XBD14.4/75-W200 ， 3台，2用1备； Q=270m3/h，H=144m,N=160kW，V=380V,n=1480r/min；超150%流量不过载，曲线无驼峰。每台水泵包括钢制底座，水泵泵体材质为球墨铸铁，SS304叶轮，机械密封；进出口带配对法兰盘及紧固件、地脚螺栓、螺母、垫片，带各检测仪表（含两个水池液位）
2. 稳压泵（立式多级）。型号：CDL8-200 ， 2台，1用1备。单台泵Q=12 m3/h，H=140m,N=11kW，V=380V。
3. 压力水罐。型号：QX2.5-0.45，1台。有效容积0.45m3。
4.消防给水设备配双电源柜、控制柜、自动巡检柜、强制柜.控制柜预留远传接口。
注：泵出口设就地和远传压力表，设备自带，上传至消防控制柜。

五、主要设备明细
	编

号
	备名称及型号
	技术参数
	单位
	数

量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	消防气压给水设备
	
	1
	套
	

	1
	配消防主泵(卧式多级) XBD14.4/75-W200

	Q=270m3/h，H=144m, N=160kW，V=380V, n=1480r/min
	台
	3
	提供设备安装图

	2
	稳压泵（立式多级）CDL8-200
	Q=12 m3/h H=140m, N=11kW，380V，1用1备
	台
	2
	提供设备安装图

	3
	压力水罐QX2.5-0.45
	有效容积0.45m3,总容积2.4m3
	台
	1
	提供设备安装图

	4
	消防给水设备配双电源柜、控制柜、自动巡检柜、强制柜
	
	套
	1
	提供设备接线图、端子图


本招标文件未涉及但又属于本系统正常运行必备的部分，或投标方考虑不周而招标方需要增加的满足设备系统工艺运行要求的所需设备、阀门、管道、仪表、电气、控制、零配件、附件、安装材料等，或在供货范围、所属系统范围内安装调试运行需增补的、必不可少的设备和零部件等由投标方无条件、无偿补齐，且不发生任何费用。
六、技术资料要求
1.投标方需提供如下资料，包括但不限于此：
1.1.消防产品需提供相关认证及合格证。
1.2.所有设备产品说明书；消防产品检测报告；质量合格证；调试、维护说明书；

1.3.合同签订一周内提供安装图（见设备清单表）等相关施工安装所需资料。
2.投标方随机应提供施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料。包括但不限于以下项目：
    安装、调试和试运、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料以及各有关部件的配合尺寸、公差等要求。
    设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装检修程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期检验和维护说明等。
七、 调试及培训要求

1.投标方负责设备及材料供货、指导安装、调试及招标方操作人员的技术培训。
2.为了顺利进行设备的安装和正常运行，投标方负责派遣技术熟练的专职技术人员到施工现场进行技术服务。

3. 投标方技术人员的实际人数、预计到达和离开合同设备现场的日期根据现场施工的实际进度由双方协商决定。

4.投标方负责整个系统的调试工作，直到项目的正常运行。
八、验收

1、 设备质量性能验收，性能与生产厂商提供的数据相符，并满足消防给水设计流量和压力要求，无不良噪声和振动。
2、 联动试验，稳压泵及消防泵启停满足系统自动控制要求。
