远程集中操控及信息发布系统

一、项目简介

在实现芜湖新兴铸管从制造到智造，打造芜湖工业区球墨铸管的数字化智能制造工厂背景下，积极响应钢铁行业“四个一律”的号召，实现“操作室一律集中，操作岗位一律采用机器人，运维一律远程，服务环节一律上线”,以达到企业优化人员，降本增效的目标。本项目主要包含三个方面：

- 包装工部集中控制中心建设，新建集中操控室，实现水冷大、中、小线内磨工序以与喷涂工序的生产现场集中监视以及远程操控。

- 整涂工部生产岗位操控室合并

- 中、大线养生炉出炉操作岗位合并，在原有位置新建架空控制室，增加视频监控，将两个工序操控台合并。

- 大线养生炉前操作台升级改造，更换全新操作台。

- 热模线喷锌工序与水压工序的控制室合并，原有控制台拆除，将喷锌控制台与水压控制台合并，并增加喷锌区域视频监控。

- 小线涂衬操控台迁移，方便涂衬堵头安装工人操作。

- 全厂生产数据展示大屏部署以及集中管控：

- 生产现场展示大屏：在热模、水冷熔炼，热模、水冷离心，退火炉后、整涂生产区域，包装生产区域设置LED数据展示大屏共10块（暂定数量）。要求做到防水，防尘（含铁屑类尘埃），耐高温，能适应生产现场环境。

- 参观走廊展示屏：按熔炼，离心，退火，整涂，包装5个工部分别设置5块LCD大屏，用于生产业绩展示以及宣传视频播放等。

- 展示屏统一管理：对生产现场以及参观走廊展示屏进行集中管理，能远程控制开关，设置显示的内容。

铸管部包装区域生产线改造配套智能化安全生产管理，拟增加监控、大屏、行为分析、报警、信息发布及生产控制设备对原有系统进行升级改造。设备安装区域存在高温、金属粉尘等不利环境因素，各厂商需要实地勘查现场情况，在满足功能使用需求的前提下，选择合适产品以保证设备使用寿命和降低设备的故障率。

（1）技术要求：

- 架构要求：在铸管部原有3楼核心机房、前端汇聚箱、管线、设备资源的前提下，合理利用原有资源。新增设备系统应与原系统架构保持一致，在系统独立调试与联调时，应保证各应用系统对接时，存在网络、网络安全设备、PLC组态的策略制定与调整，符合原有整体架构思路。应不影响原有系统的架构和厂区生产。

- 功能要求：信息发布系统，应具备各种格式的文件、音视频、监控、生产数据的实时显示，应具备制定管理策略，具备类似指定时间关机功能的良好运维管理能力；监控系统，系统前端设备应具备加载视频算法的能力，适应现场热辐射、光污染的场景的镜头。视频解码设备、存储、监控应具备被监控综合平台统一管理的功能。存储设备要求录像30天。工业控制设备，应具备对接原有PLC控制系统的能力，保障生产安全。本次项目建设系统，应具备开放的对接协议与对接接口。

- 性能要求：网络延迟不高于1ms，以保证算法加载后行为的识别率、降低误报率、系统响应的及时性。为了稳定性要求，网络设备应具备2年内，非人为或不可抗力因素下，无故障7*24小时运行。报警设备应该保证精度与响应速度，具备抗干扰能力。

（2）其他要求：

1、质保要求：本次项目所提供的监控、大屏、网络、信息发布等主要设备，需要提供原厂针对所投设备的二年质保

2、售后服务要求：本项目要求对系统进行日常维护，二年内定期巡检与检修。并出具巡检报告与故障检修记录表。

3、实地勘查：本项目需要实地勘查，勘查表格式自拟，需要签字确认，投标时勘察表需附在商务投标文件中。

二、项目主要设备清单

此清单为系统主要设备清单（不包含其他配套材料）。投标方根据自己对于项目现场勘查了解的情况，要充分考虑项目实施过程中所需设备，并在投标方案中列出增加设备及设备用途。对于漏项，预估不足等原因引起的费用增加由投标方自行负责，招标方不承担任何责任。

| 序号 | 物资名称 | 技术参数 | 数量（参考） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸壁挂式信息发布液晶屏 | 整机采用一线品牌原装机，55英寸，具备网络、无线、高清视频等接口功能。自带扬声器与壁装支架。具有防水、耐高温、防金属粉尘能力，能够在恶劣环境下，长时间运行。 | 5 |  |  |
| 2 | p4信息发布拼接屏4平方 | 采用一线品牌全彩屏，像素间距4mm，单块屏尺寸4平方米。具有防水、耐高温、防金属粉尘能力，能够在恶劣环境下，长时间运行。含配套前端音视频处理设备及挂架安装等（需充分调研及确认） | 7 |  |  |
| 3 | p4信息发布拼接屏8平方 | 采用一线品牌全彩屏，像素间距4mm，单块屏尺寸8平方米。具有防水、耐高温、防金属粉尘能力，能够在恶劣环境下，长时间运行。含配套前端音视频处理设备及挂架安装等（需充分调研及确认） | 3 |  |  |
| 4 | 信息发布播放盒 | 网络型素材播放盒，可对播放的各种素材进行网络与音视频的编解码，并提供接口。 | 14 |  |  |
| 5 | 信息发布综合管理平台 | 为了方便管理，不再考虑多个平台建设，对现有综合安防平台上进行升级，支持信息发布功能，需具备发布综合管理平台素材资源的能力。信息发布系统中所涉及的设备及软件均采用同一品牌，以保证兼容性与稳定性。（需充分调研及确认） | 1 |  |  |
|  | 二、监控系统 |  |  |  |  |
|  | （1）前端设备 |  |  |  |  |
| 7 | 200万黑光级摄像机（含带线式电源、壁装支架） | 需采用一线品牌枪式摄像机，采用200万像素cmos传感器，内置两个图像传感器，分别输出黑白与彩色图像。 | 40 | 台 |  |
| 8 | 智能球型摄像机 | 采用球星摄像机，具备红外补光功能，补光距离不小于300米，镜头光学变倍不小于23倍，镜头前盖玻璃需具备加热功能，对镜头冲洗附着水进行热蒸发操作。 | 3 | 台 |  |
| 9 | 工业联动检测报警器 | 采用工业级一线品牌设备，具备与PLC进行开关量或模拟量对接的能力，具备移动物体距离探测能力，具备自动联动设备停机的功能。（需充分调研及确认） | 20 | 套 |  |
|  | （2）管理端设备 |  |  |  |  |
| 11 | 三联操作台 | 1、尺寸：W=1000、H=1370、D=2400 2、材质：304不锈钢台面，柜体采用白色喷塑冷轧钢板。 3、结构：台面及底部开孔，满足柜体进线与电脑安装使用需求。 4、托盘：可固定安装放置电脑主机、交换机、解码器等设备。 5、配套三把办公椅，承重150KG。 | 2 | 套 |  |
| 12 | 55寸LCD拼接屏 | 拼接屏单体尺寸55英寸，物理分辨率1920*1080p，拼缝不大于3.5mm，具备高清、电源等接口。配备高清等接口线缆。 | 12 | 台 |  |
| 13 | 拼接屏支架 | 根据甲方要求或现场实际情况定制，支架材质钢制结构。 | 1 | 套 |  |
| 14 | H.265解码器 | 具备视频解码上墙功能，满足本次拼接屏上墙所需接口与性能。需对接原有综合安防平台。（需充分调研及确认） | 1 | 台 |  |
| 15 | 24口千兆交换机 | 交换机采用24个10/100/1000M下行电口，上行4个100/1000M光口，需具备网络管理能力，包转发率不低于3Tbpps。需具备无故障运行3年。 | 3 | 台 |  |
|  | （3）中心设备 |  |  |  |  |
| 16 | 综合安防管理平台授权100路 | 原综合安防平台授权扩容，满足本次新建信息发布、监控解码及存储设备、大屏设备的直接管理，满足对原有和新建设备的统一管理。（需充分调研及确认） | 1 | 套 |  |
| 17 | 监控存储 | 可对新增监控摄像机视频进行存储，满足视频监控存储至少1个月的需求。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 控制器 | CPU 2.66GHz 内存16G 独立显卡4G SSD 1TB | 3 | 台 |  |
| 19 | 核心交换机 | 对机房原有交换机进行扩容，考虑板卡、接口和模块等，满足本次系统建设需求。 | 1 | 项 |  |
|  | （4）安装辅材及调试 |  |  |  |  |
| 20 | 控制室配套机柜 | 标准网络机柜，可适配19英寸设备上架安装，非服务器机柜，以节省空间。 | 1 | 台 |  |
| 21 | 汇聚控制柜 | 标准网络机柜，可适配19英寸设备上架安装，壁挂式与落地式可选。 | 3 | 台 |  |
| 22 | 设备电源线 | RVV 3*2.5 | 500 | 米 |  |
| 23 | 设备通讯线 | 标准6类网线，配套水晶头等辅材 | 5 | 箱 |  |
| 24 | 通讯光缆 | SM光缆，与原光缆匹配，含熔纤盘、ODF、尾纤等所有线缆辅材。 | 500 | 米 |  |
| 25 | 通讯管路 | DN50钢管含接头，PVC管等管路辅材 | 200 | 米 |  |
| 26 | 系统集成 | 包括监控、信息发布等大屏系统的调试安装工作。报警器4芯屏蔽信号电缆等其他辅材。 | 1 | 项 |  |
|  | 三、工控系统 |  |  |  |  |
| 27 | 触摸屏 | 满足现场需求。保持备件同一性。 | 6 | 台 |  |
| 28 | 触摸屏 |  | 2 | 台 |  |
| 29 | IM153-4PN1 |  | 6 | 块 |  |
| 30 | 输入模块 |  | 24 | 块 |  |
| 31 | 输出模块 |  | 12 | 块 |  |
| 32 | 网络交换机 |  | 6 | 台 |  |
| 33 | 直流电源 |  | 10 | 台 |  |
| 34 | 断路器 |  | 10 | 个 |  |
| 35 | 断路器 |  | 16 | 个 |  |
| 36 | 断路器 |  | 24 | 个 |  |
| 37 | 接线端子 |  | 1 | 批 |  |
| 38 | 导轨插座 |  | 6 | 个 |  |
| 39 | 导轨插座 |  | 6 | 个 |  |
| 40 | 按钮 |  | 270 | 套 |  |
| 41 | 带灯按钮 |  | 104 | 套 |  |
| 42 | 转换开关 |  | 142 | 套 |  |
| 43 | 蜂鸣器 |  | 6 | 套 |  |
| 44 | 操作台 | 柜体采用≥1.0mm冷轧板材，表面喷塑.台面采用不锈钢板。控制元件上方配铝制标牌.每个操作台配智能摘挂牌设备一套，安装在操作台上方。尺寸:W=1000、H=1370、D=850 | 6 | 套 |  |
| 45 | 控制电缆 | KVVRP 19*1.5mm² | 800 | 米 |  |
| 46 | 控制电缆 | KVVR 3*2.5mm² | 1000 | 米 |  |