芜湖新兴铸管有限责任公司

综合料场封闭工程

7#、8#转运站干雾抑尘装置

技

术

规

格

书

编制：         审核：          会签：           批准：

# 一、总则

1.本规格书适用于综合料场封闭工程7#、8#转运站干雾抑尘装置系统。

2.本规格书提出了综合料场封闭工程7#、8#转运站干雾抑尘装置的相关技术要求。上述装置的设计、设备供货、安装指导、调试等方面工作均由投标方完成。

3.本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关环保、安全等强制性标准，必须满足其要求。

4.如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

5.本技术规格书所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行沟通。

6.投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

7.设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

8.投标方负责干雾抑尘装置的供货、安装指导、调试和验收，需有机电工程施工总承包三级以上资质。

# 二、概况

芜湖新兴铸管有限责任公司的7#、8#转运站相距300米，本次治理的范围为7#和8#转运站内的皮带转接点，7#转运站共有8个皮带机转接点，

8#转运站有11个皮带转接点。两个转运站共有19个皮带转接点位，皮带（皮带宽度为1200mm）落料作业过程中扬尘严重，目前使用布袋除尘器抑尘，为提高抑尘效果环保达标、改善现场环境，本项目拟增加干雾抑尘装置两套（每个转运站各设一套干雾抑尘装置）。

# 三、使用要求

1、设备名称：干雾抑尘装置。

2、数量：2套（7#、8#转运站各设一套干雾抑尘装置）。

3、使用地点：7#、8#转运站皮带转接点。

4、使用性质:各工位同时工作。

5、矿料种类：精粉、富粉、溶剂、焦粉、无烟煤。

# 四、招标方提供的能源介质参数

1、水源：悬浮物≤50 mg/L，PH值6.5～9，总硬度≤450mg/L，压力：0.1～0.2MPa。

2、电源：380V。AC380V/50HZ的三相四线电源。

# 五、主要设备规格参数

# 干雾抑尘装置主要由微米级干雾机、万向节总成、水气分配器、配电箱（柜）、螺杆式空压机、增压泵、水/气/电控连接管线及附件组成。

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 微米级干雾机 | 2套 | 采用模块化技术，全自动PLC控制 |
| 万向节总成（喷嘴） | 不少于114个 | 喷嘴材质：304不锈钢，各带式输送头部密封罩安装4个万向节总成，配置1套水气分配器；尾部受料导料槽上安装8个万向节总成，配置1套水气分配器。 |
| 水气分配器 | 19套 |  |
| 配电箱 | 投标方确定 |  |
| 自动反冲洗过滤器 | 2套 | 根据招标方提供的水质配置 |
| 螺杆式空气压缩机 | 2台 | 配置不低于45kW、0.8MPa/台 |
| 储气罐 | 2台 | 螺杆机空压机配套、1.5m³、满足系统要求、 |
| 加药装置 | 2台 | 满足使用要求 |
| 抑尘药剂 | 100kg | 调试用，无毒无害，无腐蚀、不粘结，对设备无损害 |
| 增压泵 | 2台 | 配置不低于Q=1m³/h、H=60m/台 |
| 通风管道及辅材 | 2套 | 满足整套系统正常运行 |
| 阀门、仪表 | 2批 | 满足整套系统正常运行 |
| 水气连接管线 | 2批 | 满足整套系统正常运行 |
| 电缆及穿线管 | 2批 | 满足整套系统正常运行 |
| 密封罩 | 19套 | 设计 |
| 其他附属设施 |  | 满足整套系统正常运行 |

投标方负责整套系统的完整性及使用性。本招标文件未涉及但又属于本系统正常运行必备的部分，由投标方无条件、无偿补齐，且不发生任何费用。

# 六、技术要求

1、投标方需到招标方现场考察实际运行情况，根据招标方现场情况合理布置设备，对招标方干雾抑尘提出合理有效的总体布置方案。

2、干雾机壳体采用304不锈钢材质，箱体板厚不低于2mm，防护等级为IP55。设备内部所有管线，都采用304不锈钢材料或合金铜材料。操作方式为自动（连锁）和手动两种模式，面板上配触摸屏。不接受一体机(即将主机与空压机放在同一壳体里)。微米级干雾抑尘系统具有吹扫排水防冻功能。喷雾时间及管道吹扫时间可设置。具备工作状态信号远传功能。

3、干雾抑尘装置开启与落料工位进行连锁工作，在自动操作模式时，可自动接收远程触发信号启动或停止喷雾；干雾抑尘装置都应具备向远方反馈系统内部各种报警及运行信号的功能，应包括开机、关机、过滤器堵塞、气压低、水压低、干雾抑尘装置自动/手动运行状态指示等信号。

4、采用螺杆式空压机，进口知名品牌，箱式结构，具有高效节能、运行安全可靠、耐用、噪音低、结构紧凑、技术参数调节方便等特点；采用微电脑控制、液晶显示。空气压缩机系统带有空气滤清器阻塞、油过滤器阻塞、油分离器阻塞、温度过高、电流过载等状态报警信号，所有信号可通过人机界面显示。

5、整套喷嘴为耐腐蚀不锈钢材质，要求为棒材加工件，并提供水雾颗粒10微米以下的检测报告。

6、水气管路采用无缝钢管，系统中采用的钢管材及管件、阀门应选用大厂优质产品，质量符合相关国标要求。管道支架热浸锌处理。

7、招标方不接受带有试制性质的部件，严禁采用国家公布的淘汰产品。

8、配电箱不锈钢304壳体，箱体板厚不低于2mm，防护等级IP55。

9、水气分配器为碳钢喷塑或304不锈钢壳体。

10、自动反冲洗过滤器壳体、过滤滤芯、滤框、滤网等均为不锈钢材质，满足招标方提供的水质要求。

11、水气分配器为碳钢喷塑或304不锈钢壳体。具备水、气的二次调节功能，可通过PLC控制实现启、停功能。

12、干雾抑尘装置运行后，不造成物料冬季冻结、皮带打滑、跑偏、可正常输送。

13、干雾抑尘装置投产后应达到的耗水量及增加含水量：单个转载点耗水量小于输煤量的0.05%重量比，增加含水量小于输煤量的0.02%重量比。

14、所有控制电缆均采用铜芯电缆，电缆敷设设计中应充分考虑控制电缆的抗干扰。

15、系统中元器件PLC、接线端子、低压配电、中间继电器、等采用一线进口品牌；

# 七、考核方案

考核内容：

- 粉尘浓度检测执行GBZ/T 192-2007《工作场所空气中粉尘测定》。

- 设备投运后，风速小于等于2 m/s时，落料点半径3米内粉尘浓度小于10mg/Nm3。

3、浓度检测由投标方找有资质的第三方（招标方需认可）进行检测。

# 八、招标方与投标方负责范围

1、招标方负责范围

★ 负责整套干雾抑尘装置的设备安装。

★ 负责将干雾抑尘装置需要的能源介质接至主机附近1米处。

★ 负责将干雾抑尘装置需要的电源外线接至主机配套的电控箱进线口位置。

★ 负责干雾抑尘装置系统所需的设备运行信号、料流信号和信号电缆提供至干雾抑尘装置电控系统入口，此电缆的供货与施工由招标方负责；

★ 负责干雾抑尘系统布置场地的提供。

★ 负责按照投标方要求对原皮带头部、尾部的除尘罩、密封罩、导料槽的拆除。

★ 根据投标方提供的设计图纸对现场密封罩进行改造，包含密封（防溢裙板、挡尘帘）。

2、投标方负责范围

★ 负责整套干雾抑尘装置设计、供货、安装指导、调试、验收。

★ 负责密封罩的改造设计，给招标方提供改造方案，设计应符合《带式输送机工程设计规范》。

★ 负责提供给招标方整个装置的土建荷载条件、能源介质外线条件、电源外线条件。负责提供原除尘罩、密封罩拆除技术要求。

★ 负责整个系统的调试、试车试车和验收考核过程中消耗或损坏的备品备件、工具。

★负责对所供货设备提供完整的、详细的技术资料，并对所提交技术资料的完整性和正确性负全责。

★ 除招标方负责范围以外的其他附属设施均由投标方负责。

- 对投标方的业绩要求

- 投标方需提供近两年来在皮带落料点区域工况下干雾抑尘装置成功投运的业绩证明。

- 十、联系方式

- 设计处   李青凯   0553-5627139；15955356961