烧结烟气脱硫脱硝工程
轴流增压风机

技

术

要

求

批准：

会签：

审核：

起草：

2020年8月

询价范围

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	轴流增压风机
	1650000m³/h
	1套
	包括风机、驱动电机、以及风机入口软连接至出口软连接全套附件


使用地点：芜湖新兴铸管烧结脱硫脱硝项目室外；

风机用途：用于烧结脱硫脱硝烟气增压；
环境温度：-7.8～40℃；

环境湿度：63%～80%；

大气压力：1023.9hPa(冬季) 1002.8hPa(夏季)；

基本地震设防烈度：8度；

工作制度：每年340天，全天24小时连续工作。

特别说明：本风机是对现有增压风机的改造，卖方应充分了解买方的现场情况，制订出有针对性的技术方案。新购增压风机（含电机）安装利旧现有增压风机土建基础。卖方投标文件应对风机的各种技术参数、部件材质、及其他技术特点等做详细描述。
风机选型数据

风机工况风量：1650000 m3/h；

风机工况温度：60 ℃；

风机静压升：5000Pa，包括附件损失阻力；     

烟气温度： 120-150 ℃,常年连续运转；

风机效率：≥85%；

风机运行噪音：(85dB (A) （离风机1m处）；

除尘风机的主要技术参数

	序号
	项  目
	参 数 或 说 明

	1
	设备名称及型号
	轴流增压风机

	
	功能说明
	满足主抽风机的开停机的功能要求

	
	安装位置
	室外布置

	
	吸入介质
	经过喷淋降温的烧结烟气，具有弱酸腐蚀性

	3
	数量（台）
	1

	5
	电机功率（kW）
	

	6
	电机形式
	

	7
	电机型号
	

	8
	电机防护等级
	IP54

	9
	电机绝缘等级
	F

	10
	电机供电电压（V）
	10000

	11
	电机冷却方式
	

	12
	调速范围
	


增压风机主要设备组成

	序号
	设备或材料名称
	型号/材质
	数量
	单位
	备注

	1
	机壳组
	
	1
	套
	

	2
	转子组
	
	1
	套
	含反转装置

	3
	电机
	
	1
	套
	含电机底座

	4
	测温测振装置
	
	1
	套
	

	5
	附件
	
	1
	套
	

	5.1
	进出口软连接
	含配对法兰
	1
	套
	使用寿命不少于2年

	5.2
	地脚螺栓
	含其他连接附件
	1
	套
	

	5.3
	风机进口电动调节阀门
	含法兰及紧固件
	1
	套
	


技术要求

5.1  对风机性能的基本要求。

5.1.1  卖方保证满足买方提出的风机性能设计参数，并能在第3章各条款中指明的环境下长期安全运行。


5.1.2  风机特性曲线的允许偏差，限制在：


5.1.2.1  在额定转速下，在工作区域内，在全压所对应的流量偏差：±2%。

5.1.2.2  在额定转速下，在工作区域内，在流量所对应的全压偏差：±2%。

5.1.2.3  在额定转速下，在工作区域内，在对应点的全压效率，无负偏差。


5.1.2.4  轴功率偏差：≤2%。


5.1.3  正常工况下叶片设计寿命不低于40000小时。

5.1.4  卖方保证风机从满负荷至最小负荷的全部运行条件下，工作点均落在失速线的下方。


5.1.5  每台风机的第一临界转速，为最大工作转速的1.30倍以上。

5.1.6 在全部运行条件下风机轴承的最大允许振动速度均方根值Vrms小于4.6mm/s。


5.1.7  风机及其辅助设备，有良好的可控性能，合理的运行操作方式及就地启停、和正常运行及事故情况下所必须的检测及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。


5.1.8  风机主轴承（选用进口轴承）能承受机壳内的紊流工况所引起的附加推力，并在长期运行时不发生事故。


5.1.9  风机及辅助设备，能经受得住所在地区地震力的作用。在本工程的地震烈度级的地震作用下，设备均能承受并保持结构上的完整性。


5.1.10  材料的选择，考虑最低和最高环境温度的影响。


5.1.11  按GB2888—91《风机和罗茨风机噪声测量方法》测得的风机噪声符合现行《工业企业噪声卫生标准》、《工业企业噪声控制设计规范》及其他有关标准、规范的规定，距离风机进风口前1米处的噪声不大于85dB(A)。（风机包覆后）。

5.1.12 卖方提出有关风机电动机机组基础图的详细要求，以使风机电动机的振动和不稳定性减小到最低程度。


5.1.13  风机有标牌内容包括风机名称、型号、符合第2章设计要求的技术数据，如流量、全压、进风温度、风机轴功率、效率、转速、制造厂家、出厂编号、出厂年月等。

5.2  对风机制造的基本要求


5.2.1  风机机壳及进气室和进风口，考虑到运输、安装、检修时的方便。机壳具有水平中分面，做成可拆卸的结构，以利于转子的检修。


5.2.2  风机进气室扩压器，带有密封良好的人孔门。


5.2.3  为了消除振动和把脉动减为最小，风机的进气室、机壳、扩压器等均采取有效的加固措施。


5.2.4  风机的进、出口部位采用挠性软联接。


5.2.5  风机轴伸出进气室，有轴密封装置，以避免泄漏。


5.2.6  联轴器处设置钢制联轴器保护罩。该保护罩是封闭型可拆卸的。


5.2.7  为便于主轴对中和拆装方便，风机主轴承箱设计成整体结构，直接用螺栓与机壳结合。


5.2.8  风机主轴承选用进口轴承，其正常工作温度不大于70℃，最高温度不超过90℃。


5.2.10  风机进气室机壳的最低点装设管径不小于DN50的放水管及隔离阀。


5.2.11  风机的各个组件和部件，按需要备有吊攀或吊孔。


5.2.12  风机有失速报警装置和振动监测装置。


5.2.13  膨胀节能承受风道或连接设备运行时的振动，并能承受事故发生的非正常角位移。接头和密封板不积灰。

5.2.14  风机焊接件和焊接按照图纸和现行使用的有关的国家焊接标准及行业焊接标准要求。根据零部件重要性，进行外观检查和相应的无损探伤检查。

5.2.15  焊工按有关的焊接技术考核规范进行培训和考核，取得焊工合格证书后担任焊接。


5.2.16  对于组装后整体发运的风机，力求做到使现场的安装工作量达到最小。安装时对风机转子、主轴承箱不再进行解体。


5.2.17风机外壳根据用户需要可设保温钩钉，按规范施工。

5.2.18风机材质：主轴、叶轮材质卖方根据买方现场使用工况，在标书中确定。
5.2.19风机叶轮设计寿命40000小时，后导叶25000小时。

5.3  对润滑系统的基本要求：


5.3.1 对于润滑装置，包括所有的管道以及与设备连接的连接件等。

5.3.2 所配套的轴承冷却风机为整体式结构。

5.4  对仪表和控制的基本要求


5.4.1 卖方采用标准化的元件和标准化的设备组件，以适合使用更换的需要。


5.4.2 用于保护、控制联锁与报警的仪表，选用质量好、动作准确与可靠的开关量仪表，如温度、压力、流量、差压及液位开关量仪表等。各种仪表、继电器以及其他电器元件的布置考虑环境温度的附加影响，并能满足维护、更换时所需的空间位置。


5.4.3 风机轴承采用PT100双支热电阻测温元件。


5.4.4 卖方配置失速报警装置，并提供无源接点。


5.4.5 卖方配置风机轴承振动测量装置和远传信号具有4~20mA的直流标准信号，并提供指示位置的安装图。


5.4.6  风机根据需要装设测量风量的压差测点。在卖方的设备上，凡是与买方仪表相连的所有仪表接口，也由卖方提供。卖方提供风机和电动机各类测点布置详图。


5.4.7  风机轴承上安装端面测温热电阻测温。


5.4.8  热电阻设置在轴承壳上最易发热部位，并能从轴承外部安装及拆除。


5.4.9  卖方提供热电阻的结构详图和安装图。


5.4.10  热电阻的金属标牌是耐腐蚀的，并牢固地固定在设备上。

5.4.11 配置就地仪表箱，便于接线。
质量保证和试验

6.1  规程、规范和标准

6.1.1  风机、电动机及其附属设备的设计和制造，符合现行使用的有关的国家标准以及部颁标准，这些标准和规范（不限于）至少包括：


6.1.1.1  风机和罗茨鼓风机噪声测量方法，GB2888—91。


6.1.1.2  电站轴流式风机，JB4362—99。


6.1.1.3  通风机基本型式、尺寸、参数及性能曲线，GB3235—99。


6.1.1.4  通风机空气动力性能试验方法，GB1236—85。


6.1.1.5  离心和轴流式鼓风机、压缩机热力性能试验，JB3165—99。


6.1.1.6  通风机现场试验，GB10178—88。


6.1.1.7  电站锅炉风机现场试验规程，DL469—92。


6.1.1.8  通风机转子平衡，JB/T9101-99。


6.1.1.9  通风机振动检测及其限值，JB/T8689—98。


6.1.1.10  风机用铸铁件技术条件，JB/T6887—93。


6.1.1.11  风机用铸钢件技术条件，JB/T6888—93。


6.1.1.12  通风机焊接质量检验，JB/T10213-2000。


6.1.1.13  通风机铆焊件技术要求，JB/T10214-2000。


6.1.1.14  通风机涂装技术条件，JB/T6886—93。


6.1.1.15  风机包装通用技术条件，JB/T6444—92。


6.1.1.16  包装储运图示标志，GB191—2000。


6.1.1.17  按引进技术进行设计制造的风机、电动机及附属设备，还符合引进国家规定的现行有关标准和规范，并提供有关的标准和规范。


6.1.1.18  旋转电机基本技术要求，GB755—87。


6.1.1.19  电机结构及安装形式代号，GB997—81。


6.1.1.20  电机线端标志与旋转方向，GB1971—80。


6.1.1.21  电机冷却方法，GB1993—80。


6.1.1.22  电机的外壳分级，GB4992.1—85。


6.1.1.23  旋转电机振动测定方法及限制振动限值，GB10068.2—88。


6.1.1.24  旋转电机噪声测定方法及限制噪声限值，GB10069.3—88。


6.1.1.25  三相异步电机试验方法，GB1032—85。

说明：如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

6.2  风机性能保证


6.2.1  卖方提供的设备符合第2章、第3章和第4章的要求。


6.2.2  风机性能考核项目（不限于）：


6.2.2.1  风机特性曲线的允许偏差：在额定转速下，在工作区域内，在全压所对应的流量偏差：±2%； 在额定转速下，在工作区域内，在流量所对应的全压偏差：±2%；在额定转速下，在工作区域内，在对应点的全压效率，无负偏差； 轴功率偏差：≤2%。


6.2.2.2  风机轴承的最大振动速度均方根值：≤3.0mm/s


6.2.2.3  第一临界转速: ≥1000r/min

6.2.2.4 工作点对于失速线的偏离值：≥15%

6.2.2.5 设备噪声：安装隔声包敷层后距机壳一米处≤85dB(A)

6.2.2.6 转子动平衡量终评价等级:G3.0

6.2.2.7 风机轴承温升:≤40℃
6.3 风机的质量保证

6.3.1 每台风机的主要零部件如叶轮、轴部件、轴承箱等均按图纸及技术文件要求进行功能检查和试验，以保证设计和结构满足本技术方案的要求。

6.3.2 用于转动零部件的材料，有材料质量保证书或试验报告。

6.3.3叶片采用材料的化学成分、机械性能及内在质量符合现场使用要求。

6.3.4 风机转子、主轴、联轴器等转动件的材料，符合有关标准和图样规定，进行材料机械性能和无损探伤试验。

6.3.5 风机采用的铸铁件，符合JB/T6887-93《风机用铸铁件技术条件》的规定。

6.3.6 风机的焊接件的焊接按照图纸要求和JB/T10213-2000《通风机焊接质量检验》标准验收或等效标准验收。

6.3.7 风机零部件之间的联接螺栓按图样规定的力矩拧紧。

6.3.8 风机的振动检测及其限值，符合现行使用的有关国家标准和部颁标准的规定。

6.3.9风机转子动平衡试验之前，组成转子的主要零部件按工艺要求分别单独或分步进行动平衡。总成后其最终评价等级不低于G4.0。

6.3.10 风机转子动平衡，符合JB/T9101-99《通风机转子平衡》的要求。

6.3.11 风机的油漆质量，符合JB/T6886-93《通风机涂装技术条件》的规定，同时考虑风机安装地点和当地大气环境的影响。

6.3.12卖方提供有关质量保证的各项文件，这些文件至少包括：

6.3.12.1 产品检验合格证书（包括主要外购件）。

6.3.12.2 产品零部件制造、检验记录。

6.3.12.3 主要零部件材料检验合格证书。

6.3.12.4 主要零部件材料试验报告。

6.3.12.5  4.4条规定的各项试验结果。

6.3.12.6 按GB755—87《旋转电机基本技术要求》提供电气试验结果。

6.3.13  风机从第一次启动运行开始，在8000小时内，因制造质量问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，卖方应免费为买方修理或更换零部件。

6.4 风机试验

6.4.1 卖方对所提供的设备在制造厂试验室、试验台上进行下述试验（不限于），并提出试验报告。试验前，将试验程序和试验装置通告买方，买方派员参加。

6.4.1.1 动平衡试验。

6.4.1.2主轴承箱组功能检查试验。

6.4.1.3空气动力性能模型试验(用户现场)。

6.4.1.4机械运转试验（用户现场）。

6.4.1.5转子无损探伤试验。

6.4.1.6主要转动件材料性能试验。

6.4.1.7噪声试验（用户现场）

6.4.1.8电气设备试验（用户现场）

6.4.1.9叶片检测报告

6.4.1.10叶轮检测报告 

6.4.2 下述现场试验（不限于），由供需双方协商确定，由买方组织进行试验，卖方派员参加并指导。

6.4.2.1 风机运转试验。

6.4.2.2风机空气动力性能试验。

6.4.3 风机出厂运转试验，在最高转速下进行。连续运行时间从轴承温升稳定后起算，不少于2小时。当环境温度为0~40℃时，轴承温升不大于40℃，轴承最高温度不大于80℃；当环境温度低于0℃时，经供需双方商定，轴承温升不大于  40  ℃，轴承最高温度不大于 80℃。


风机运转试验时，并测量风机振动，检查主轴承箱，供油装置等是否有油泄漏。

6.4.4 风机的空气动力性能试验，参照JB3165-99《离心和轴流式鼓风机、压缩机热力性能试验》、GB3235-99《通风机基本型式、尺寸、参数及性能曲线》和GB1236-85《通风机空气动力性能试验方法》标准进行，并绘制各种工作状态下的P-Q、N-Q、η-Q的全特性曲线。

6.4.5 卖方对配套供应的产品和外购件，如电动机、轴承等，负责使风机设备运转达到质量指标等级的优等品。禁止采用国家淘汰的工艺设备目录中的产品。
包装和运输

7.1 设备适合于运输和安全要求，装件均用包装箱包装，并标上相应的符号后可发行。设备运输符合安全要求，以免运输过程中变形和损坏。


7.2 所有管接头、阀门、法兰、螺栓等零部件，都有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀，防止杂物等进入零部件内。


7.3 凡是电子、电器和仪表设备严格包装，以确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防设备受潮和浸水。

技术资料和交付进度

8.1 一般要求

8.1.1 卖方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

8.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8.1.3 卖方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签定后7日内给出设计配合技术资料（包括设备和电气），并经买方确认。

8.1.4 卖方提供的技术资料一般可分为设计阶段及发货、验收阶段，配合工程设计，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。卖方满足以上四个方面的具体要求。

8.1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方及时免费提供。如本期工程为多台机组(设备)构成后续机组(设备)有改进时，卖方及时免费提供新的技术资料。

8.1.6 买方及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

8.1.7 卖方提供的技术资料为每台设备3套书面文件（加盖卖方印章），电子版1套。

8.2 资料提交的基本要求

8.2.1 在投标阶段提供的资料

卖方所列技术资料包括设备总图，各种工艺技术参数。

8.2.2 配合工程设计的资料与图纸

卖方及时提供满足工程设计的资料和图纸。

8.2.3 设备监造检验所需要的技术资料

卖方提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

8.2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料。

8.2.4.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

8.2.4.2 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

8.2.4.3 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

8.2.4.4 卖方提供备品、配件总清单和易损零件清单。

8.2.5 卖方提供的其它技术资料。

8.2.5.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

8.2.5.2 卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

8.2.5.3 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

8.2.5.4 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明

8.3卖方提供的风机图纸和资料（图纸和资料3份/台，电子版1份）

	序 号
	名            称

	1
	风机平面图及外形尺寸

	2
	风机前视图及外形尺寸

	3
	风机侧视图及外形尺寸

	4
	风机进口、出口（与买方的设计分界面）接口尺寸和接口位置尺寸详图

	5
	风机电动机组合基础留孔要求和基础荷重图

	6
	风机电动机组装图

	7
	风机支座、基础底板（包括电动机）、支撑详图

	8
	风机地脚螺栓箱部套图（包括电动机）

	9
	检修最重件尺寸、重量及起吊高度和所需的空间距离详图

	10
	风机安装、运行和维护说明（包括配套供应的特殊测量保护仪表的使用和技术说明书）

	11
	联锁要求框图

	12
	风机隔声包敷层详图（包括外护板）及材料清单（如果有）

	13
	风机运行中各项参数、报警、联锁和保护动作整定值数据表

	14
	买方需要的其它资料

	15
	风机运行曲线


8.4发货时卖方提供的风机图纸和资料（图纸和资料3份/台）
	序 号
	名           称

	1
	装箱清单及产品质量合格证

	2
	风机总图（图中表示型号、有关技术性能、结构参数、相关的尺寸、接口、重量等）

	3
	风机电动机组装图

	4
	风机支座、基础底板（包括电动机）、支撑详图

	5
	风机地脚螺栓箱部套图（包括电动机）

	6
	风机转子装配图

	7
	风机安装、运行和维护使用说明书（包括配套供应的特殊测量保护仪表的使用说明书）

	8
	风机结构说明书

	9
	供货清单

	10
	主要零部件材料清单及说明

	11
	易损件清单

	12
	备品备件表

	13
	专用工具表

	14
	热工测量系统图及测点布置位置图（包括安装使用说明书）

	15
	风机运行中各项参数、报警、联锁和保护动作整定值

	16
	风机隔声包敷详图及外护板和材料清单（如需要时）

	17
	买方需要的其他图纸和资料

	18
	风机运行曲线




