
烧结烟气脱硫脱硝工程
烟气喷雾降温系统改造
技

术

要

求

询价范围
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	烟气喷雾降温系统
	850000Nm³/h
	2套
	包括喷枪及附件、电控系统等


使用地点：芜湖新兴铸管烧结脱硫脱硝项目室外；

风机用途：用于烧结脱硫脱硝烟气增压；
环境温度：-7.8～40℃；

环境湿度：63%～80%；

大气压力：1023.9hPa(冬季) 1002.8hPa(夏季)；

基本地震设防烈度：8度；

工作制度：每年340天，全天24小时连续工作。

特别说明：本系统是对现有烟气喷淋降温系统的改造，卖方应充分了解和勘察买方的现场情况，制订出有针对性的技术方案，以达到使用要求。
基本设计依据
2.1烟气条件
	序号
	名称
	单位
	参数
	备注

	1
	冷却烟道规格
	mm
	宽6000*高4700、矩形
	

	2
	处理烟气量
	Nm³/h
	850000
	

	3
	进口烟气温度 
	℃
	180
	

	4
	出口烟气温度 
	℃
	140
	

	5
	烟气入口压力 
	MPa
	0.101
	

	6
	喷枪安装标高
	米
	20
	


2.2现场介质条件

2.2.1水源

供水形式：水箱用水（利旧）
水质：工业水

温度：不大于35℃

2.2.2压缩空气

压力：0.4-0.6MPa

2.2.3电源

电压：380V 50Hz

2.2.4其他

自控泵站和测温元件利旧现有设施
现有喷淋系统技术参数

	序号
	名称
	参数 
	备注

	1
	总流量 
	32 m³/h 
	

	2
	喷枪型号
	FM25
	

	3
	喷枪数量
	6
	

	4
	单个喷枪流量
	6m³/h 
	

	5
	蒸发率 
	50% 
	

	6
	控制形式
	变频控制
	4+2分两组控制


喷淋系统改造技术要求

本系统的基本功能是根据烟气温度的变化自动调节喷枪的喷水量，保证冷却塔出口温度维持在适当的温度范围内。工作时，冷却水自水源水箱经过过滤器过滤后由变频水泵升压并调节到一定的压力和流量，经出口管路送到喷枪，在压缩空气的作用下雾化，产生非常细小的雾化颗粒，水雾在高温烟气中迅速蒸发，吸收烟气的大量热量，使烟气温度迅速降低并维持在一定温度范围内。当出口测温元件检测到烟气温度超过温度设定值范围时，在控制器的控制下，变频水泵自动调节转速，增大供水压力和流量，使喷水量增大，从而使烟气温度降低到指定范围内；当出口温度降低超过温度设计值范围时，在控制器的控制下，变频水泵自动调节转速，减小供水压力和流量，使喷水量减小，从而使烟气温度回升到指定范围内。

4.1改造内容
4.1.1喷枪系统

更换现有的喷枪系统，采用小流量喷枪，雾化颗粒更细，蒸发速度更快。

改造后用水总量要求降为16m³/h，蒸发率达到90%以上。
4.1.2减小水泵流量

利旧现有的水箱和泵站系统，在现有变频控制的基础上，增加回流控制，泵站加装比例调节阀，回流调节，在流量计前面新增比例调节阀，以达到降低喷水量和精确调节的目的。

4.1.3改造对应控制 

现有的喷淋系统是6套喷枪两截面布置，沿烟气流动方向，第一截面布置4个喷枪，第二截面布置2个喷枪，两个截面的喷枪分别有一个控制箱控制。卖方针对现场出具针对性改造方案，重新优化、合理布置喷枪的数量和布置形式，增加控制箱，优化控制形式。同时，对系统程序进行重新编程，以满足新的使用要求。
4.2控制形式的要求

4.2.1自动模式 

当整个系统的各部分（各部件）都在安全无故障的状态下，系统根据实际的烟气状态调节，自动检测温度，根据控制逻辑实现整个系统的自动调节，保证出口温度控制在适当的范围内。 

自动模式运行时，当控制器检测出系统出现如下状况时，发出报警信号： 

水泵工作时检测不到压力 
空气压力偏离设定值过大 
温度传感器之间温度偏差过大

2.2. 安全模式 

当控制器检测到系统中出现如下状况时，系统自动切换至安全模式： 
温度传感器故障 

进入安全模式运行时，系统以事先设定好的调节工作，同时发出报警信号。

2.3. 停机模式 

当控制器检测到系统中出现如下状况时，系统自动切换至停机模式： 

两台水泵同时出现故障 
急停按钮被按下 
异常断电

其他需要停机的情况 

系统自动停机并发出报警信号，由工作人员检查相应问题并实施相应措施。

技术资料和交付进度

5.1一般资料
5.1.1 卖方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

5.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

5.1.3 卖方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签定后7日内给出设计配合技术资料（包括设备和电气），并经买方确认。

5.1.4 卖方提供的满足现场安装要求的设备安装图，电气原理图、管道施工图等施工图9套。

5.1.5卖方提供的其他技术资料为每台设备3套书面文件（加盖卖方印章），电子版1套。

5.1.6 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方及时免费提供。

5.2 资料提交的基本要求

5.2.1 在投标阶段提供的资料

卖方所列技术资料包括设备总图，各种工艺技术参数。

5.2.2 配合工程设计的资料与图纸

卖方及时提供满足工程设计的资料和图纸。

5.2.3 设备监造检验所需要的技术资料

卖方提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

5.2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料。



