芜湖新兴铸管有限责任公司

综合料场封闭工程7#转运站

全封闭自动成套洗车台

技
术
规
格
书
编制：         审核：          会签：           批准：
2020年   月   日
一、总则
1.1本规格书适用于综合料场封闭工程7#转运站全封闭自动成套洗车台装置。

1.2本规格书提出了综合料场封闭工程7#转运站全封闭自动成套洗车台装置的相关技术要求。上述装置的设计、设备供货、安装指导、调试等方面工作均由卖方完成。

1.3本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关环保、安全等强制性标准，必须满足其要求。

1.4如果卖方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着买方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5本技术规格书所使用的标准，如与卖方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，卖方应及时书面通知买方进行沟通。

1.6卖方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，卖方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关合格证书。

1.7设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。
二、系统描述

全封闭自动成套洗车台主要设备：洗车平台；水泵；电控系统；阀门与附件。洗车系统分为洗车区和沥水区两个区域，全长20米。洗车区12米，风干沥水区8米。洗车区由三个独立洗车单元组成，沥水区由两个独立沥水单元组成。

三、功能要求

3.1洗车台控制机房要求具备触摸屏显示，人机界面一体智能化，操作方式：手动模式/自动模式，手动、自动可相互转换，防护等级IP54。可在触摸屏上任意调整洗车时间。

3.2洗车方式：通过式洗车，无人值守，采用全自动红外线感应控制冲洗，车辆通过全自动运行，清洗车辆驶入既定位置清洗（时间可调），清洗完毕风干沥水后完成冲洗。洗车平台三组可独立控制，也可联动。沥水区自动运行，可定时运行，也可与洗车单元联动，时间可调。
3.3洗车最大效率：40-60辆/小时；耗水量：30-40公斤/辆。

3.4洗车机设计承量≥200吨。

3.5喷头要求360°旋转，304不锈钢材质，喷头拆卸方便，便于维护。

3.6冲洗水经过沉淀净化循环使用，水池自动补水。

3.7洗车台三面冲洗（底部，侧面），冲洗高度1.4m，洗车台四周无溅水，冲洗水全部回收不外流。

3.8整套冲洗管路独立控制，底喷管路布置于底盘的内部，不能出现车轮碾压的现象。

3.9污水收集装置：底层设钢制污水收集层，冲洗后的污水通过收集层回收至水槽内，收集层及水槽设水力冲洗喷头，保证污水顺利入池不沉积，无需人工清理。

3.10生产厂家具备质量，环境体系认证，出具产品质量检验报告。
3.11控制PLC系统要求国际一线品牌，处理能力不低于西门子200，所有输入输出点数量调试完成后分别富余20%以上，配电柜内电器元件使用施耐德、ABB、西门子品牌，所有调试程序和图纸全部交予需方，相应的设备逻辑控制、连锁控制满足招标技术要求（符合现场控制要求）。
3.12阀门与附件，1套。满足系统要求。洗车台与水管道连接管件、接头等为不锈钢加工件，水泵出口为软管连接（1.6MPa  长＞1.5米）便于水泵维修拆卸。管道采用无缝钢管沿管沟敷设，配套压力表、阀门等附件，含补水阀门。

3.13因洗车台在大棚室外，卖方负责洗车台与大棚间的封闭连接（约2.0米）。

四、主要设备
 系统主要设备清单：

	序号
	项目
	配置清单



	1
	设备整体尺寸
	长20M×宽4.5M×高5M（内径尺寸）

	2

	区域划分
	冲洗区：长12M×宽4.5M×高5M （4m*3组）


	
	
	风干沥水区：长8M×宽4.5M×高5M（4m*2组）

	3
	框架主体
	采用：钢柱、钢梁、构件连接板、加强钣金件，国标矩形管；5段组装  防锈，耐腐蚀，强度高，易清洗，（单组尺寸：长4m×宽4.5m×高5m）

	4
	冲洗区底盘
	长12M×宽4M，3组4M×4M组合，底层设污水收集斜板及沟槽

	5
	风干沥水区底盘
	长8M×宽4M，2组4M×4M组合，底层设污水收集斜板及沟槽

	6

	底冲
	不锈钢管道和不锈钢喷头组成，中间采用软连接的方式

	7
	侧冲


	不锈钢管及管件组装；冲洗高度为1.4M   多点式清洗管路，冲洗角度可调节，管路自带排污阀

 

	8
	冲洗管路
	设防冻措施

	9
	设备总功率
	不小于55kw

	10
	主要电气元件
	进口一线品牌

	11
	电源配置
	三相380V  50Hz

	12
	控制方式
	手动、自动、触摸屏操作，清洗时间可调

	13
	水泵
	采用YW系列液下排污泵；5台；知名品牌；参数满足系统要求；洗车台三开一备，沥水台一开一备，

	14
	感应装置
	数量满足系统功能要求；红外射束被切断探测；防水等级IP65（高度防水）

	15
	高压旋转喷头
	数量满足系统要求；304不锈钢材质； 喷射角度360°可调节

	16
	控制机房
	尺寸不小于长1.5m×宽1.35m×高2m；防雨雪、 防腐蚀、防尘、 防漏电保护，IP54

	17
	照明装置
	LED照明灯； 夜间可正常通车使用

	18
	顶部采光
	蓝色阳光板  厚度10mm

	19
	侧面采光
	PC耐力  透光性好，防撞击，防紫外线，阻燃

	20
	风干沥水系统
	离心风机数量满足系统要求

	  21
	安全警示配置
	限速警示牌；警示防撞墩；夜间示宽灯防撞安全配置

	22
	安装配件
	成套随机

	23
	设备涂装
	酸洗磷化防锈，喷塑处理

	24
	污水收集装置
	冲洗后的污水通过底层斜体钢板回收至基础回水槽内进入沉淀池     

	25
	管道及管件
	满足系统要求，阀门采用知名品牌，管道壁厚不小于4.5mm

	26
	电气线缆
	线缆穿管沿管沟敷设


卖方负责整套系统的完整性和使用性。本招标文件未涉及但又属于本系统正常运行必备的部分，由卖方无条件、无偿补齐，且不发生任何费用。

五、卖方与买方负责范围

5.1买方负责范围

★ 负责本项目的土建施工、设备安装、配合调试、验收。

★ 负责将洗车台装置需要的水源接至用点附近1米处。

★ 负责将洗车台装置需要的电源外线接至系统配套的电控箱进线口位置。

★ 负责洗车台系统布置场地的提供。

5.2卖方负责范围

★负责整套系统设计（含土建）、设备及附件供货、安装指导、调试、验收。

★负责整套系统的合理性、完整性及使用效果。

★负责对所供货设备提供完整的、详细的技术资料，并对所提交技术资料的完整性和正确性负全责。

★ 负责提供给买方整个装置的土建荷载条件、能源介质外线条件、电源外线等技术条件。
★ 负责无偿提供系统调试、验收考核过程中损坏的备品备件及工具。

★ 除买方负责范围以外的其他附属设施均由卖方负责。

其他约定

6.1 卖方需具有与本项目相似的10套以上成功业绩。

6.2 本装置钢结构重量作为一项重要评标依据。投标时卖方需注明装置重量。供货时买方过磅复核。

6.3 卖方需计算确定合理的循环水量，保证冲洗效果同时保证沉淀池污泥沉淀效果。
6.4 卖方合同签订后设计图纸及技术条件一周内提交买方。

6.5 钢结构防腐、磨损（1年内检测磨损厚度*3不大于原厚度1/2）质保三年。

6.6 质保期为产品交货后12个月。

6.7 设备验收合格后无故障运行12个月，保证期内设备的失效、损坏由卖方全部负责免费更换。

6.8 因环保要求，洗车台全封闭延伸至大棚门洞处，约2米。

七、设备质量保证体系文件：

产品合格证，铭牌。

产品使用说明书。

出厂检验报告。

设备安全警示标示齐全。
八、 验收及培训要求
8.1现场验收在设备装置安装完毕调试结束后进行，以验证设备性能、质量是否符合本合同条款要求，是否符合国家相关工程质量验收标准。

8.1.1单体设备验收，产品质量、外观、尺寸、结构、防腐、设备参数、性能等。

8.1.2控制功能验收，满足合同所要求的所有功能。

8.1.3效果验收。冲洗效果、沥水效果及水池沉淀效果等。洗车台、沥水台底部污水收集层及收集槽无明显积泥、积水，要求95%以上泥利用水力输送至沉淀池。洗车台、沥水台整体表面无明显积水、积泥。沥水区出口后地面3米内无明显积水、积泥。沉淀池沉淀效果符合洗车机回用水要求。

8.1.4系统整体验收。

如果系统验收效果不能达到本合同要求，卖方应无偿修改设计、更换或补充设备，直至达到合同要求。
8.2培训
卖方负责设备及材料供货、安装指导、调试及买方操作人员的技术培训。

8.2.1卖方负责派遣技术熟练的专职技术人员到施工现场进行技术服务，具体服务日期及事项，双方协商决定。

8.2.2卖方负责整个系统的调试工作，直到整套装置的正常运行。

附：布置图

[image: image1.png]=
e 2 -
N = ¢
B | =
= = I |
H fl B
H | Pl
s | I e
| — 1 o
i = | = 2 2
= = : |z 5
& = &
o ] = | = 4T
CH -
@| a= | q
R g pEan [EEa |
ol = -
THE . —
i f 9
| 1 g B
H f L g
o= | I f
b = i = =
H = A Hl= ES
H i == ez
i | N — ) b 1]
| 7 =
i = |
| M R[E
& =
==
=
4 Eod
| x|Z
2 =
— \ - * -
Tt o007 o qea
-
S =
=
BI0vT





以上为洗车台布置图，卖方自行设计，局部可进行调整。

