
芜湖新兴铸管有限责任公司

烧结烟气脱硫脱硝增压风机高压软起动装置

技

术

规

格

书

2020年12月17日

编制：        审核：      会签：    项目负责：      批准：

1、 总体说明
1.基本要求

1.1 投标方应仔细阅读招标方发出的招标书中规定的所有条款，并且应做到全部响应。

1.2 本技术规格书提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合技术规格书和有关标准规范的设计。

1.3 在签订合同之后，招标方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权力，中标单位应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由中标单位与招标方商定。

1.4 本技术规格书中使用的标准和规范如与中标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5 投标方在投标项目设计等活动中，发生侵权行为时，其侵权责任与招标方无关，由投标方自行承担全部责任。

1.6中标方技术人员进入招标方现场需遵守招标方的安全管理制度，做好安全和职业卫生防护，中标方对本单位进驻发包方现场技术人员的安全和职业卫生负全部责任。
2、 项目基本条件

1.风机技术参数

风机工况风量：1650000m3/h；

风机静压升：5000Pa，包括附件损失阻力；     

烟气温度： 120-150℃,常年连续运转，短时间出现180℃以内（不超过30分钟）；

风机效率：≥85%；

风机运行噪音：≤85dB(A)（安装隔声包敷层后，距离风机1m处）。
2.电机技术参数

	电机功率（kW）
	3000

	电机形式
	鼠笼式

	电机型号
	YX2-BPKK630-6（变频）

	电机防护等级
	IP55

	电机绝缘等级
	F

	电机供电电压（V）
	10000

	电机冷却方式
	空冷式

	调速范围
	5～50Hz

	电机额定电流
	203A


3.电源条件 
高压电源，三相  10±10％kV  50±5%Hz；

低压电源，380/220±10%V AC；

控制用电源，单相交流电源，220V，50Hz；

仪表用电源，单相交流电源220V，50Hz。

照明电源，380/220V，50Hz。

4.气象条件

历年平均气温为     16℃

月平均最高气温为 31.3℃

月平均最低气温为 -3.9℃

极端最高气温为   42℃

极端最低气温为    -13℃

湿度

历年相对平均湿度： 79%

最小平均湿度：     14%      

3、 系统配置及技术参数

1．系统主回路及配置

系统主回路如图2.1所示。

[image: image1.png]©
R B

b

s

j

o





图2.1  降补固态软起动装置系统图
（1）装置采用拼装柜体，布局紧凑，采用工艺设计，整体统一美观，自带整体槽钢基础底座，便于吊装和安装。
（2）装置由降压器、无功发生器、旁路开关和控制系统组成，内部使用铜排连接，

 现场只需接高压进线电缆、出线至电动机的电缆及二次控制电缆，外部接线简单。
（3）高压柜无需提供。

2、供货范围
表1设备供货表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	尺寸
	颜色

	1
	高压降补固态软起动装置
	 
	1套
	不大于3050*1500*2300 
	RAL7035


表2 备品备件表
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	指示灯
	
	2
	免费

	2
	中间继电器
	
	2
	免费

	3
	按钮
	
	2
	免费


3．技术参数

技术参数见表3.1。

表3.1 降补固态软起动装置的技术参数表

	项目
	指标
	说明

	安装地点
	室内
	

	适配电动机
	高压鼠笼电机或可异步起动的同步机
	

	控制电源
	AC220V,DC220V
	

	防护等级
	≥IP30
	

	控制方式
	PLC自动控制
	

	控制器通讯方式
	RS485 
	

	信号（输入）规格
	无源接点信号
	可扩展

	信号（输出）规格
	无源接点信号AC220V,5A
	可扩展

	操作方式
	触摸屏
	

	界面语言
	全中文
	


4．设备接口
4.1  高压降补固态软起动装置与其他设备之间的一次连接电缆和二次连接电缆由需方提供。

4.2  高压降补固态软起动装置进出线方式为电缆下进下出。
5．外形尺寸

[image: image2.png]= i

o |0a





4、 性能特点

1、起动电流小：起动时网侧电流一般小于电机额定电流的 2.5 倍。 

2、起动转矩大：起动时电机端电压一般可达到60%Ue以上。电机起动转矩跟电压的平方成正比例关系，因此起动转矩相对比较大。

3、对电网影响小：因为起动时网侧电流小，无功波动相对较小，对电网造成的电压波动很小。一般母线电压可以控制在90％Ue以上。并且不会对电网产生谐波。

4、无谐波：不影响电能质量，无附加有功损耗。

5、全密封：不受环境限制，安全可靠，寿命长，基本免维护。

6、体积小：结构模块化设计，装置整体体积较小，所占配电室空间小，安装特别方便。
7、接线方便：只需要接电源进线电缆和出线电缆到电动机即可。
五.技术要求

5.1 在设计参数准确的情况下，供方保证电动机起动时达到的技术指标如下：

    网侧电流：  不大于2.5 Ie

网侧电压：  不低于90% Ue
起动时间：  不大于60 S

5.2起动转矩大，可满足不同负载的要求；可连续起动，重复精度高，起动时切换过程无操作过电压；无谐波，压降低，基本不影响电能质量；无附加有功损耗。

5.3全密封，不受环境限制，安全可靠，寿命长，基本免维护；柜内配线整齐、清晰，使用线槽。    

5.4 柜门同柜体之间使用裸铜软线作为门的接地连接。    

5.5 柜体喷塑，外观简洁、美观，结构防腐、防锈，使用安全、耐久，便于安装、维护。
5.6 软启柜柜内另加电流互感器（400/5A）二次绕组，用于电机差动保护，另外柜面上加1个差动保护综保单元，用于电机差动保护。

六.出厂试验
出厂试验是为了检测软起动装置材料和结构上的缺陷，并不损伤其性能和可靠性。每台设备出厂都应进行这些试验。

本协议规定的出厂试验项目包括：

a)结构检查；
b)机械操作和机械特性；
        c)主回路的工频电压试验；
        d)控制回路和辅助回路的电压试验；

        e)控制功能实验；

6.1 结构检查
产品应符合正式的图样和技术条件。

6.2 机械操作和机械特性
机械操作和机械特性试验按产品标准和GB3309—89进行。

6.3 主回路的工频耐受电压试验
试验应该按GB311.1—1997规定，在新的、洁净和干的整台设备上或开关分离相上进行。

试验电压应升到规定耐受电压值并维持1min。
6.4 辅助回路和控制回路的耐压试验
设备的辅助回路和控制回路应承受规定的工频耐压试验，加压1min。

6.5 控制功能实验

        无功控制柜和降压控制柜接低压控制电源，进行控制功能实验，应符合设计要求。
七.文件与图纸交付

向订货单位及工程设计单位各提供1套设计安装资料（均为电子版，电子版格式：图纸为AutoCAD2004格式，文档为Word2003格式），具体包括：

（1）安装布置图             1套

（2）电气原理图             1套

（3）外接端子图             1套

（4）一次电缆连接图         1套
货物发出时，配1套随机资料（均为纸质版），随机资料具体包括：   
（1）产品使用说明书         1套

（2）电气原理图             1套

（3）外接端子图             1套

（4）产品合格证             1套

（5）出厂检验报告           1套

八 .售后服务

8.1设备质量保证期为设备验收合格正常运行后十二个月，或设备发货后十八个月（以时间先到为准）。供方产品在质保期内免费保修，在质保期外，供方为产品提供终身维护。
8.2 由于设备包装不当或运输过程中所引起的设备损坏，责任由供方承担。   

8.3 供方提供现场安装指导、调试、培训等相应的技术服务，需方负责对供方的现场技术服务人员提供方便。
8.4 对需方提出的有关设备方面的要求供方保证1小时内给予答复；如需现场服务，供方保证在48小时内到达需方现场，保证最迟不超过72小时。

第 1 页 共 1 页

