芜湖新兴铸管有限责任公司 

 动控部螺杆空压机更换离心机组
招标公告
日  期： 2021年1月14日
招标号：WHXX202102001DKBLGKYJGHLXJZ
我公司将于近日对动控部螺杆空压机更换离心机组进行招标，有意向合作的公司可与我公司联系。网上报名（疫情期间谢绝来现场报名），请按要求填写投标报名函，并附上相关资质资料等，公平交易承诺函（加盖公章）扫描后发至邮箱。

1、技术参数详见附件。

2、应标厂家提前与动控部、工程部交流。

3、拟付款方式：合同签订付10%，设备发货前付20%；设备安装完成并出合格空压风付款30％，同时供方开具全额增值税发票（税率13%），设备正常运行三个月后付款30％（附验收报告），10%质保金，质保期1年。付款均为6个月内银行承兑汇票。

4.应标厂家如是贸易商需提供原厂授权书。

招标办：        陈  凯    18010798830
物资部：        程  飞    13855366119
动控部：        向国胜    18605533859
工程部：        王舒芬    13685538336
所有参标单位必须报名，报名截止日期为2020年2月2日 16:00逾期不报名者将不允许参加招标。
本项目开标日期定于 2021年2月5日9:30，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区招标办会议室206准时举行。
单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司        

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号              

开 户 行：工行环办
帐    号：1307023219000109264

电    话：0553-5698528               

邮    编：241002                          

              联 系 人：陈凯            

邮    箱：chenkai0324@163.com
详见以下附件：

附件1：投标人须知及要求；

附件2：报名函、委托授权书、公平交易承诺函；
投标人须知及要求
一般要求
    投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
投标保证金

本次招标收取投标保证金壹拾万元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2021年2月2日16:00点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则在履约保证金足额缴纳后退还。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司        

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环办）

帐    号：1307023219000109264

投标文件的语言
投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。
投标有效期
投标有效期:90天。
投标人要求
合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：
具有独立订立合同的权利。
在专业技术、设备设施、人员组成等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

必须有加工能力和一定垫资能力。
具有法律、法规和招标人规定的其他条件。
投标人应提供下列文件和资料：

商务文件：
投标人法定代表人授权书及授权代表身份证复印件。
企业法人营业执照及相关认证等。
生产许可证、行业许可证、有关的鉴定材料等。
投标有效期。
投标项目的具体明细（不含报价）。
技术文件：包括投标方案及其说明等。
价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表，设备价格为含税到厂价，并注明税率。
其它文件：包括商务、技术偏差表或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。
五、投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。
七、投标文件的份数和签署

标书一式四份，正本一份，副本三份，价格文件：一份即可，必须单独密封。
标书、报价表均加盖公章。
八、投标报价

投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。
若单价（含分项报价）和总价有差异，则以单价（含分项报价）为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。
九、投标文件的递交
投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，密封上应加盖投标人公章。
投标商应在开标前将投标文件送达到指定地点，逾期未到的都将视为弃权。如因特殊客观原因，投标人应于开标前告知招标人，并得到其同意者除外。

投标人不得在开标当日至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

十、无效投标
发生下列情况之一者，视为无效投标。

投标文件未按规定加盖公章和签字。

投标文件字迹模糊、无法辨认影响评标的。

授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章（或签字）的。
投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。
投标人企业资质不全或无资质的。

附有招标人不能接受的条件的。

在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

以联合体方式投标而无共同投标协议的。

以他人名义投标的。

未按招标文件要求提交投标保证金的。

投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

投标文件与招标文件存在严重背离等其他问题的。
十一、相关要求

交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区现场。

交 货 期：请在报价时注明交货期。
十二、评标标准

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格：满分30分。质量：满分50分。资质、装备及工艺技术水平、业绩状况：满分10分。服务、工期及资金状况：满分10分。
其他要求

自洁式过滤器

	1
	数量
	 4套

	2
	单台最大空气吸滤量（m³/min）
	  720 

	3
	初阻损（pa）
	≤150

	4
	反吹气压（pa）
	0.5~0.8

	5
	外形尺寸（mm）
	卖方需查看现场

	6
	相对温度
	≤80%，短时间（如雨季）≤100%

	7
	过滤效率
	＞96%

	8
	噪声
	≤75dbA

	9
	自洁系统
	 脉冲宽度：0.16S

脉冲间隔：60S

过滤粒度：≥1um，过滤效率＞99.96%

	10
	自洁方式
	程序自洁：150pa~650pa(间隔60s)

压差自洁：650pa~1200pa(间隔30s)

手动自洁

	11
	控制要求
	自洁式过滤器含压差


离心压缩机

压缩机参数

	序号
	项目
	参数

	1
	所需数量
	3套 

	2
	参考功率
	 1850kW

	3
	使用场所
	室内

	4
	压缩介质
	空气

	5
	压缩级数
	3

	6
	大气压力
	0.1013MPa A

	7
	进气压力
	0.0993MPa A

	8
	进气温度
	35℃

	9
	相对湿度
	80%

	10
	冷却水温度
	35℃-38℃

	11
	排气压力
	0.80MPa G (出口止回阀后)

	12
	流量
	300Nm³/min

	13
	排气温度
	约120℃，每级配进气温度显示

	14
	驱动主电机
	鼠笼式异步电机

	
	参考功率
	1850KW

	
	转速
	2960转/分

	15
	控制方式
	恒压  + 加卸载

	16
	参考外形尺寸
	买方需查看现场

	17
	冷却水
	水压:    0.2–0.5MPa G

水压降：0.1–0.15MPa

	18
	主电源
	10000V / 50Hz / 3φ

	19
	控制盘电源
	380V / 50 Hz / 3φ

辅助油泵: 2.2KW

油加热器: 3.0KW

	20
	仪表用气
	氮气，供气压力: 0.5 - 0.8MPa ，
用气量：  0.15Nm3/min，
用气场合: 放空阀和油箱真空抽，


2. 单台压缩机的部件和附件

	序号
	项目
	描述
	数量

	1
	压缩机主机
	
	1套

	2
	中间冷却器
	水走管程，气走壳程
管材：铜
翅片：铝
	2个

	3
	润滑油系统
	主轴驱动全流量的主油泵
电机驱动全流量的辅助油泵
双油过滤器
油加热器
油冷却器
油压调节阀
油箱
止回阀
不锈钢油管
	1套

	4
	主机座
	压缩机、主电机、油箱、润滑油系统和控制盘的共同基座
	1套

	5
	放空消音器
	放空时吸收噪音
	1套

	6
	油箱真空抽系统
	
	1套

	7
	防喘振流量控制
	带有气动执行器的进气导叶
	1套

	
	
	带有气动执行器的放空阀
	1套

	8
	带防护罩的联轴器
	干式不锈钢膜片联轴节
	1套

	9
	空气管线
	从进气管到排气管法兰处, 带配对法兰
	1套

	10
	排气止回阀
	双盘止回阀
	1套

	11
	冷凝水排放系统
	手动排放阀和管线
	1套

	12
	自动疏水阀
	各级冷却器均配套，配置零气耗自动疏水阀和手动旁通阀
	1套

	13
	PLC控制系统
	 PLC控制器和安全保护监测系统包括：振动监测、压力监测、温度监测、过载保护、故障诊断和喘振保护等。

控制系统的具体要求：控制柜防护等级不低于IP43；柜内接线端子采用进口品牌端子、开关电源采用进口品牌电源；电机定子线圈温度配信号隔离器；I/O模块须有10%余量；控制系统供电配备工业UPS（后配时间30分钟）


	1套

	14
	主电机
	鼠笼式三相异步电机
参考功率：1850KW；
电源：交流10KV；防护等级：IP55
绝缘等级：F 级；温升等级：B级
	1套

	15
	基础膨胀螺栓
	包括水平调整片
	1套

	16
	吊具
	安装时用于起吊压缩机
	1套

	17
	操作台
	不锈钢操作台面
	

	18
	进、出口补偿器
	不锈钢材质
	1套

	19
	流量计
	在线瞬时流量监测
	1套

	
	
	
	


3.单套压缩机控制设备和仪表

	部件
	规格
	数量

	控制面板
	安装在公共底座上的防尘封闭式
1. 功能:

1)压缩机启动/停止运行
2）容量控制系统
3）主马达过载保护系统
4）安全装置
5）运行状态指示
6）辅助设备运行
7) 趋势图显示
8) 检索数据显示
3. 输入干节点    

远程开/停机 - 1个
强制卸载（针对远程系统）- 1个
其他故障 - 2个    
	一套

	振动监视系统
	非接触式振动探针和双线式振动变送器，监测轴振动
	一套

	控制面板仪表
	 PLC控制软件带授权，并提供1周4人/次的培训，提供系统维护教程，掌握简单编程；提供开放式下位机程序（含编程软件）
	一套

	
	触摸屏面板，10英寸彩显, 提供开放式触摸屏组态程序（含编程软件）
	一套

	
	包括振动变送器和压力传感器
	一套

	
	配置工控上位机，含编程软件、组态软件、操作界面等；实现在螺杆空压机操作室远程监测和远程操作；有报警记录（声光报警提示、确认和未确认区分）、曲线记录、报表记录、打印；支持第三方通讯协议，OPCserver授权；配合接入能控系统；提供开放式上位机程序（含编程软件）
	一套

	
	具有远程通讯功能的RS485接口，遵循标准通讯协议
	一套

	
	就地和远程紧急停机
	一套

	
	现场主屏幕画面显示电机运行电流，为避免干扰，主电机接线盒内引出线桩头需安装单相电流互感器，电流信号直接采集至现场控制柜内电流变送器。
	一套


4.检测和保护装置

	项目
	检测元件
	报警
	停机
	显示

	系统压力
	压力传感器
	
	
	√

	运行时间
	
	
	
	√

	加载时间
	
	
	
	√

	运行次数
	
	
	
	√

	加载次数
	
	
	
	√

	电机电流
	电流传感器
	
	
	√

	三级进气温度
	电阻温度计
	高
	高高
	√

	润滑油温度
	电阻温度计
	高
	高高
	√

	润滑油压力
	压力传感器
	低
	低低
	√

	油过滤器压差
	压力传感器
	高
	
	√

	主马达故障
	电机启动柜的信号
	
	√
	√

	电机定子温度(6取3)
	电阻温度计
	高
	高高
	√

	电机轴承温度(2个)
	电阻温度计
	高
	高高
	√

	一级轴振动
	非接触式振动探头
	高
	高高
	√

	二级轴振动
	非接触式振动探头
	高
	高高
	√

	三级轴振动
	非接触式振动探头
	高
	高高
	√

	辅助油泵过载
	过载继电器
	√
	
	√

	外部启动条件
	干接点
	
	
	√

	其他故障
	干接点 (2个)
	√
	√
	√


5、机组控制系统具体要求:
PLC均使用modbus等通用协议及通讯模块。下述功能具备通过连接买方已有设备PLC/DCS实现软硬件组态实现无人值守。要求投标方PLC软硬件绝对不许加密，开放通讯协议，支持与第三方组态软件通讯实现远程操作、监控功能。配置2台工控机、要求不低于双核3.3GHz CPU/8G内存/1T硬盘/23.8英寸显示器带音响；同时将现有1#、2#离心空压机监控数据融入新控制系统。
储气罐

数量：3套，容器容积：50.0 m3；压力：1.0Mpa；材质：碳钢；按国家压力容器标准GB150-2011进行制作；附压力容器检验合格证；含安全阀，等附件及检验合格证。
后处理系统

设备组成
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	压缩热再生吸附式干燥机
	350Nm3/min
	套
	4
	

	2
	后置粉尘过滤器
	350Nm3/min
	套
	4
	


2. 压缩空气净化设备技术描述

2.1 设备性能参数表

表1. 压缩热干燥器性能参数表

	序号
	项目名称
	单位
	数值

	1
	型号
	——
	

	2
	处理气量
	Nm3/min
	350

	3
	额定工作压力
	MPa(g)
	0.8

	4
	最大工作压力
	MPa(g)
	1.0

	5
	空气进口温度
	℃
	≥110

	6
	露点温度
	℃
	-60

	7
	压力损失
	MPa
	≤0.045

	8
	出口空气含油量
	ppm
	无

	
	最终出气温度
	℃
	≤45

	9
	再生方式
	——
	压缩热再生

	10
	再生耗气量
	%
	0，无耗气型压缩热吸干机

	11
	冷却方式
	——
	水冷型（厂区工业循环水）

	12.1
	换热管材质
	——
	不锈钢管

	13
	冷却水温度
	℃
	35~38

	14
	冷却水温升
	℃
	△5

	16
	冷却水压力
	MPa
	0.2～0.5

	17
	控制方式
	——
	PLC全自动控制（负荷节能+露点控制）

	18
	工作周期
	h
	6

	19
	额定功率
	kW
	0.2

	20
	电气防护等级
	——
	IP54

	21
	结构形式
	——
	双塔整体式，满足GB150-2011标准

	22
	吸附剂类型
	——
	高性能活性氧化铝

	23
	阀门
	
	进口品牌双偏心耐高温气动阀门，


表2. 过滤器性能参数表

	序号
	项`目名称
	单位
	后置粉尘过滤器

	1
	型号
	——
	

	2
	处理介质
	——
	压缩空气

	3
	进出口管径
	——
	按标准配置

	4
	额定处理量
	Nm3/min
	350

	5
	最大工作压力
	MPa（g）
	1.0

	6
	初始压损
	MPa
	≤0.007

	7
	过滤精度
	μm
	≤1

	8
	残余含油量
	mg/ m3
	——

	9
	滤芯形式
	——
	可更换式

	10
	滤芯材质
	——
	超细硼硅酸纳米玻璃纤维

	11
	分离/过滤原理
	——
	三种过滤原理同时作用，有直接拦阻、惯性碰撞和扩散（范德华力）

	12
	滤芯寿命
	——
	正常工况环境下不小于8000小时

	13
	排污方式
	——
	手动排污

	14
	压差表
	——
	标配


要求：操作画面引至中控电脑。

其他部分

1、卖方负责从进口自洁式过滤器至后处理出口成套供货，各设备间管路、电缆由买方负责。
2、买方负责将高压电源接至离心压缩机电机，低压电源接至现场控制柜。控制柜至设备的电缆由买方负责供货。

3、卖方提供CAD电子版设备图纸，并提供机组各部件安装参数资料。卖方提供进口至后处理出口工艺流程图。
4、本项目为改造项目，卖方投标前需查看现场，确保空压机、自洁过滤器、储气罐、后处理能安装和检修。

5、本项目新上的自洁式过滤器、离心空压机、储气罐、后处理系统配备的控制系统品牌要求统一，所有监测数据和控制操作需全部接入工控机；实现远程监测和远程操作；上位机实现报警记录（声光报警提示、确认和未确认区分）、曲线记录、报表记录、打印功能。所有控制系统的软硬件不允许加密，提供安装程序和用户程序；需授权的提供授权。

6、气动阀控制阀，配气动三联件；同时投标方将本项目配置的仪表型号、参数、厂家、等明细资料、在投标技术文件中详细列出。

7、控制系统配备分体式工业UPS，后备时间不少于30分钟；

8、每台空压机出口配备一套流量计（带温压补偿），数据进入控制系统、并入现有能控中心，合计3台用于计算机组效率。

9、空压机需进口品牌。

本次招标项目有最高投标限价：810万元，报价高于此最高投标限价的作废标处理。
附报价表：

	设备报价明细表（空压机）

	序号
	名称
	规格型号或图号
	材质
	单位
	数量
	单 重
	含税单价（税率13%）
	合计含税价（税率13%）
	制造厂或品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	（T）
	（万元）
	（万元）
	
	

	1
	压缩机
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	储气罐
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	后处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	控制系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（小写）
	

	总价（大写）

	付款方式：

	

	

	

	交货期：
	

	投标单位名称（盖公章）
	

	法人代表/授权代表签字：
	


注：报价不得高于最高投标限价

[image: image1]芜湖新兴铸管有限责任公司
Wuhu Xinxing Ductile Iron Pipes Co.,Ltd
投标报名申请函
致：芜湖新兴铸管有限责任公司
1、 我方以                            (投标申请人单位名称，以下简称“申请人”）的名义，在此以                       （招标项目名称） 投标申请人的身份，向你方提出投标人报名申请。
2、本申请函附有下列内容：
单位所属：        省         市  单位名称                           企业法人            单位地址                           邮编           
企业类型   国有  股份  合资  民营  个体  其他（所属类别上打√）
企业性质    加工业    贸易业    物流业  （所属类别上打√）
开户银行                         账号                           
税号                             注册资金                       
公司电话                         公司传真                       
联系人                           联系电话                       
主导（营）范围：                                                
3、我司附相关资质（营业执照、相关证书等资料）将以电子版扫描件形式发邮件至chenkai0324@163.com（邮箱）或现场报名等方式。                              
4、我司确认，你方可调查我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料。我方还将按你方的要求，进一步提供相关的资料，以核实本申请函中提交的声明和资料。
5、下述签字人在此声明，本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。
                                     申请人（单位公章）：
                                授权代表（签名或盖章）：
签字日期：
附件3
公平交易承诺函
尊敬的合作单位：

感谢您对我公司的支持和信任！

为深入贯彻党的十八大以来中央和中央纪委历次全会精神，推动全国国有企业党建工作会议在中央企业落实落地，芜湖新兴铸管有限责任公司作为国务院国资委管理的国有重要骨干企业新兴际华集团有限公司所属三级公司，按照集团党委关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施办法要求，对在公司范围内从事物料采购、外委加工、财务、质检、计量、工程、业务销售、设备采购和维护、招标投标等经济活动中，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法权益，保证合作过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，维系良好的、持续的、深度的战略合作伙伴关系，我公司对反商业贿赂要求如下：

合作单位不得以现金或等同于现金之礼品或回扣、返点等任何不正当手  段违规获取业务资格、谋取其他不正当利益，一经查实，公司有权采取以下行为：

中止与对方一切业务合同执行；

将对方永久列入公司黑名册；

扣除对方保证金，冻结对方在我公司的所有合同款项；

公司对贿赂款  项予以没收，同时按不低于 10 倍贿赂金额的标准对行贿单位进行商业贿赂违约追偿；

对公司权益造成损失的，公司有权按照核算损失金额的 2-5倍向对方追偿等。

为共同遵守，促进公司的发展，请合作单位按以下承诺签字并加盖公章： 我公司及其一切工作人员向芜湖新兴铸管有限责任公司作出如下承诺：

1、绝不以不正当的方式利用芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员达成合作目的；

2、合作过程中绝不利用与芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关 联人员存在一定特殊关联关系暗示或者胁迫芜湖新兴铸管有限责任公司相  关业务人员达到获取不正当收益的目的；

3、不向芜湖新兴铸管有限责任公司任何工作人员采取任何形式的贿赂行为，包括但不限于贿赂现金、回扣、返利及其任何形式礼品；

4、在合作过程中，我方所供产品出现问题的，一律按照正常流程处理， 绝不以任何形式求助于芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员和/或关联人员；
5、我方承诺，不向芜湖新兴铸管有限责任公司工作人员推荐明知不符

合资质要求的其他供应商；

6、我方与芜湖新兴铸管有限责任公司建立合作关系期间，对芜湖新兴  铸管有限责任公司工作人员索取或接收任何形式的回扣、礼金、有价证券、  购物卡、支付凭证、贵重物品、好处费、感谢费等违反廉洁规定行为，应当  及时、真实、全面的告之芜湖新兴铸管有限责任公司纪委。

我方承诺明确知悉以上内容，若违反以上任意一项内容造成的廉洁违规 行为所产生的一切风险、责任、费用与后果将全部由我公司承担，我方无条件接受芜湖新兴铸管有限责任公司作出的一切处理决定。

承诺企业名称： 


（加盖公章）

承诺企业法人签字： 
            
业务主管签字： 


年
月
日

[image: image2.png]



法人授权委托书

委托单位：    

法定代表人：

法人授权责任人姓名：          联系电话：   

身份证号码：                工作单位：
现委托上述授权责任人作为我单位在              项目招标活动及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事宜，本单位均予以承认。代理人无转让委托权。

特此委托。本授权有效期为：

法人授权责任人身份证复印件：


委托单位： (盖公章)

法定代表人： (签名或盖章)

法人授权责任人：(签名或盖章)

年   月    日
� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���


























_1234567890

