炼钢部一次除尘3D数字孪生安全平台

招标技术要求

根据习近平总书记就全国安全生产工作重要指示精神，中央深改委第十四次会议审议通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》，要求充分利用工业互联网等新一代信息技术提高重点行业安全生产水平。

结合2020年10月，由工业和信息化部、应急管理部联合印发的《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》，提出“工业互联网+安全生产”快速感知、实时监测、超前预警、联动处置、系统评估等新型能力体系建设，企业层面，要在推进工业互联网安全生产监管平台建设中，将数字孪生技术融合到安全生产管理中，实现对关键生产设备全生命周期、生产工艺全流程进行数字化管理，把一线人员从危险作业现场解放出来，实现少人、无人作业等一系列文件指示精神。

炼钢部一次除尘区域为转炉煤气回收系统集中区域，区域内煤气设备设施集中，日常点巡检和检维修作业存在较大风险，且属于炼钢部B级危险源。为进一步提升综合管控能力，以人防+技防+物防去努力实现本质化安全水平。充分利用3D技术、物联网、大数据、人工智能、远程监控等技术，构建炼钢部智能安全中枢系统，实现安全管理信息来源可查、去向可追、责任可究、规律可循，创新构建动态化、精细化、智能化和现代化安全管理手段，本系统整合了一次除尘区域的人员安全行为、重要危险源点、关键设备的安全管控，形成“全员、全过程、全方位、全天候”的安全风险监测管控，为建立企业安全生产的长效机制创造有利条件，使炼钢部进一步强化对高风险区域的管控能力。

总体要求

  - 稳定、可靠性：采用成熟可靠技术的产品，保证系统运行稳定。

  - 易操作性：系统操作简单、易于使用、界面友好。

  - 实时性：保证数据通讯畅通，实时更新。

  - 经济性：合理规划项目，充分利用现有设备，实现项目的最大性价比。

  - 可扩展性：系统建立后，要满足后期其它生产线的智慧监控，通过增加硬件、修改软件配置、服务器扩容等手段可以方便的接入该系统。

  - 安全性：所有一次除尘区域内安装、使用的设备和材料必须满足现场防爆要求，并需要出具和递交防爆资质证明；涉及到与工业生产系统交互的软件和网络，需增加安全隔离设备，保障工业生产系统安全。

  - 一次除尘区域是安全等级为B级的重要安全管控区域，环境复杂、温度高、粉尘大、信号屏蔽严重、光线昏暗、多为露天环境，所选产品和方案需满足此特殊环境。

  - 必须符合相关国际、国家及行业规范及标准，采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

  - 本项目软件系统和数据必须无缝接入已运行中的一、二连铸安全管理系统和公司的智慧安全平台。同时报警信息互联互通，报警信息可利用微信、短信等形式，同步分级推送至相关管理人员手机中。

  - 本项目涉及前后端源代码和三维模型最新版本文件必须上交公司备案。

  - 本项目涉及的光纤熔纤和网线头的制作需由中标方负责。

功能要求

3D数字孪生可视化平台

对一次除尘区域进行三维建模，通过主控室内拼接大屏展示可视化界面，可实时显示区域内全部设备模型、设备运行参数、主要设备动作、厂区人员信息，气象及安全警报、人员违章情况、危险撤离指示等信息，并通过三维可视化进行仿真呈现和模型交互。

- 三维建模内容：

对一次除尘区域内进行实景1:1高精度三维建模（建模具体要求见清单内参数说明），建模面积约9000平米（62*145），渲染效果要求高质量，模型主要含主体设备、管道、烟囱、阀门、钢结构、楼梯、房屋及屋内主要设施、现场通道等。具体建模内容需要现场勘测。

- 虚实联动要求：

在三维可视化平台中集成监控摄像头实时画面和历史回放、设备运行参数、设备动作执行模拟、阀门开度模拟、烟囱点火状态、气体流向可视化、煤冷塔液位可视化、气报警器数据及报警信息、门禁状态、区域内人员信息等。

- 交互要求：

操作人员可对可视化大屏进行实时交互控制，要求模型画面加载时间不超过10秒，操作流畅，无卡顿，无延时，主要操作包括点击、拖动、缩放、旋转。

- 界面要求：

软件页面的设计要求，参照目前主流的大数据设计风格，设计元素要有动效，增加观感体验，软件的顶部需要放上公司的LOGO。

投标方需提供一张设计的三维可视化效果图，附在投标文件内。

- 集成要求：

目前公司已经建设公司级的智慧安全管理平台和一二连铸、转炉的安全管理系统，本项目涉及的软件要求对上述系统无缝对接，其中的界面和数据可进行代码级集成，不允许链接方式跳转。

人脸门禁

通过人脸识别方式，管控一次除尘区域的两个出入口和两个液压站，其目的是为了有效的控制人员的出入，提高重要区域的人员识别及管控能力，并且记录所有出入者（含外来人员）身份信息的详细情况。人员进入门禁门后，在界面大屏上点击人员画像可展示“人员卡片”信息，结合视频数据显示人员大致位置。门禁联动危险气体数据，实现在煤气浓度超标时，根据气象站风向数据联动各门启闭状态。

环境监测

在除尘区域高处布设微型气象站，可以实时监测气象条件，主要参数是风向、风力、温度、湿度、大气压力。应急情况时可及时判断气体泄漏后的扩散方向，以便及时采取有效措施，减少和杜绝安全事故的扩大。环境数据需集成到大屏展示系统和室外LED屏显示，并联动门禁系统；如发生紧急状况，LED大屏显示安全撤离方向，相应门禁打开。

室外LED屏幕

LED大屏展示安全目视化相关条款内容、区域布局图、煤气实时浓度、风力 、风向、人脸门禁启闭状态、厂区内人员信息、发布通知、宣传内容、安全风险地图等信息。

在紧急突发状态时安全管理系统可自动或人工切换到应急指挥画面，画面主要内容为场区图，煤气报警点，在画面模拟风力走向，厂区内人员信息，每个门禁状态，应急措施、应急指挥小组联系方式等。

视频全覆盖

对一次除尘区域进行视频监控全覆盖，实现对整个区域、重要点位现场情况实时掌握、昼夜全彩、高清视频储存和传输，及时了解突发事件并实现事件追溯。

工业数据集中采集

- 危险气体数据采集

对厂区内危险气体数据采集和监控，一次除尘主控室内现有1台气体报警主机，南一号门处有4台气体报警主机，需要接入采集系统，具体位置现场勘察，提供报警信息查询功能，查询可根据地点信息以及时间信息查询并支持导出Excel。我单位提供报警主机型号和说明书，对接接口由中标方负责联系厂家进行沟通对接。

- 工控数据采集

从主控室的4台工控主机采集除尘区域所有设备信息，目前约400个IO数据点，主要分为温度、压力、流量、电流、电压、转速、液位、振动、距离、角度、速度等类型数据，具体采集的设备信息以现场调研为准。

现场网络需要增加网络防火墙，将采集服务器与工业局域网机通过防火墙进行安全隔离，禁止防火墙以外其它的设备直接接入工业系统，保证工业系统的高安全性。我单位提供工控主机中设备IO参数信息，其它对接工作中标方完成，对接方式不能影响到现有工控系统的稳定性和安全性。

- 集中采集接口

采集模块对外提供统一的授权访问接口，支持实时数据推送、报警事件推送和历史记录查询功能。该模块需支持后期MES系统的数据对接。

变压器监控

该区域现场室外有8台变压器，室内有8个电器柜，通过视频监控和增加传感器的手段，对变压器环境、变压器运行状态、电器柜温度等实时信息进行采集，及时发现影响变压器设备正常运行的不利因素，所有数据和监控要集成到三维模型中，在除尘区域的电气室和主控制进行可视化大屏展示，并进行声音报警。

每个变压器要求至少三个角度监控，不能留监控死角，同时通过视频分析对变压器进行有无异物侵入的报警。

投标方需提供一张变压器监控的大数据可视化效果图，附在招标文件内。

工业AI听诊设备

工业AI听诊设备是一种实时声音监测设备，利用声纹识别和AI分析， 实时监测管道泄漏声音，快速精准定位泄漏点位置，并通过声学成像和实时画面可视化显示，可应用于危险气体泄漏的应急处理，避免现有气体监测系统无法快速确定泄漏点的弊端。现场采用手持移动端系统根据需要进行巡检，巡检结果要集成到可视化平台。

IP语音广播

通过与视频监控、气象监控、气体监控、行为分析等信息功能对接集成，输出报警信号通道网络到各子系统网络终端，使每个区的功放向各区域进行报警，及时通知进行紧急疏散，同时可以利用网络媒体矩阵主机挂机式紧急话筒向各区域进行寻呼/疏散指导。在除尘区域内对非法入侵和非法行为进行实时广播纠正，并结合环境数据，提供撤离建议。

智慧摘挂牌

智能电子摘挂牌系统借助先进的人脸身份认证技术代替传统的操作牌和检修牌，通过“智能摘挂牌系统”的逻辑判断，联动现场设备的PLC系统，实现可靠控制机器运行和停止状态。通过数据采集和大屏显示，实时可以查看设备运行状态与检修情况。

2.10.1 用户权限管理

该系统的管理人员、设备操作人员、检维修人员等角色权限和人员数据管理，同时对各角色权限进行划分和固定，可以在系统中配置人员信息、每个人操作区域的权限信息。

2.10.2 操作区域配置

每一个设备操作人员、检维修人员及管理人员三个角色可分区域及设备进行操作、维修控制管理，该权限可以通过此功能进行修改和重新定义。

2.10.3 摘牌作业申请

由设备检维修人员提出申请，在触控屏操作面板上进行摘牌申请提交，提交内容包括摘牌时间、地点、开始时间、事由等等记录，也可以根据实际需求进行填写内容的定制。

2.10.4 摘牌作业审核

区域负责人或管理人员对操作员和维修员提交的摘牌牌申请进行审核，是否符合摘牌要求做出判断，符合要求给予通过，如果不符合给予驳，对于驳回的申请信息必须要写明缘由。

2.10.5 挂牌作业申请

设备检维修人员和操作人员对需要操作的设备进行挂牌操作的时候，可在触控屏操作面板上或手机或PC端申请提交，提交内容包括挂牌时间、地点、结束时间、事由等等记录，也可以根据实际需求进行填写内容的定制。

2.10.6 挂牌作业审核

区域负责人或管理人员对设备检维修人员和操作人员提交的挂牌申请进行审核，是否符合挂牌要求做出判断，符合要求给予通过，如果不符合给予驳回并附上理由。

2.10.7 摘挂牌作业记录

以区域或者操作点位为单位，将挂牌和摘牌的记录进行整合，形成完整的从摘牌到挂牌的时间、地点、摘挂牌人员、作业内容的完整记录，并支持固定格式的台账导出打印备查。

2.10.8 超级权限管理

如有特殊情况，摘牌人员长时间没有挂牌，已完成作业并符合挂牌要求，超级管理人员可以通过该功能提交申请，为了安全起见该申请将由多人同时审核通过后，系统将自动挂牌，恢复操作空闲状态；同时超级管理员可以对设备摘挂牌状态进行统一锁定，即在锁定状态，现场无权进行摘挂牌作业，实现全局安全统一管理。

2.10.9 移动端作业提醒

管理人员、设备操作人员、检维修人员在手机端都有自己对应的申请，审核权限，同时按照管理或负责的工作区域，接收对应的摘挂牌提醒通知，让摘挂牌的作业状态时刻反馈给相关人员，做到一人作业全员知晓。

2.10.10 电子大屏显示

智能摘挂牌系统提供数据接口，将厂区内所有需要摘挂牌的设备产线工作点的摘挂牌状态展示在控制系统大屏上，该数据由后台服务器实时提供，同时人员作业的状态记录也实时展示在大屏内容上，电子屏上要完整展示下图所示内容。

投标单位在投标文件中，需要根据现场需求调研，至少提供1张设计效果图。

2.10.11 设备控制管理

生产线上的设备较多，需要对设备的控制权限进行逐一设置和人员可操作的设备进行权限绑定，每一个控制通道对应的设备进行匹配，设备的实时控制状态逐一回传给软件服务器，反馈到大屏和移动端设备上。

2.10.12 系统的安全性和可靠性

摘挂牌系统必须确保设备停送电状态指令的可靠执行和实时状态的准确监测。该系统宕机、停电、断网、重启等异常情况不能影响现有设备的运行状态和现场操作的安全性。

视频分析

视频行为分析主要用于人工智能图像识别技术，结合监控摄像头对监管区域的相关违章、违规以及异常信息进行监控识别，自动报警，具体的功能包括：人体检测、人脸分析、安全帽识别、使用电话识别、抽烟识别、报警信息查询、移动端集成对接等。

视频分析充分利用现有GPU服务器，需到现场进行调研确认服务器使用情况。

2.11.1 人体检测

配合区域内所有现场摄像头，实时识别监控区内人员位置和数量，并在3D大屏画面中标识和模拟人员位置、数量。实时检测的视频路数不超过15路。

识别精确率： 95%以上；

最小检测尺寸： 150 x 200 像素；

分析区域：支持画面中自定义分析区域；

视频分辨率：不低于1080p分辨率；

色彩要求：彩色画面。

2.11.2 人脸识别

主要对进出厂区人员身份进行识别，本识别不超过8路摄像头。

识别精确率： 95%以上；

最小检测尺寸： 40 x 40 像素；

分析区域：支持画面中自定义分析区域；

视频分辨率：不低于1080p分辨率；

色彩要求：彩色画面。

2.11.3 安全帽识别

主要用于工地及工厂等作业区域，利用人工智能图像识别技术结合监控摄像头，可对进入作业区域的人员进行自动识别，若检测到人员未佩戴安全帽，可立即报警，报警信号同步推送至管理人员，本次服务支持8路摄像头。

识别精确率： 90%以上；

最小检测尺寸： 40 x 40 像素；

分析区域：支持画面中自定义分析区域；

视频分辨率：不低于1080p分辨率；

色彩要求：彩色画面。

2.11.4 打电话识别

基于大规模打电话数据训练，配合摄像头，实时识别监控区内人员打电话情况。若检测到有人打电话，立刻发出警报，本次要求服务支持12路摄像头。

识别精确率： 90%以上；

最小检测尺寸： 150 x 200 像素；

分析区域：支持画面中自定义分析区域；

视频分辨率：不低于1080p分辨率；

色彩要求：彩色画面。

2.11.5 抽烟识别

基于人员现场吸烟数据训练，配合摄像头，实时识别监控区内人员现场吸烟情况。若检测到有人现场吸烟，立刻发出警报，本次要求服务支持20路摄像头。

识别精确率： 80%以上；

最小检测尺寸： 150 x 200 像素；

分析区域：支持画面中自定义分析区域；

视频分辨率：不低于1080p分辨率；

色彩要求：彩色画面。

全视角双目热成像巡逻

通过在一次除尘区域两个高处安装云台热成像设备俯拍，对厂区设备和管道进行无死角智能化监测，记录温度变化情况，对异常变化温度进行实时报警。可以手动设置监控区域，通过报警与图像资源的整合、共享、实时、直观地了解和掌握监控区域的动态状况，适时布控、指挥、处置，有效提高生产效率，保障工作人员的安全。支持智能云台360°俯拍、双光多光谱成像系统、全景全视角自动拼接等。

热成像摄像头可定时巡视，然后利用旋转拼接技术生成热成像画面和可见光画面的全景图，并集成到3D可视化平台，当分别点击两个位置热成像摄像头时，可切换到当前位置角度对应的两种全景画面，并通过拖动随意调整观察角度。需与炼钢部现有热像仪及软件系统配套，便于后期系统集成统一管理。

其它要求

- 投标方必须根据现场需求调研情况，出具双方代表签字的需求调研确认表，附在招标文件内。

投标方根据自己对于项目的了解情况，要充分考虑项目实施过程中所需软硬件内容，并在投标方案中列出设备清单及设备用途，对于设备漏项，预估不足等原因引起的费用增加由投标方自行负责，我方不承担任何责任，包括全程指导安装、调试，确保项目使用效果。

- 中标后，提供永久免费7X24小时QQ、MSN或电话服务；质保期内如出现故障中标方应在24小时内赶到现场免费服务；质保期外如出现需承包方到现场解决的问题，中标方应在24小时内到达，由我方提供设备备件，由中标方提供技术服务。

- 对项目施工过程中出现的设计缺陷问题或我方在技术方案需求内提出局部修改意见，在质量保证期内中标方负责免费更新完善。

- 系统在后期需要进行软件升级、扩展，保证能够免费提供软件升级需求。

技术参数

| 序号 | 模块名称 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 平台集成 | 3D数字 孪生可视化 平台 | 本项目涉及的软件相关的开发和集成，必须采用代码级的集成，界面和交互方式要有一致性，通过大屏主界面的交互即可查看项目涉及的所有数据，形式一站式的数据可视化方案。 需要集成功能含3D模型引擎、可视化效果实现、门禁数据集成、工业数据集中采集模块、视频分析模块、气象数据集成、听诊数据集成、热成像数据及全景画面拼接、后台数据管理等软件模块。 各模块详见上述功能说明 | 1 | 套 |
| 2 | 3D数字孪生系统 | 建模区域 | 一次除尘区域 | 约9000 | 平方米 |
| 3 |  | 模型制作 | 1、 数学基础 建筑物及设备基座平面精度：绝对精度≤30cm、相对精度≤10cm； 建筑物其它特征平面精度：≤30cm且小于量测对象间距尺寸的15%； 设备特征精度：≤20cm且小于量测对象间距尺寸的15%。 2、模型面 模型去除冗余的点、线、面。冗余线是指同一面中重合的两条线或其空间距离≤ 10cm的两条平行线；重叠面是指同一建筑物模型中垂直距离≤10cm的两个面； 模型内部接边处不存在缝隙，相交的点需焊接以确保相交点的空间拓朴关系严格重合； 在系统平台中不存在闪烁的面，构成模型的多边形面不允许存在凹多边形面片。 3、模型精度 设备上部分明显的部件需要实景建模，其余用贴图表示。设备外观与实景相似度90%以上； 摄像头和指示牌的位置与实景位置误差不得超过30cm； 建筑物其凹凸特征≥50cm时，需按照实际建模； 设备模型凹凸特征≥20cm时，需按照实际建模； 镂空特征、装饰性花纹、建筑物附属围栏等需实际建模； 建筑物的特征线（可能凸出墙面尺寸较小）均实际建模。 4、技术要求 模型制作必须使用捕捉工具； 一般圆柱用6段或8段表示，复杂的或直径较大的圆柱用10或12段表示。 5、模型贴图质量要求 纹理格式：.jpeg，.png； 纹理大小：纹理长、宽控制在1024×1024以内。为了减少数据量，能够进行U、V平铺的纹理务必制作小纹理平铺； 纹理色调：纹理色调统一采用上午10点钟有阳光的地物表面的色调，要求纹理清晰，色调均衡，色彩美观、明亮、柔和； 无论透空纹理渲染是否有白边存在都必须在PS中进行修减白边处理； 使用正射投影照片制作纹理贴图； 纹理须与实际一致，纹理贴图所表现的建筑特征(如门、窗、建筑层高等)尺寸精度≤50cm，且须保持其大小比例协调。为保持协调统一，纹理贴图所表现的设备特征尺寸精度≤30cm； 标志性文字(设备标牌、建筑的名称)须与实际一致； 设备建筑物顶部，原则上参考航片使用纹理库中近似的屋顶面纹理贴图，若设备顶部纹理需要在纹理采集时采用辅助手段采集顶部纹理，如无人机等； 为增强设备、建筑物的立体感，需调整同一物体的明暗面的亮度值； 所有模型面必须贴图，无特殊情况，严禁双面贴图； 所有模型均贴图，在照片不完整的情况下，各面纹理应与周围设备或建筑物的纹理相似； 设备铭牌需按实景制作。跟台账和图纸一一对应； 铺地UV平铺后必须与实际位置、形状、尺寸一致，避免出现扭曲或歪曲的情况； 有线条墙面纹理贴图时必须保证每个交接面线条结合正常，禁止出现纹理线条错位现象。 | 1 | 套 |
| 4 |  | 建模要求 | 1、 需实地勘察建模区域。 2、 该区域数据采集使用三维扫描的技术手段，三维扫描单站精度≥±1mm,结合影像技术获取该区域的全息数据。同时可生成不低于20000*10000像素的全景图照片。 3、 采集区域内必须使用控制测量的方式对场景进行空间坐标系定位，并利用软件几何平差的技术方案，采用高精度控制测量方式制作，区域范围内控制坐标精度≤10mm,（需提供控制测量精度报告)。 4、 现场必须预留永久性坐标控制点。 5、 基于BIM技术构建三维模型，提供3Dmax格式的工程文件三维模型； 6、 采用逆向实景技术建立模型，还需提供.jpg、.obj、格式的模型文件； 7、 模型必须处于建模坐标系的原点，以实际场景平面图的左下角为基准点。 8、 建模单位采用毫米。 9、 输出成果包括部件级别的三维模型、纹理文件、测绘信息文件、和空间坐标信息 | 1 | 套 |
| 5 | 远程变压器监测 | 变压器监控平台 | 详见上述功能说明 |  |  |
| 6 |  | 中心交换机 | 1、固化端口：≥24个10/100/1000Mbps光口，≥4个SFP+光口，8个复用千兆电口标准1U设备； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 3、支持 MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥16个； | 1 | 台 |
| 7 |  | 工业交换机A | 1、提供8个10/100/1000M自适应RJ45 端口和2个千兆SFP端口、支持线速转发 2、支持IEEE802.3af/at标准，单端口最大PoE输出可达30W，整机PoE输出功率120W 3、工业级工作温度：-40℃~75℃ 4、宽电压输入：44V~57VDC 5、多种安装方式：导轨式安装+壁挂安装 6、IP30防护：减少粉尘影响 7、提供WEB管理、广播风暴保护和端口中断报警开关，适应各类复杂网络环境 8、三路电源输入，冗余备份，大大提高产品供电可靠性 9、EMS高防护等级，无惧各种恶劣环境 10、支持端口中断报警 11、支持IGMP V1/V2/V3 12、支持组播地址显示 | 4 | 台 |
| 8 |  | 工业导轨式电源 | 1、输入电压范围 90～264VAC/127～370VDC/输入浪涌电流 冷启动35A/230V 2、电压调整范围 48～55V可调 3、额定输出功率 120W 4、过载保护 额定输出功率达105%～130%时恒流限流，负载正常后自动复原 5、过电压保护 输出电压56～65V时关断,重启复原 6、过热保护 过热关断,温度下降后自动恢复 7、工作温度 -20～+60℃ 8、抗震动性 10～500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟;安装符合IEC60068-2-6 9、安规认证 通过UL508,TUV EN60950-1认证 10、电磁兼容标准 发射:EN55022(CISPR22),EN61204-3,class B , 谐波:EN61000-3-2,-3 11、电磁兼容标准 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV55024,EN61000-6-2(EN50082-2),EN61204-3, A级重工业标准 | 4 | 台 |
| 9 |  | 导轨式插座 | 5孔10A轨道式安装 | 4 | 个 |
| 10 |  | 光模块 | 单纤双向单模模块(TX1310/RX1490,10km,LC) | 4 | 对 |
| 11 |  | 光纤跳线 | LC-LC千兆单模OS1，半紧套结构，2.9mm外径，满足TIA/EIA-568B.3标准及施工规范，3米，自带锁扣结构防止脱落。 | 8 | 个 |
| 12 |  | 防爆一体摄像机 （非后装防爆护罩）A | 1、0.003 Lux @（F1.2，AGC ON），0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 2、焦距&视场角: 2.8~12 mm @F1.6，水平视场角：80.3°~25° 红外距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 3、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地存储， NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 4、报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）音频: 1路音输入（Line in），1路输出，外部接口 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网 5、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 6、供电方式: AC宽压100 V~240 V，支持PoE（802.3af） 7、电流及功耗: AC：100 V~240 V～0.2 A，50/60 Hz，最大功耗：12 W ；PoE：802.3af，36V~57 V，0.3~0.2 A 8、电源接口类型: 三芯接口 9、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） 10、防爆标志：Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃（以防爆合格证为准） | 24 | 台 |
| 13 |  | 摄像支架 | 壁装支架 304不锈钢材质 | 24 | 个 |
| 14 |  | 防爆挠管 | 1米防爆挠性管； 线缆的防爆保护套管，G3/4"(外) 转 G3/4"(内), 内孔直径Ø15 | 48 | 根 |
| 15 |  | 光纤终端盒 | 4口8芯满配LC法兰 | 2 | 个 |
| 16 |  | 防爆设备箱 | 1、铝合金材质或不锈钢材质 2、防护等级IP65 3、防爆标志：Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP65 T80℃ 4、线孔：6个 (G-3/4 内螺纹) 5、外形尺寸：400mm*500mm*200mm | 2 | 个 |
| 17 |  | 防爆接线盒 | 1、铝合金材质或不锈钢材质 2、防护等级IP65 3、防爆标志：Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP65 T80℃ 4、线孔：4个 (G-3/4 内螺纹) | 8 | 个 |
| 18 |  | Y型密封盒 | 1、铝合金材质或不锈钢材质 2、防护等级IP65 3、防爆标志：Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP65 T80℃ 4、线孔：3个 (G-3/4 内螺纹) | 8 | 个 |
| 19 |  | 温度传感器 | 485输出，标准modbus-rtu协议，扁平探头，与待测物体表面接触面积大， 测量温度精确.磁吸式 | 13 | 个 |
| 20 |  | 测温集中控制器 | 1、集中器共计8个数据通道，可挂接 1-8 台 RS485 型变送器（温湿度、光照、水浸、断电等），并为挂接的 RS485 设备提供集中供电 2、局域网内通信、跨网关广域网通信，支持动态域名解析 DNS； 3、带有 1 路继电器触点或者有源触点输出，设备可设置所挂接节点上下限，并与继电器关联。该继电器支持设备自动控制及远程手动控制； 4、带有 1 路开关量信号输入； 5、可接入软件平台及云监控平台； 6、设备 10~30V 供电； | 3 | 个 |
| 21 |  | LCD拼接屏 | 1、LCD液晶显示单元； 2、尺寸：55英寸；分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：8 ms (G to G)；对比度：1200:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝：3.5mm； 3、输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, CVBS × 1, USB × 1 ；输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 2 ； 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 2 ； 4、满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求 5、液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供CMA、ilac-MRA、CNAS权威检测机构的检测报告） 6、液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。（提供CMA、ilac-MRA、CNAS权威检测机构的检测报告） 7、液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 8、与监控防爆一体摄像机同一品牌 | 4 | 台 |
| 22 |  | 拼接屏支架 | 定制壁挂安装支架，阻尼推拉式 | 4 | 个 |
| 23 |  | 解码器 | 1、 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠/ 输入接口：1路HDMI, 1路DVI 输出接口：4路HDMI，2路BNC 2、 输入分辨率：4K: 3840 × 2160@30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 × 900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200@ 60Hz, XVGA: 1280 × 960@60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz； 输出分辨率：HDMI：4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, WSXGA: 1680×1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60 Hz (仅奇数口), 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz,； 3、 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 4、 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W及以下分辨率同时实时解码； 5、 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 6、 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 7、 支持光电自适应 8、 串行接口：1个RS-232接口（RJ45）, 1个RS-485/RS232复用接口（RJ45）音频输出接口：4个3.5mm接口独立音频输出 | 1 | 台 |
| 24 |  | 集中储存 | 1、4U 24盘位（8块6T硬盘）/1个SAS3.0接口/冗余电源 2、1颗64位多核处理器，≥128GB内存，内存支持扩展到≥256GB，≥4个千兆网口，内置128GSSD固态硬盘。（以公安部检测报告为准） 3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔 4、可接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 5、支持不低于700Mbps图片并发输入，同时不低于700Mbps图片并发输出 6、录像报表生成功能检验，可生成EXCEL录像报表文件，文件信息包括录像读/写状态，起始、结束时间。 7、当开启智能录像时，样机可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。（以公安部检测报告为准） 8、可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。 | 1 | 台 |
| 25 |  | 控制主机 | i5-10400/8G/1T+256SSD/24寸显示器，主流品牌，无线键鼠 | 1 | 台 |
| 26 | AI听诊 | 超声定位与成像终端 | 1、传声器：采用微电子机械系统架构传声器，灵敏度≤-30dB FS 信噪比（SNR）≥65dB 动态范围 30dB至120dB之间 频响范围50Hz至80kHz之间 工作温度最低支持-40℃ ，最高支持100℃ 2、声源采集模块：采样率 支持超声频段声音采样，采样率不低于60000Hz 3、阵列设计麦克风阵列内置在便携式终端内部，为一体化设计，不得采用任何外接阵列结构设计，阵列结构为确保阵列收音覆盖范围，须采用同心圆环形阵列，音频处理实时逻辑核不少于16个 4、拾音单元麦克风阵列中的拾音单元数量不少于60个 5、网络传输须支持5G传输，并向下兼容4G/3G，同时支持WiFi局域网传输 6、摄像头不低于1000万像素 7、显示屏幕工业级屏幕设计，防摔耐热，分辨率不低于1920×1200 8、声源定位功能 在图像上可以实时看到空间各点声场分布热力，要求声场分布精度不低于1° 9、为保证使用效果，要求帧率不低于25fps 10、可以定位不同频率的声源，通过调整频段筛选出特定频段的声音，有效排除环境干扰、快速定位问题点，频率范围至少保证在1.5kHz~20kHz之间 11、可以同时显示监测到的异常声音的数量不低于3个 12、为保证多声源区分效果，要求阵列分辨率不高于6°@10kHz 13、为保证使用效果，对需要采集的声音进行声源分贝的有效增强，增强强度不低于5dB 14、为保证使用效果，对不需要采集的声音进行声源分贝的有效降低，降低强度不低于10dB 15、支持对人耳不好判断的非持续声源进行定位 16、要求单元可以直观展示声源频率成分，辅助用户分析判断异响类型 17、支持将采样数据导入一次除尘3D数字孪生安全平台，与其它采集数据进行整合分析。 | 1 | 台 |
| 27 |  | 数据输出终端 | 1、彩色激光 2、标配8M内存 USB2.0接口 液晶显示面板 支持Network及WiFi功能 3、打印分变率600×600dpi，黑白打印速度 16ppm，彩色打印速度 4ppm，首页输出时间 黑白15.5秒 ，彩色27.5秒 4、最大打印幅面A4，采用鼓粉分离耗材。 | 1 | 台 |
| 28 |  | 控制主机 | 1、windows10系统 2、CPU：Intel 酷睿i5 10210U 3、内存8G，固态硬盘容量512G，NVIDIA GeForce MX250，分辨率1920X1080 4、无线键鼠 | 1 | 台 |
| 29 | 除尘区监控门禁系统 | 防爆一体摄像机 （非后装防爆护罩） A | 1、0.003 Lux @（F1.2，AGC ON），0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 2、焦距&视场角: 2.8~12 mm @F1.6，水平视场角：80.3°~25° 红外距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 3、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地存储， NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 4、报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）音频: 1路音输入（Line in），1路输出，外部接口 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网 5、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 6、供电方式: AC宽压100 V~240 V，支持PoE（802.3af） 7、电流及功耗: AC：100 V~240 V～0.2 A，50/60 Hz，最大功耗：12 W ；PoE：802.3af，36V~57 V，0.3~0.2 A 8、电源接口类型: 三芯接口 9、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） 10、防爆标志：Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃（以防爆合格证为准） | 5 | 台 |
| 30 |  | 防爆一体摄像机 （非后装防爆护罩） B | 1、200万1/2.7"CMOS 防爆全彩筒型网络摄像机 2、Smart侦测:10项行为分析,4项异常侦测,1项识别检测；支持断网续传功能保证录像不丢失；支持低码率、低延时 3、最高分辨率可达1920 x1080@25 fps 4、最低照度:彩色：0.0005 Lux@(F1.0，AGC ON)，0 Lux with Light 5、4mm,水平视场角89°; 6、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 7、支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选 8、防爆标志:Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP68 T80℃ 9、不锈钢304或316L材质 10、启动及工作温湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 11、补光:暖白光：≥30 m 12、防爆等级:IK10 防护等级:IP68 | 13 | 台 |
| 31 |  | 防爆馈线管 | 1米防爆挠性管； 线缆的防爆保护套管，G3/4"(外) 转 G3/4"(内), 内孔直径Ø15 ，长度1米 | 28 | 根 |
| 32 |  | 摄像支架 | 壁装支架 304不锈钢材质 | 14 | 个 |
| 33 |  | 工业交换机A | 1、提供8个10/100/1000M自适应RJ45 端口和2个千兆SFP端口、支持线速转发 2、支持IEEE802.3af/at标准，单端口最大PoE输出可达30W，整机PoE输出功率120W 3、工业级工作温度：-40℃~75℃ 4、宽电压输入：44V~57VDC 5、多种安装方式：导轨式安装+壁挂安装 6、IP30防护：减少粉尘影响 7、提供WEB管理、广播风暴保护和端口中断报警开关，适应各类复杂网络环境 8、三路电源输入，冗余备份，大大提高产品供电可靠性 9、EMS高防护等级，无惧各种恶劣环境 10、支持端口中断报警 11、支持IGMP V1/V2/V3 12、支持组播地址显示 | 7 | 台 |
| 34 |  | 光模块 | 单纤双向单模模块(TX1310/RX1490,10km,LC) | 7 | 对 |
| 35 |  | 导轨式电源 | 1、输入电压范围 90～264VAC/127～370VDC/输入浪涌电流 冷启动35A/230V 2、电压调整范围 48～55V可调 3、额定输出功率 120W 4、过载保护 额定输出功率达105%～130%时恒流限流，负载正常后自动复原 5、过电压保护 输出电压56～65V时关断,重启复原 6、过热保护 过热关断,温度下降后自动恢复 7、工作温度 -20～+60℃ 8、抗震动性 10～500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟;安装符合IEC60068-2-6 9、安规认证 通过UL508,TUV EN60950-1认证 10、电磁兼容标准 发射:EN55022(CISPR22),EN61204-3,class B , 谐波:EN61000-3-2,-3 11、电磁兼容标准 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV55024,EN61000-6-2(EN50082-2),EN61204-3, A级重工业标准 | 7 | 台 |
| 36 |  | 导轨式插座 | 5孔10A轨道式安装 | 7 | 个 |
| 37 |  | 光纤跳线 | LC-LC千兆单模OS1，半紧套结构，2.9mm外径，满足TIA/EIA-568B.3标准及施工规范，3米，自带锁扣结构防止脱落。 | 14 | 根 |
| 38 |  | 光纤终端盒 | 4口8芯满配LC法兰 | 7 | 个 |
| 39 |  | 防爆设备箱 | 1、铝合金材质或不锈钢材质 2、防护等级IP65 3、防爆标志：Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP65 T80℃ 4、线孔：6个 (G-3/4 内螺纹) 5、外形尺寸：400mm*500mm*200mm | 7 | 个 |
| 40 |  | 防爆接线盒 | 1、铝合金材质或不锈钢材质 2、防护等级IP65 3、防爆标志：Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP65 T80℃ 4、线孔：4个 (G-3/4 内螺纹) | 14 | 个 |
| 41 |  | LCD拼接屏 | 1、LCD液晶显示单元； 2、尺寸：55英寸；分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：8 ms (G to G)；对比度：1200:1；亮度：500cd/㎡；物理拼缝：3.5mm； 3、输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, CVBS × 1, USB × 1 ；输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 2 ； 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 2 ； 4、满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求 5、液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供CMA、ilac-MRA、CNAS权威检测机构的检测报告） 6、液晶显示单元连续运行24小时，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。（提供CMA、ilac-MRA、CNAS权威检测机构的检测报告） 7、液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 8、与监控防爆一体摄像机同一品牌 | 12 | 台 |
| 42 |  | 拼接屏支架 | 定制壁挂安装支架，阻尼推拉式 | 12 | 套 |
| 43 |  | 解码器 | 1、 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠/ 输入接口：1路HDMI, 1路DVI 输出接口：4路HDMI，2路BNC 2、 输入分辨率：4K: 3840 × 2160@30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 × 900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200@ 60Hz, XVGA: 1280 × 960@60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz； 输出分辨率：HDMI：4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, WSXGA: 1680×1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60 Hz (仅奇数口), 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz,； 3、 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 4、 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W及以下分辨率同时实时解码； 5、 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 6、 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 7、 支持光电自适应 8、 串行接口：1个RS-232接口（RJ45）, 1个RS-485/RS232复用接口（RJ45）音频输出接口：4个3.5mm接口独立音频输出 | 2 | 台 |
| 44 |  | 防火门 | 甲级，双开门，1800mm*2100mm，门扇厚度50mm，门板厚度0.8mm，门框厚度：1.25mm，耐火时间大于90分钟 | 2 | 套 |
| 45 |  | 伸缩门 | 工作电压：220V，控制电流5V-12V，电流2.5A,功率<300W,频率50HZ。 1、主机机箱:采用全不锈钢板封闭防水防尘设计，外置 LED显示或警示灯装置，门控系统整体密封，满足防尘、防水、防潮、防鼠等要求; 2、涡轮电机:采用百胜特制专用涡轮电机，不需风冷、 散热快、耐高温、适合频繁开启;无轨道采用双电机运行，有轨道采用单电机运行; 3、驱动底盘:采用四驱链轮底板，前后转轴与主机齿轮 呈三角原理，运行平稳，主驱动轮直径为125mm铸铝耐磨橡胶轮，30万次运转测试无明显耐磨，经久耐用; 4、无档级离合装置:在有故障不能运行或停电时，只须将其轻旋90°即可转为手动; 5、无触点控制系统:非传统的交流器控制，更为先进(弱电控制）免除线路上诸多故障; 6、热敏保护装置:驱动机构在频繁使用中电机升温至135°时电机会自动断电停止运行，温度降至90°时电机回复工作，保障电机寿命。 7、缓冲装置:可消除启动时带来的瞬间冲击力，运行平稳不打顿。 8、磁敏感应开关:磁性感应，弱电控制，灵敏度高，无需担心漏电伤人事故的发生。 9、自动保护装置:门排在运行中受阻，如:路面石子或 杂物牵挂，自动延时保护装置可在设定时间内停止机组工作。 | 1 | 套 |
| 46 |  | 门禁识别一体机A | 1、设备外观：采用10.1英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：自带身份阅读器，支持刷卡、人脸识别、刷卡+人脸、人证比对、自动模式（刷卡、人脸、人证自动切换），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别(ISC/云眸）访客二维码； 5、通讯方式：有线网络、WiFi； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计(热成像测温)； 8、安装方式：落地安装； 9、设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（公安部检验报告证明） 10、与监控防爆一体摄像机同一品牌 | 1 | 台 |
| 47 |  | 门禁识别一体机B | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（公安部检验报告证明） 9、与监控防爆一体摄像机同一品牌 | 3 | 台 |
| 48 |  | 双门电子磁力锁 | 1、最大拉力：280kg(600Lbs)*2静态直线拉力； 2、支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁； 3、具有电锁状态指示灯； 4、锁体尺寸：长480*宽48.5*厚26.5(mm)； 5、吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 6、使用环境：室内； 7、工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2 8、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 2 | 个 |
| 49 |  | 防水单门电子磁力锁 | 1、明装式防水磁力锁； 2、最大拉力：350kg(800Lbs)静态直线拉力； 3、支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁； 4、锁体尺寸：长227.6*宽52.6*厚28.5(mm)； 5、吸板尺寸：长190*宽45*厚11(mm)； 6、使用环境：室内外； 7、工作电压：12V/480mA ； 8、适用门型：木门、金属门、防火门。 | 1 | 个 |
| 50 |  | 磁力锁附件 | 1、L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm 2、Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 3、开门角度：90° 4、适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 5 | 套 |
| 51 |  | 闭门器 | 1、适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° 2、使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 3、双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 4、建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 | 5 | 个 |
| 52 |  | 门禁备用电源箱 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； 5、支持蓄电池（0T7-12）接入（含蓄电池）； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； 8、带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm； | 4 | 套 |
| 53 |  | 人脸识别门禁 一体机保护盒 | 人脸识别门禁一体机保护盒 | 4 | 个 |
| 54 |  | 人证录入 | 1、设备外观：3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480，200万像素双目宽动态摄像头，支持照片视频防假； 2、认证方式：内置身份证阅读模块，支持人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，比对时间≤1s/人； 3、设备容量：10000条事件记录，10000张证件抓拍照； 4、通讯方式：支持USB接口输出身份证信息、比对结果及抓拍照片； 5、工作温度：-10~50℃。 | 1 | 台 |
| 55 |  | 管理平台 | 1、综合安防管理平台，通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场、动环等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 2、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 3、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级 4、支持最大用户数量：20万； 5、支持最大同时在线用户数量：5000； 6、支持最大角色数量：1万； 7、支持最大人员数量：30万； 8、支持最大卡片数量：30万。 9、紧急报警设备接入数量：500； 10、违停球接入数量：1000； 11、最大并发取流数量：1000 本次要求350路； 12、支持电视墙管理数量：10； 13、支持解码设备管理数量：128； 14、支持门禁点最大数量：2万 本次要求支持20路。 | 1 | 套 |
| 56 |  | 控制主机 | i5-10400/8G/1T+256SSD/24寸显示器，主流品牌，无线键鼠 | 1 | 台 |
| 57 | 视频分析 | 防爆一体摄像机 （非后装防爆护罩） B | 1、200万1/2.7"CMOS 防爆全彩筒型网络摄像机 2、Smart侦测:10项行为分析,4项异常侦测,1项识别检测；支持断网续传功能保证录像不丢失；支持低码率、低延时 3、最高分辨率可达1920 x1080@25 fps 4、最低照度:彩色：0.0005 Lux@(F1.0，AGC ON)，0 Lux with Light 5、4mm,水平视场角89°; 6、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 7、支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选 8、防爆标志:Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP68 T80℃ 9、不锈钢304或316L材质 10、启动及工作温湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 11、补光:暖白光：≥30 m 12、防爆等级:IK10 防护等级:IP68 | 4 | 台 |
| 58 | LED显示大屏 | LED屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三基色三合一；安装方式：钢挂石材墙面嵌入式安装 2、户外全彩屏-1R1G1B-SMD2525，基色为SMD全彩。 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率104点×52点；配置74块模组。 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能 5、像素点间距：4mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130° 6、物理密度： 105625点/㎡ 7、刷新频率：≥3840Hz； 8、校正后白平衡亮度≥4200cd/m2 9、亮度均匀性 ≥95% ； 10、最大对比度≥5000：1 11、色温：3000K-18000K具有可调整性 12、平均无故障时间：≥10000小时 13、平整度：≤0.7mm； 14、最大功耗：≤909W /㎡，平均功耗≤303W/㎡ 15、因LED显示屏是电子产品，必须通过国家:GB/T9254-2008A级电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008A级辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；产品抗干扰等级为Class A级（提供国家级的质量监督检验中心检测报告复印件加盖制造商公章） 16、为确保屏体在现场环境温度的影响下仍可正常工作使用，要求投标人所投LED显示屏须通过-40℃和80℃的环境运行测试。（提供国家级质量监督检验中心的检测报告复印件并加盖制造商公章） 17、为了保证设备的安全性能以及人身安全,要求投标人所投LED显示屏在受到持续1min的AC1500V高压冲击下，屏体仍可正常通电工作。（提供国家级质量监督检验中心的检测报告报告复印件加盖制造商公章) 18、为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏必须通过噪声实验，≤20dBA(符合NR-10及以上标准级别）。 19、生产厂商具具有GJB9001C-2009国家军工管理体系证书。（提供相关证书复印件并加盖制造商公章） 20、为了显示屏的良好体验，更好的兼容性，LED显示屏单元板和电源，控制系统，视频处理器，动力柜必须是同一品牌 21、配置必备的安装附件、线缆及钢结构 | 1 | 套 |
| 59 |  | 显示屏发送系统 | 1、DVI视频输入； 2、 HDMI音频输入.一路标准3.5mm音频输入； 3、 一路USB接口控制，可移除不影响播放 4、 支持四种取电方式，支持5V供电防反接； 6、 4路标准RJ45网口输入, 载最大可达260万像素，支持最长4096点，最高2048点，支持宽高自定义刷新60Hz 7、 可级联多张统一控制，支持上下左右任意拼接，采用RJ11接口级联，稳定可靠； 9、支持可显示各种图文信息、动画、FLASH文件、视频信息、支持PPT播放。 | 1 | 套 |
| 60 |  | 显示屏接收系统 | 1、 单卡输出 RGB’数据 24 组； 2、单卡输出 RGBR’数据 16 组 3、 单卡带载像素为256*192(4扫) 128*384(16扫) 128*768(32扫） ； 4、 支持配置文件回读； 5、 支持静态-32扫任意扫描方式，兼容行业主流常规芯片、双锁存芯片、PWM高刷芯片； 6、支持138译码、595译码、5958译码等多种译码方式； 7、宽电压设计，支持电压输入范围+3.5V-6V； 8、硬件采用工业级设计，支持-40度至85度工作环境； 9、支持4V防反接保护电路，（可选配不分正负任意接）； 10、 支持一键换卡，更换接收卡后不需要重新设置加载程序； 11、支持多种灰度模式。刷新优先、灰度优先、亮度优先； 12、 支持逐点亮色度校正； 12、 符合欧盟 RoHs 标准； 13、符合欧盟 CE-EMC 标准。 | 1 | 套 |
| 61 |  | LED视频 （拼接）处理器 | 1、具有完备的视频输入接口，2 路 VGA，2路 DVI，2 路 HDMI，2路CVBS，1路Audio，1路USB输出接口支持4路DVI，4路DVI备份，1路Audio输出接口 ；支持的输出分辨率垂直最大可达8000点,水平最大可达15840点，1060万像素拼接输出 ，机身可内置4张发送卡 2、可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放；支持4画面显示，支持多种模板调用，一键拼接，一键开画面 3、解决拼接错位、单元不同步问题，拼接 图像完全同步，无撕裂，无丢帧，无卡顿。 4、面板外置中文按键，一键切换局部全屏，一键黑屏，画中画、一键画面冻结功能。 5、支持画面叠加、抠像，实现文字叠加功能，可任意调节抠取的色彩值。支持上位机软件和对接中控，通讯方式有RS232通讯和网络通讯 6、支持手机APP在局域网内切换信号(HDMI,DVI,VGA,USB), 支持云平台远程信号切换，天气预报。 7、支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，支持4画面输出，且画中画位置、大小等均 8、全音视频同步切换：每一路视频输入信号都支持物理的音频接入口，支持音视频同步切换。 9、支持手机APP,U盘播放，云平台和网络集群，提供支持手机投屏、云平台集群管理、异步更新视频功能 | 1 | 套 |
| 62 |  | 控制主机 | i5-10400/8G/1T+256SSD/24寸显示器，主流品牌，无线键鼠 | 1 | 台 |
| 63 | 环境监测 | 数据采集系统 | 多通道数据采集器、可自动记录、记录间隔可根据客户需求设置、带 220V 或者 12V 供电、RS485 RS232 数据提取 RJ45 以太网接口 模拟信号输入 开关量输入 继电器 配备标准 USB 接口，高低上限报警，标准 MODBUS RTU 通讯协议 带两路输出控制器、继电器，,220 市电，上位机软件 | 2 | 套 |
| 64 |  | 气象检测要素 | 1、风速传感器 量程：0～60m/s 精度：±（0.3±0.03V）m/s 2、风向传感器 量程：0～360° 精度：±3° 3、温度传感器 量程：-30～70℃ 精度：±0.2℃ 4、湿度传感器 量程：0～100% 精度：±3% |  |  |
| 65 |  | 气象防护箱 | 用于安装采集器和 22V 电源系统，含箱体、达到 防腐、防晒、防雨等有关防护箱的标准要求； |  |  |
| 66 |  | 报警主机 | 1. 适配气体CO/H2S/O2/NH3/CL2/SO2/H2/C6H6/NO2/CH4等几十种气体类型 2. 无线信号输入，采用Lora无线 3. 通讯输出RS 485 通讯 4. 控制输出无源继电器输出1组，有源220V AV/100W继电器输出1组 5. LCD彩色液晶屏 6. 显示内容气体名称、单位、深度、时间、信号类型等数据 7. 报警、故障信息特殊警示颜色区分 8. 报警记录存储≥1000条 | 2 | 台 |
| 67 |  | 氧气报警器 | 1. 无线信号输出，采用Lora无线 2. 控制输出1个干接点 3. 支持气体类型CO、H2S、O2、EX、SO2、NH3、H2等 4. 声音报警，一级、二级报警级别，可自行设备报警值 5. LED显示+可选OLED显示 6. 按键操作+可选红外遥控操作 7. 工作温度（－40℃～70）℃ 8. 工作湿度(10-95)％RH无凝露 9. 主体材料压铸铝 10. 防护等级IP66 11. 防爆标志Ex d II CT6 Gb 12.实配O2报警 | 4 | 台 |
| 68 |  | 煤气报警器 | 1. 无线信号输出，采用Lora无线 2. 控制输出1个干接点 3. 支持气体类型CO、H2S、O2、EX、SO2、NH3、H2等 4. 声音报警，一级、二级报警级别，可自行设备报警值 5. LED显示+可选OLED显示 6. 按键操作+可选红外遥控操作 7. 工作温度（－40℃～70）℃ 8. 工作湿度(10-95)％RH无凝露 9. 主体材料压铸铝 10. 防护等级IP66 11. 防爆标志Ex d II CT6 Gb 12.实配CO报警 | 4 | 台 |
| 69 |  | TCP服务器 | 端口数RS485*4/RS422*4工业级接线端子，RJ45口*1 支持IP，TCP，UDP，DHCP，DNS，HTTP，ARP，ICMP，Websocket， Httpd Client RJ45口支持6KV防雷保护，1.5KV隔离保护 EAD指标EN61000-4-2防静电（ESD）4级：±8kV接触放电,±15kV空气放电 浪涌保护：电源 : ±2kV/共模，±4kV/差模；RS485/422: ±4kV/共模，±4kV/差模；网口: ±6kV/共模，±4kV/差模 EFT测试： 电源: ±4kV，通信口: ±2kV | 2 | 台 |
| 70 |  | 云平台及微信客户 端 | 1、多站查询：此功能主要用于多台设备进行数据对比查询； 2、历史查询：历史查询主要用于查询设备某天或某小时的数据曲线查询及报表下载； 3、曲线分析：曲线分析是用于分析一个时间段内的要素变化， 可以在曲线上进行拖动；站点管理：这个功能是用于添加或更改站点 4、电子地图：在线状态，故障状态 5、实时数据：实时数据查询，小时平均值，日平均值数据统计，最大值最小值统计 | 1 | 套 |
| 71 |  | 控制主机 | i5/4GB/128GB SSD/集显，显示屏，主流品牌，预装Win7，无线键鼠 | 1 | 台 |
| 72 | IP语音广播 | IP网络控制主机 | 1.采用工业级机柜式机箱设计，钢结构机箱具有较高防磁、防尘、防冲击力的能力； 2.采用高档工业级主板设计，≥17.3寸液晶触摸显示屏，≥3个USB接口，提供触摸和鼠标键盘两种方式操控； 3.内置工业级双硬盘，≥120G固态硬盘，≥500G机械硬盘，≥4G内存； 4.采用模块化设计，支持插卡式扩展多种功能模块，系统定制灵活； 5.内置服务器控制软件，具有“公共广播系统网络化主机控制软件”著作权登记证书； 6.内置CD机光驱，自创的CD播放器控制界面； 7.具有音频采集功能，提供≥5路音频输入接口，≥1路话筒输入接口，灵敏度可调； 8.内置10W定阻输出功放，提供1路3.5耳机输出接口，1路线路输出接口，1路绿色凤凰端子接口，可接定阻无源音箱，输出音源包括监听、节目预听等内容； 9.采用双千兆网卡备份设计，具有网络数据交换机功能； 10.具有一键触发全区告警和手动分区告警功能，告警时可通过本机EMC话筒进行广播，告警撤销后能恢复到告警前状态，面板提供醒目的“一键报警”红色按钮； 11.具有监听功能：主机可以对任何分区进行监听，多个分区播放节目时，在选中要监听得分区，再点击监听按键，主机即可监听选中得分区播放音源。 12.具有录音功能，可通过本机EMC话筒录制节目并播放； 13.具有定时广播功能：可以保存\修改\添加\删除\复制及显示各个定时点，定时点对每个分区得音源分配和音量控制，播放模式选择，对每四路主备电源输出控制和终端强手电源DC24V输出及SC-短路输出控制，插播类定时点优先覆盖普通类定时点，定时点在设定好得时间到了会自动得执行。 14.支持分区\分组\音源\钟声操作控制：选中\取消一个或多个分区，进行播放及分组和音量调节，不同的分区播放不同的音源，内置MP3播放模式选择，同时CD播放功能操作正常；在分区播放音源时，可以点击钟声，进行插入钟声播放，钟声结束后恢复播放之前的播放音源。 15.具有寻呼功能：本机EMC话筒进行对各个分区寻呼，也可通过网络智能寻呼站进行分区广播寻呼及对讲。 16.具有电源控制功能，内置4通道220V输出电源，可手动分别控制，也可以通过定时点分别控制； | 1 | 台 |
| 73 |  | IP网络终端功放 | 1、可挂接在网络到达的任何地方,采用网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 2、内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 3、自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 4、醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 5、具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 6、内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。 7、面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。 8、面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。 9、内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 10、外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 11、具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。 12、外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。 13、带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板,也可以连接蓝牙音频接收器。 14、点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。 15、寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。 15、对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。 | 5 | 台 |
| 74 |  | 寻呼话筒 | 1.采用桌面式摆放设计，≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 2.采用嵌入式实时系统平台，高性能ARM处理器； 3.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； 5.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，≥1路HDMI视频接口 6.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 7.支持对终端设备进行分区或分组寻呼功能； 8.具有对讲功能，智能寻呼台之间、智能寻呼台和求助对讲终端之间可实现对讲功能，支持语音提示、闪光提示等功能； 9.支持手动打开、关闭寻呼话筒供电； 10.内置高性能声音处理电路 11.支持设定网络传输通讯模式； 12.支持输入信号优先等级设置，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入； 13.支持寻呼优先等级设置，任意一台智能寻呼台优先级可高于其他智能寻呼台； | 1 | 台 |
| 75 |  | 防爆扬声器 | 1、产品具有优良的隔爆性能及足够的机械强度； 2、特性灵敏度高，电声转换效率高； 3、难燃、防火性能高、不产生有害气体、不污染环境； 4、灵敏度(1m,1W)：105dB；最大声压级(1m)：118dB；频响：400-10,000Hz。 5、提供防爆证明 | 4 | 个 |
| 76 |  | 吸顶音箱 | 1、工作电压70/100V，功率1.5-10W(多个配接端子)； 2、最大声压级100±2dB， 3、有效频率范围80Hz-14kHz; 4、扬声器悬边阻尼处理； 5、灵敏度高(92±2dB)。 | 4 | 台 |
| 77 |  | 防爆接线盒 | 1、铝合金材质或不锈钢材质 2、防护等级IP65 3、防爆标志：Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP65 T80℃ 4、线孔：4个 (G-3/4 内螺纹) | 4 | 个 |
| 78 |  | 防爆馈线管 | 1米防爆挠性管； 线缆的防爆保护套管，G3/4"(外) 转 G3/4"(内), 内孔直径Ø15 | 8 | 根 |
| 79 |  | 控制主机 | i5/4GB/128GB SSD/集显，显示屏，主流品牌，预装Win7，无线键鼠 | 1 | 套 |
| 80 | 热成像监测 | 热成像 防爆双目摄像头 | 1、防爆标识：Ex d Ⅱ T6 Gb/EX tD A21 IP68 T80℃ 2、防爆等级：IP67 3、304不锈钢外壳； 4、可见光成像：210 万像素逐行扫描 1/2.8” CMOS ；4.3-129mm/30 倍光学变焦 ；彩色 0.05lux@F1.6 ；支持 ICR 红外滤片式自动切换 5、自动巡检：水平0°~360°(连续旋转),垂直-90°~+90° ；水平0.1°/s~30°/s,垂直0.1°/s~30°/s ；支持RS422/485；Pelco-P/Pelco-D协议自适应 6、热成像：分辨率640*480 ；测温范围-20℃~+650℃；测温精度±2℃或±2%； | 2 | 台 |
| 81 |  | 工业交换机B | 1、提供4个10/100/1000M自适应RJ45 端口和1个千兆SFP端口、支持线速转发 2、支持IEEE802.3af/at标准，单端口最大PoE输出可达30W，整机PoE输出功率120W 3、工业级工作温度：-40℃~75℃ 4、宽电压输入：44V~57VDC 5、多种安装方式：导轨式安装+壁挂安装 6、IP30防护：减少粉尘影响 7、提供WEB管理、广播风暴保护和端口中断报警开关，适应各类复杂网络环境 8、三路电源输入，冗余备份，大大提高产品供电可靠性 9、EMS高防护等级，无惧各种恶劣环境 10、支持广播风暴保护 11、支持端口中断报警 12、支持IGMP V1/V2/V3 13、支持组播地址显示 | 3 | 个 |
| 82 |  | 光模块 | 单纤双向单模模块(TX1310/RX1490,10km,LC) | 3 | 对 |
| 83 |  | 导轨式电源 | 1、输入电压范围 90～264VAC/127～370VDC/输入浪涌电流 冷启动35A/230V 2、电压调整范围 48～55V可调 3、额定输出功率 120W 4、过载保护 额定输出功率达105%～130%时恒流限流，负载正常后自动复原 5、过电压保护 输出电压56～65V时关断,重启复原 6、过热保护 过热关断,温度下降后自动恢复 7、工作温度 -20～+60℃ 8、抗震动性 10～500Hz,2G 10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟;安装符合IEC60068-2-6 9、安规认证 通过UL508,TUV EN60950-1认证 10、电磁兼容标准 发射:EN55022(CISPR22),EN61204-3,class B , 谐波:EN61000-3-2,-3 11、电磁兼容标准 抗干扰: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV55024,EN61000-6-2(EN50082-2),EN61204-3, A级重工业标准 | 3 | 个 |
| 84 |  | 光纤终端盒 | 4口8芯满配LC | 2 | 个 |
| 85 |  | 防爆设备箱 | 1、铝合金材质或不锈钢材质 2、防护等级IP65 3、防爆标志：Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP65 T80℃ 4、线孔：6个 (G-3/4 内螺纹) 5、外形尺寸：300mm*400mm*150mm | 2 |  |
| 86 |  | 硬盘录像机 | 4路硬盘录像机，4T硬盘 | 1 | 台 |
| 87 |  | 控制主机 | i5/4GB/128GB SSD/集显，显示屏，主流品牌，预装Win7，无线键鼠 | 1 | 套 |
| 88 | 摘挂牌系统 | 触控一体机 | 1、显示尺寸：32寸，带摄像头 2、分辨率：1920*1080 3、图像比例：16:9 4、触摸屏：红外多点触摸屏 5、主机配置：i5处理器，16G内存，256G固态硬盘，显卡，Windows操作系统 6、输入电源：AC220V 50/60Hz 7、机柜：钣金金属结构，防磁、防锈、防静电处理 | 1 | 台 |
| 89 |  | 防火墙 | ≥8GE 最大并发连接数≥10万 IPSec VPN并发连接数≥500 每秒新建连接数≥18K 整机吞吐量≥400Mbps | 1 | 台 |
| 90 |  | 控制主机 | i5/4GB/128GB SSD/集显，显示屏，主流品牌，预装Win7，无线键鼠 | 1 | 套 |
| 91 | 服务器 | 3D模型服务器 | 2U机架式服务器； Intel 至强处理器4210； ≥32G内存； ≥2*480 SSD，3*600G SAS硬盘； ≥2GB缓存； T4 GPU显卡； 双电源支持96%能效比的钛金级电源； 支持最高5-50°C标准工作温度； 嵌入式管理模块支持防火墙功能，支持机箱入侵侦测 | 1 | 台 |
| 92 |  | 视频分析服务器 | 使用原一、二连铸视频分析服务器 | 1 | 台 |
| 93 |  | 摘挂牌、 变压器服务器 | 2U机架式服务器； Intel 至强处理器4210； ≥64G内存； ≥2*480 SSD，3*600G SAS硬盘； ≥2GB缓存； 双电源支持96%能效比的钛金级电源； 支持最高5-50°C标准工作温度； 嵌入式管理模块支持防火墙功能，支持机箱入侵侦测 | 1 | 台 |
| 94 |  | 监控、 门禁系统服务器 | 2U机架式服务器； Intel 至强处理器4210； ≥32G内存； ≥2*480 SSD，3*600G SAS硬盘； ≥2GB缓存； 双电源支持96%能效比的钛金级电源； 支持最高5-50°C标准工作温度； 嵌入式管理模块支持防火墙功能，支持机箱入侵侦测 | 1 | 台 |
| 95 |  | 管理平台服务器 | 2U机架式服务器； Intel 至强处理器4210*2； ≥128G内存； ≥2*480 SSD，3*600G SAS硬盘； ≥2GB缓存； T4 GPU显卡； 双电源支持96%能效比的钛金级电源； 支持最高5-50°C标准工作温度； 嵌入式管理模块支持防火墙功能，支持机箱入侵侦测 | 1 | 台 |
| 96 | 配件 | 非屏蔽六类双绞线 | 0.57mm无氧铜、单根导体直流电阻：7.4Ω/100m产品标准：YD/T 1019 ANSI/TIA 568 IOS/ICE 11801 | 1800 | 米 |
| 97 |  | 电源线 | RVVP2*1.0 | 1500 | 米 |
| 98 |  | 8芯光缆 | 1、规格：层绞结构，中层涂塑铝带+双面涂塑钢带（APL+PSP）双层纵包结构，内层良好的纵向阻水层设计，外层具有优良的抗紫外辐射、高级别阻燃、防啮齿动物啃咬及耐环境应力开裂性能； 2、标准：9/125µm，符合ITU-T G652关于千兆单模光纤标准及IEC794关于光缆最大拉力、弯曲半径、变形应力规范 3、衰耗：最大0.42dB\0.28dB @ 1310\1550nm； 4、支持室外架空、直埋。 | 2000 | 米 |
| 99 |  | 镀锌钢管 | DN20 | 1800 | 米 |
| 100 |  | 高清线 | 长10米 | 16 | 根 |
| 101 |  | 金属软管 | 包塑金属螺纹软管 | 200 | 米 |
| 102 |  | UPS电源 | 1、额定容量6KVA，电池类型12V/7.0Ah*20。 2、输出电压范围220VAC+3% ，工作温度0-40℃ 3、440mm*550mm*260mm | 1 | 套 |
| 103 |  | 服务器机柜 | 42U、配备8位10APDU2个、固定板3块、风扇部件2组、4只两寸重型脚轮、M6方螺母钉20套、规格:600*1000*2055mm静载800KG，玻璃门 | 2 | 台 |
| 104 |  | 光纤配线盒 | 24口满配LC | 1 | 个 |
| 105 |  | 监控立杆 | 铝制、高度2米 | 10 | 根 |
| 106 |  | 辅材 | 六类水晶头，地面金属明槽（方形），高清延长器，管卡，插线板、胶带、线卡、钉子、扎带、绝缘胶带等 | 1 | 批 |

备注：以上清单为主要产品和配件，投标方需根据实际需求情况配置齐全，要求产品和配件必须是国内知名厂家，且为市场通用，参与投标方需提供详细清单及品牌。有防爆及其他要求的证明材料需上交备案

炼钢部

2021年1月11日