芜湖新兴制氧安全智能化平台项目技术要求

第一部分 软件功能要求

- 项目范围

公司安全智能化管理平台通过计算机视觉、物联网对厂区的视频设备管理、人员定位管理、人员分类管理、违章管控、危险源检查、现场报警管理、一键呼救、电子围栏多个应用集成到一个平台，一个网络，统一监管，预留扩展，如大屏显示，视频设备添加调整，都可以直接通过平台直接扩展，助力芜湖新兴打造数字化、可视化、智能化厂区。

制氧区域建立三维地图，重点大型设备实现三维拆解、运行状态数据实时监控，实现人员定位、门禁管理，违章管控，危险源检查，积分管理功能。

列表页面设计风格与系统总体设计风格保持一致，弹出框风格设计（标题背景，按钮颜色及风格）与系统总体设计风格保持一致。

- 系统功能要求

- 三维建模要求

三维地图功能描述：

- 灯光系统：为三维地图场景提供灯光效果。

- 视角系统：为三维地图场景提供多角度的观看视角。

- 制氧区域三维建筑模型渲染：对制氧区域三维模型添加材质，提高模型真实感。

- 天气系统：为三维地图场景提供晴，雨，雪，雾，云等动态天气系统。

- 烟雾：在三维工厂场景中显示烟雾动态效果。

- 三维模拟地图中实现摄像机巡游：在三维工厂场景中实现多个区域之间的视角移动与过渡。

- 摄像头动画：在三维工厂场景中实现多个区域之间的摄像头转换与切换的动画效果。

- 机器运转动画模拟：在三维场景中显示机器设备运转的动态效果。

- 重点大型设备实现三维拆解和参数展示监控。

- 平台登录

- 与煤气柜安全管理平台集成，管理配置相互独立。

- 根据发包方要求设计系统登录页面，体现新兴铸管行业特色，界面设计突出简单、大气的设计风格。

- 安全管理实时可视化界面

通过安全管理实时可视化界面，用户可随时查看三维地图中以可视化工具形式展现的人员定位数据、监控数据、重点设备运行数据的实时状态；显示各项告警，违章、任务清单等信息；

将制氧大型机组实时监测数据、各种安全报警设备数据采集到监控中心的显示大屏上，实现关键参数超标提示报警功能。操作人员可根据预警提醒进行及时调整，避免参数超标影响设备正常运行。

制氧重点设备和区域进行高精度三维建模；在三维建模上显示人员信息，摄像头位置，报警器材点位等；

区域监控覆盖所有人员可能抵达的位置，可根据定位系统实时调取现场人员位置画面，了解员工实际工作情况。

现有烟感、煤气、氧气报警器监测点、摄像机以及具体位置在三维模拟模型中展示，一旦监控点数据出现异常，监控系统实时报警，安全管理人员根据报警信息及时制定应对策略。

三维地图模型添加材质，提高模型真实感。通过互联网获取实时环境信息，在三维地图上实时展示晴、雨、雪、雾、云等动态天气效果。在三维模拟地图上的工厂烟囱显示相关火焰动态效果。在三维地图场景中显示机器设备运转的动态效果。

实现与工厂现有信息系统对接，业务与数据的集成，提供数据接口，便于后续扩展其他业务。

- UWB定位系统模块

- 轨迹回放

要求提供轨迹回放功能，可查询定位人员任意时间段的轨迹。

- 电子围栏

在三维地图上，绘制电子围栏区域。对于不同分级的危险区域设置不同颜色，红色为重大风险，橙色为较大风险，黄色为一般风险，蓝色为低风险。

- 电子围栏准入角色设置

- 可灵活配置人员进入各电子围栏区域的权限。

- 支持设置虚拟电子围栏，应在厂区三维模型中以围栏图标形式显示出所围区域，点击围栏图标可获取详细参数；

- 能与视频监控系统联动，能调用虚拟电子围栏区域的实时视频画面。

- 非授权闯入、离开围栏，非工作时间滞留等不符合作业规范的行为应发出告警。

- 三维地图管理

重点区域关键设备建立三维地图模型，重点设备三维拆解，建模需要呈现整体场景，大管道要有连接走向，重合小管道无需描绘，用线或管道代替即可。违章摄像头与普通摄像头以颜色区分。

- 定位标签管理

将定位标签与人员信息绑定。建立作业任务、作业人员、定位标签关联关系，作业执行过程中实时监控作业人员位置信息，任务结束回收定位标签，解除关联关系。

- 一键呼救

人员定位卡上提供SOS按钮。定位人员遇到突发情况可通过触发SOS按钮迅速发出报警。监控室人员收到求救信息后可立即组织人员前往施救。

- 违章监控系统

- 违章监控

随时查看各个摄像头的实时监控，重点区域作业人员，抓拍不佩戴安全帽、吸烟、使用手机人员，与于全员积分管理系统对接，在系统中自动扣除安全积分。

- 摄像头任务调度

提供摄像头任务调度的管理功能，对不同区域的摄像头设置不同的任务，执行不同的违章行为识别。

- 违章识别算法管理

提供违章识别算法模型的管理功能，支持第三方算法模型接入。

- 所有违章识别算法需在后端GPU服务器运行， GPU服务器配置3个显卡；如无法满足识别实际需求，需免费提供更多符合技术要求的GPU显卡，直至满足要求为止。

- 支持100路视频进行智能分析，支持摄像头的灵活选择配置；

- 智能分析的视频流上传需经过压缩处理，传输过程减少带宽占用，解压缩后进行视频流智能分析；

- 违章识别准确率不得低于95%；

- 违章行为识别需在3秒内完成，告警延迟时间支持可配置；

- 智能广播管理模块

- 广播设备管理：广播设备信息管理：维护配置广播设备信息，包括设备的IP地址、对接标识、安装位置等信息，授权用户可以增加、修改、以及删除设备信息。

- 固定节目管理：可以配置广播定期播放的声音资源，配置播放的广播点以及时间点。

- 危险源信息播报：通过和定位信息对接，当人员进入制定区域，能够启动盖区域的广播自动实时播报人员进入的该区域的危险源信息。

- 报警信息播报：能够智能的根据区域播报对应区域的报警信息。

- 门禁管理系统

- 人员类别管理

	人员类别管理主要是对员工类型区分，方便在地图定位上对不同人员类型设置不同标注颜色。人员信息管理

- 人员信息管理

建立员工数据库，可通过数据接口获取企业的员工数据信息。要求系统提供人员管理界面，主要是对通过人员进行查询，设置不同的人脸数据、定位卡、组织机构等。

- 人脸数据录入

提供人脸数据录入功能。

- 门禁管理

可控制闸机的开合状态。

- 室外显示屏管理

通过门岗显示屏对不同类型人员进行各类安全制度或安全教育提示。

- 语音对讲

提供语音对讲功能。

- 安全信息管理系统

- 危险源检查录入系统

危险源检查人员根据实际危险源状态输入文字描述、拍照，提交后可供管理员查询危险源检查数据。设定检查人员、规定路线和时间，按照系统规定的路线和时间要求进行现场检查，当检查人员未按照规定路线或时间要求检查时，系统记录并提醒本人。

- 支持设定检查人员、规定路线和时间。

- 检查内容支持web、微信或APP方式录入，包括文字及照片。

- 当检查人员未按照规定路线或时间要求检查时，系统记录并提醒本人。

- 第三方应用

提供第三方应用接入功能，可支持平台二次开发。

- 设备监控：接入设备状态参数，实时采集，动态更新，以便发现安全隐患。

- 诊断系统：接入大型机组等诊断实时监测数据，实时采集，动态更新，以便发现安全隐患。

- 本地数据读写：txt，json，xml，excel等。

- 服务器数据读取：oracle,SQL server，mysql等。

- 视频协议接入：rtsp，rtmp，http地址格式。

- 可按照系统标准接口规范集成，支持其他区域项目的摄像头、门禁、蓝牙等设备及三维模型的接入。

- 安全智能化管理平台系统管理

- 管理员设置

包括管理员的账号、初始密码、角色、组织机构信息，可对各个工段管理员进行设置管理。

- 角色设置

提供角色设置功能，系统管理员角色可设置角色、分配权限、管理组织机构，可以设置所有摄像头的任务调度，对违章识别算法进行管理及扩容，系统识别到未戴安全帽的违章行为记录并告警，可对各个地图的定位、监控设备进行管理，添加三维电子地图，可基于三维电子地图添加设备，如摄像头设备、定位基站设备等。各实业部管理员角色可以根据自己所在组织机构登录管理平台，在各自权限下的安全智能化管理平台中，添加各个用户角色。

- 组织机构设置

可设置组织机构名称，组织机构的层级。

- 设备设置

基于平台三维地图用户可自主添加设备。设备类型主要包含：

- 摄像头监控设备

- 报警设备

- 门禁设备

- 定位设备

- 监测设备

- 其他设备等。

- 告警管理

告警类型有：

- 非授权区域入侵告警：佩戴定位卡的人员靠近无权进入的电子围栏区域，定位标签实现震动警示。

- 紧急救援告警：佩戴定位卡的人员遇到突发情况可通过触发SOS按钮迅速发出报警。

- 违章告警：在违章识别摄像头监控区域发现未佩戴安全帽、抽烟、使用手机的违章行为，监控人员会收到语音报警提示。

- 设备告警：设备监测数据出现异常，监控人员会收到语音报警提示。

- 在噪音大的区域安装显示屏和声光报警装置，便于及时发现报警提示。

以上告警类型管理员可通过告警管理设置是否语音提示。

违章识别告警响应时间不超过3s。其他告警最长响应时间2s以内。

- 安全智能化管理平台技术要求

- 软件开发平台支持.net或JAVA开发，具备完善的分级权限管理，业务岗位采用.net开发，报表支持WEB发布

- 要求系统给平台管理员提供第三方应用管理页面和支持平台二次开发，可访问第三方应用管理页面。

- 支持区域扩容，第三方应用扩展。

- 违章识别算法采用GPU服务器运行，运算结果直接接入到安全智能化管理平台。

- 要求使用Oracle数据库，支持与SQLServer、Mysql等主流关系型数据库的集成；

- 系统具备良好的扩展性，涉及其他后续业务扩展，能在现有的体系架构上快速进行二次开发；

- 需提供拥有专利以外的平台源代码，支持平台二次开发。

- 声音温度实时监控

- 大型设备附近安装声音采集传感器，后台智能分析设备声音变化情况，从而发现设备状态是否正常。

- 大型设备监控区域安装远距成像测温仪，实时监控整体与局部温度变化并及时警示。

- 更换制氧门岗人员进出门，实现人脸识别道闸控制。

- 安全积分管理系统

- 隐患管理积分，管理隐患排查的积分，用户可直接在系统中登记隐患信息，系统根据用户配置的隐患等级规则自动记录积分，包括隐患登记、查询功能。

- 岗位职责积分，用户可在系统中登记岗位职责对应的任务，任务未完成则扣除对应的配置积分，用户可在系统中登记计划任务、查看我的任务以及任务的综合查询。

- 积分审核，提供给用户审核提交的积分奖扣信息。

- 积分设置与综合查询，用户可在系统中灵活配置不同模块对应的不同积分情况，可以多层级的配置积分指标，投标文件中提供此功能截图一张，可根据多条件查询动控部人员的积分奖扣情况，奖扣分的缘由、分值、对应的模块等信息，投标文件中提供此功能截图一张。

- 积分排名, 可查询每月的积分排名情况，包括每月的扣分、奖分以及总分情况，并支持导出Excel.

- 具备移动端功能。

第二部分 设备选型要求

此清单为系统主要设备清单，承包方根据自己对于项目的了解情况，要充分考虑项目实施过程中所需设备，并在承包方案中列出增加设备及设备用途，对于单一地点的设备漏项，预估不足等原因引起的费用增加由承包商自行负责，发包方不承担任何责任。

| 序号 | 物资名称 | 投标参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软硬件平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三维实景可视化平台 | 详见技术文件要求2.1 | 1 | 套 |  |
| 2 | 制氧区域智能物联网采集系统 | 对接数据采集，设备运行参数、报警器、环境监测等文件要求中的各种数据。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 平台服务器 | 1、2U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2、处理器：配置2颗Intel至强可扩展系列4214处理器（2.2GHz/12核），可支持最高205W处理器； 3、内存：配置128GB DDR4 2666MHz内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB； 4、硬盘：本次配置4*600GB 10K SAS硬盘，配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。 5、阵列控制器：配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 6、PCIe插槽：最多支持≥8个标准PCIE3.0插槽； 7、网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡，配置4*GE电口、2*SFP+光口（含光模块）； ▲8、企业级GPU：可支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡； 9、电源：配置2个≥500W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件； 10、工作温度：支持最高5-50°C标准工作温度； ▲11、安全功能：支持机箱入侵侦测功能，在外部打开机箱时提供报警功能； 12、其他：配置机架式导轨； 13、管理性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； 14、厂商资质：投标时提供TL9000证书、知识产权管理体系证书、ISO50001能源管理体系认证证书、QC080000有害物质过程管理体系认证； | 1 | 台 |  |
| 4 | 3D工作站 | 1、CPU： Intel i9-10900k 2、内存：不小于 16GB 3、显卡：不低于 Nvidia RTX 2070 4、硬盘：推荐 512GB SSD+ 2TB HDD 5、USB 端口：2xUSB3.0 6、视频输出端口：MINI dp 或 HDMI 接口 | 1 | 台 |  |
| 5 | 定位系统服务器 | 1、2U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2、处理器：配置2颗Intel至强可扩展系列4214处理器（2.2GHz/12核），可支持最高205W处理器； 3、内存：配置128GB DDR4 2666MHz内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB； 4、硬盘：本次配置4*600GB 10K SAS硬盘，配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。 5、阵列控制器：配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 6、PCIe插槽：最多支持≥8个标准PCIE3.0插槽； 7、网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡，配置4*GE电口、2*SFP+光口（含光模块）； 8、电源：配置2个≥500W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件； 9、工作温度：支持最高5-50°C标准工作温度； 10、安全功能：支持机箱入侵侦测功能，在外部打开机箱时提供报警功能； 11、其他：配置机架式导轨； 12、管理性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； 13、厂商资质：投标时提供TL9000证书、知识产权管理体系证书、ISO50001能源管理体系认证证书、QC080000有害物质过程管理体系认证； | 1 | 台 |  |
| 6 | IP网络控制主机 | 产品要求 1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2.15.6英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 3.工业级专用主板设计，双核两线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 4.内置大容量120G SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 ▲5.一键紧急播音键，快速对全区紧急广播，具有≥8×USB接口、≥4×COM接口、≥3路话筒输入口、≥2×RJ45接口、≥1路VGA接口、≥1路DVI-D视频接口、≥6×立体声输入、≥18×高低音旋钮； 6.自带2路网络接口，用于IP网络广播功能，自适应交换机连接系统，支持跨网段三层网络机构。 7.内置监听功能，监听音量可单独调整。 8.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 9.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 10.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 技术参数 1.屏幕尺寸：15.6英寸 2.屏幕颜色：真彩色 3.操控方式：1366 x 768分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏 4.工作环境温度：环境温度：-10℃~50℃ 5.工作环境湿度：相对湿度：25℃时90%，无结露 6.主板：Intel 芯片组，X86架构 7.标准接口：4 x COM口；3xMIC输入口8xUSB口 8.硬盘：120G SSD 固态硬盘 9.内存：4G 10.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB 11.系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 12.系统音频信号标准输入电平：LINE：-10dB； MIC：-34dB 15.系统音频信号标准输出电平：0dBV 16.输入电源：AC ～220V 50Hz 17.软件操作平台：Windows 7 | 1 | 台 |  |
| 7 | 视频算法服务器 | 1、品牌：2U机架式服务器，非OEM，自主研发，国产知名品牌； 2、处理器：配置2颗Intel至强可扩展系列5118处理器（12核/2.3GHz），可支持最高205W处理器； 3、内存：配置128GB DDR4 2666MHz内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB； 4、硬盘：本次配置3*920GB SSD硬盘，配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，最大可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护； 5、阵列控制器：配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； 6、PCIe插槽：最多支持≥10个PCIE3.0插槽； 7、网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡，配置4*GE电口； 8、企业级GPU：可支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡；配置不低于3块NVIDIA T4企业级显卡； 9、电源：配置2个≥800W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件； 10、工作温度：支持最高5-50°C标准工作温度； 11、安全功能：支持机箱入侵侦测功能，在外部打开机箱时提供报警功能； 12、其他：配置机架式导轨； 13、管理性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； | 1 | 台 |  |
| 8 | 监控平台 | 1、支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口； 2、硬件性能：4114(10核2.2GHz)* 2/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 3、平台须采用嵌入式linux操作系统，安全稳定，防病毒能力强； 4、实时监控支持 支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分 屏画面显示，并支持自定义画面分割，根据用户需要自由选择，支持画面比例调整：满屏，1:1,16:9,4:3,5:4,4:5,3:4,9:16及64:9； 5、支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序； 6、支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向； 7、支持报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、广播； 8、支持回放上墙，支持云台守望功能； 9、支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像； 10、支持淡忘存储，将指定天数的录像进行抽帧存储； 11、支持设备在线率的统计，统计IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示； 12、支持考勤异常数统计，能展示当月每天的考勤异常数； 13、支持根据用户自定义配置业务数据的展示，并能调整模块位置； 14、支持基于文字、图片的节目制作，预览功能； 15、支持门禁报警联动视频、录像、上墙、短信、邮件和广播功能； 16、多址模式下支持 码流接入不低于800Mbps，转发不低于800Mbps，绑定模式下码流接入不低于1500Mbps，转发不低于1500Mbps； 17、支持梯控信息的录入管理，支持対指定人员进行管理授权，可批量授权； | 1 | 套 |  |
| 9 | 流媒体服务器 | HG3189(8核3.5GHz)×1/32GB DDR4/1T 7.2K SATA×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/350W金牌/1U 配套本次所投监控配套品牌流媒体软件。 | 1 | 套 |  |
| 10 | NVR存储管理一体机 | 1、3U标准机架式 2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配6TB硬盘 3、2个千兆网口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口 4、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 5、输入带宽：320M 6、64路H.264、H.265混合接入 7、最大支持16×1080P解码 8、支持H.265、H.264解码 9、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 配置要求：含16块6T企业级硬盘 | 1 | 台 |  |
| 二、室内外大屏设备 |  |  |  |  |  |
| 11 | 全彩LED显示屏 | 1、像素管间距：4mm，基色：红色+绿色+蓝色； 2、发光点颜色组合：1R1G1B，物理密度： 62500点/㎡单元板； 3、模组分辨率：80×40； 4、模组尺寸: 320×160 5、封装方式： SMD1921； 6、模组结构： 灯驱合一； 7、模组平整度≤0.1mm ； 8、拼接整平度 ≤0.1mm ； 9、拼接接缝 ≤0.1mm ； 10、外壳防护：IP65/IP54(前/后) 11、噪音检测：15cm 范围内，测试 5 个位置，平均噪声 40dB-A； 12、振动测试：振动试验按规定对显示 模组进行。在振动5Hz-55Hz-5Hz,振幅为 0.19mm 的条件下，5min扫描一次，二个方向，每个方向扫描二次； 13、像素失控率：≤10000； 14、对比度：≥5000：1； 15、屏体亮度：≥5500cd/m2； 16、亮度均匀性：≥98%； 17、灰度等级：≥16bit； 18、视角：≥165°(水平/垂直）； 19、刷新频率： ≥1920Hz 20、色温：1000K 至 9500K 可调； 21、电流增益调节级：≥4 位； 22、发光点中心偏差：≤2%； 23、漏电流容限值：≤0.5mA； 24、模组机械强度 ：≥10MP； 25、供电方式 ：支持电源均流供电； 26、图像补偿功能：动态图像自动补偿； 1、通过国家CCC认证并提供证书复印件加盖原厂公章。 2、为了产品性能稳定要求所投产品具有盐雾、潮湿、高低温、阻燃、抗电强度第三方检测机构出具的测试报告。 3、通过中国节能产品认证证书，且符合CQC3158-2016标准/要求；提供中国节能产品认证证书复印件加盖原厂公章。 | 6 | 平方米 |  |
| 12 | 钢结构制作 | 根据现场情况，室外落地结构定制 | 1 | 项 |  |
| 13 | 发送卡 | 1、支持 130 万像素点带载能力 2、支持多屏播放同步机制 3、处理性能强大 4、全方位控制方案 5、支持同步异步双模式 6、支持双 WiFi 模式 7、支持 4G 模块 8、支持冗余备份 9、为保证大屏信息传输安全，控制系统获得公安部颁发的信息系统安全等级3级证书； 10、为保证异步播放软件与多媒体播放器的兼容性，需提供媒体播放器播控软件著作权证书复印件； | 1 | 块 |  |
| 14 | 控制接受系统 | 1、集成 16个标准 HUB75E 接口，免接 HUB 2、单卡输出 RGB 数据组达32组； 3、单卡最大带载像素为 128×1024； 4、支持配置文件回读； 5、支持温度监控. 6、支持网线通讯状态检测； 7、支持供电电压检测； 8、支持逐点亮色度校正； 9、支持接收卡预存画面设置； 10、支持外接液晶面板，用来显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 11、为方便显示屏进行统一管理，随时随地查看屏体运行及播放状态，提供厂商获得的集群播控系统管理端软件，集群监控管理端软件、云端LED显示屏信息发布软件的计算机著作权 12、为保证大屏信息传输安全，控制系统获得公安部颁发的信息系统安全等级3级证书 13、与LED显示屏同一品牌，提供产品样品照片。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 室外P4双色屏 | P4室外双色条屏，尺寸：不小于1200*400mm，，含框架，防爆箱体，发送卡、控制系统。 | 5 | 套 |  |
| 16 | 55寸拼接屏 | 1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 2、LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到7000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。3、LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RJ45×2，USB×1，红外*1控制接口、输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1 4、LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告。 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件。 5、LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于等于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 ▲6、液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。 7、LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。 8、具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 9、LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 ▲10、LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 11、LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 12、LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 13、液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅 14、LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。 15、用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 16、LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； 17、LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余。 18LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 19、LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 20、LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。 21、LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。 22、LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。 23、产品采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准要求，提供检测报告证明； 24、主板具有信号强度自动检测技术，实时检测信号强度，并在屏幕上显示当前信号强度。 25、采用同步显示控制技术、不同信号转换显示无延时、实现同步开机同步显示。 26、产品符合CQC31-452629-2016《计算机显示器节能认证规则》技术要求，提供中国节能产品认证证书 27、液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.01以内。 ▲28、液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥30%。 29、液晶显示单元客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能。 | 6 | 块 |  |
| 17 | 解码拼控一体机 | 1、框架式结构，采用无源背板，系统稳定可靠。 2、支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 ▲3、主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 4、支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 5、具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 6、具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 7、解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 8、支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 9、单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 10、支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 11、支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 12、支持走廊模式显示功能。 13、支持英飞拓、PELCO等键盘接入。 14、对录像文件解码延时≤110ms。 15、支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 16、支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 17、具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 18、可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 19、采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； 20、信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 21、的图像切换时间＜20ms。 ▲22、支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 拼接屏支架 | 钢制，根据现场定制 | 1 | 套 |  |
| 19 | 工作站 | 1、机型：品牌商用台式计算机， 2、主板：Intel H370 3、CPU: 第八代英特尔 i7-8700 6核 3.2GHZ 4、内存 16G DDR4-2666 DIMM， 2个DIMM，系统最多支持32G及以上 5、硬盘：1T SATA 7200转+256G SSD硬盘，硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术 6、显卡:2G独显 7、声卡：集成高清音频声卡，内置扬声器。 8、网卡：主板集成千兆及以上网卡 9、键盘鼠标：USB抗菌键盘鼠标同品牌 10、机箱电源：小机箱，免工具拆卸机箱，310W高效稳定性电源 11、光驱:DVDRW 12、接口：8个USB接口，其中4个USB3.1gen1接口（非USB hub 转接），1个HDMI,1个VGA,1个串口,1个读卡器接口； 13、系统要求：出厂预装正版Windows10操作系统，微软官方可查验真伪； 14、显示器：同品牌商用24寸液晶显示器，获得低蓝光认证，护眼。 16、质保要求：整机（含显示器）原厂三年有限保修及上门服务 | 3 | 台 |  |
| 20 | 投影仪 | 1、投影技术:3LCD,液晶板尺寸0.63″；亮度4300流明； 2、对比度16000：1 3、标准分辨率1024*768，兼容16:10,16:9； 4、光源寿命≥20000小时； 5、投影机本身自带三路VGA 接口，两路USB接口，1路RS232接口，1路RJ45网络接口。两路音频接口，一路HDMI接口。 6、投影机机身控制面板，后接口，及遥控器及菜单为全中文显示。 7、一键式强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见，遥控器上标配； 8、加强型超大面积的风琴褶皱结构防尘过滤器设计：更为有效的阻挡灰尘侵入，更换周期达10000小时； 9、四角梯形校正功能，实现有角度投影，能够水平或垂直调整投影图像角度； 10、曲面功能，可对曲面屏幕进行投影，并可纠正投影机投影到曲面屏幕上时出现的桶状和枕状变形； 11、USB接口支持移动存储设备，实现无电脑投影，能通过USB连接线轻松投影图像，使投影更便捷； 12、无线投影功能，支持4台电脑同时投影，并且支持安卓，苹果，windows多系统投影。 | 1 | 台 |  |
| 三、人脸通道设备 |  |  |  |  |  |
| 21 | 摆式速通门(左边机) | ▲1、 速通门采用伺服电机，运行平稳、可靠；设备无故障运行次数不低于500万；闸机应具备行星减速器、电磁离合器、编码器； 2、 闸机不锈钢板厚度应≥1.5mm，机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求，其他表面应符合IK07的要求； 3、设备具备不低于24对红外检测；设备具备防尾随功能，尾随检测距离50mm； 4、当人员通过通道的实际时间超过了设定的允许通行时间，设备应警示； 5、当接收到允许通行信号，设备检测到人员逆向进入通道，设备应警示； 6、人员在识别成功的前提下连续通行，最大通行速度不低于42人/min； 7、速通门具备防夹功能，支持红外防夹和机械防夹两种防夹机制； 8、速通门需具备应急放行功能，支持在断电或发生故障后应能处于开放状态； 9、应具备控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示部分的自检功能，并有相应的动作或指示； 10、可支持一种或多种通讯接口，如RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口；设备应具备开关量输入接口； 11、设备的瞬间最大噪声声压小于80dB，持续噪声声压小于60dB,避免噪声对周围工作人员造成影响； 12、设备支持环境温度：-40℃至80℃，泄露电流应≤0.4mA； 13、产品供应商必须具备ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO 27001信息安全管理体系证书、ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书、软件成熟度CMMI5级证书。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 摆式速通门(右边机) | 1、速通门采用伺服电机，运行平稳、可靠；设备无故障运行次数不低于500万；闸机应具备行星减速器、电磁离合器、编码器； ▲2、闸机不锈钢板厚度应≥1.5mm，机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求，其他表面应符合IK07的要求； 3、设备具备不低于24对红外检测；设备具备防尾随功能，尾随检测距离50mm； 4、当人员通过通道的实际时间超过了设定的允许通行时间，设备应警示； 5、当接收到允许通行信号，设备检测到人员逆向进入通道，设备应警示； 6、人员在识别成功的前提下连续通行，最大通行速度不低于42人/min； 7、速通门具备防夹功能，支持红外防夹和机械防夹两种防夹机制； 8、速通门需具备应急放行功能，支持在断电或发生故障后应能处于开放状态； 9、应具备控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示部分的自检功能，并有相应的动作或指示； 10、可支持一种或多种通讯接口，如RS485/232/422、以太网、CAN总线等接口；设备应具备开关量输入接口； 11、设备的瞬间最大噪声声压小于80dB，持续噪声声压小于60dB,避免噪声对周围工作人员造成影响； 12、设备支持环境温度：-40℃至80℃，泄露电流应≤0.4mA； 13、产品供应商必须具备ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO 27001信息安全管理体系证书、ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书、软件成熟度CMMI5级证书。 | 1 | 台 |  |
| 23 | 速通门人脸识别终端 | 1、设备采用7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600； 2、提供不少于100M网络接口*1、韦根输出*1、韦根输入*1、RS485*1、RS232*1、I/O输入*2、I/O输出*2、USB*1，电源输入（DC12V）*1、电源输出（DC5V）*1； 3、设备采用双目高清摄像头，1 路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率1920*1080； 4、防护等级不低于IP65，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； ▲5、支持设置识别距离0.3m ~ 4m，设备安装高度1.5m，1m识别距离下，支持1. 2m~2.0m身高范围，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 6、支持人脸识别，扩展支持人证、刷卡、刷卡+刷脸、二维码核验开门，人脸识别率>99%，误识率<1%； ▲7、人脸识别平均响应时间不大于190ms 8.设备支持节能休眠并支持设置节能休眠时间，支持人机界面待机时显示广告图片，设备外接测温模块，支持人体温度测量； 9.设备支持不低于5万人脸库，支持单个人员最多添加6张底库照片，支持本地离线识别； 10. 设备支持模板导出，支持CSV 表格批量添加人脸库到设备，支持web界面快速添加，支持查看当前人员总数。 12. 设备支持活体检测功能，防假体攻击，包括防电子照片欺骗，防视频欺骗功能； 13. 支持陌生人检测上报给管理平台，对陌生人进行分类管理； 14.符合GA/T 1093-2013《出入口控制人脸识别系统技术要求》； | 2 | 台 |  |
| 四、监控设备 |  |  |  |  |  |
| 24 | 防爆变焦一体机 | 1、视频输出支持1920×1200@60fps，1280×960@30fps，分辨力不小于1200TVL。 2、摄像机内置镜头，支持25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于120mm。 红外距离50米。 ▲3、防爆等级：ExdⅡC T6 Gb。（防爆合格证为准） 4、支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.005Lux。 样机与客户端之间使用1000m超五类非屏蔽网线直接连接，可正常显示监控画面。 5、使用120m五类非屏蔽网线直接连接,网络传输能力满足发送3000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 6、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为50%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持透雾、强光抑制、数字降噪功能。 7、具有智能编码功能，在同一场景，相同图像质量下开启智能编码功能后，H.264和H.265码率节约1/2。 移动侦测功能，设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框变为绿色，可在客户端给出报警提示并上传中心，上传FTP，发送邮件及联动录像。可通过IE浏览器设置最多396个移动侦测区域。 具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持512GB。 8、支持采用H.265、MJPEG、视频编码标准，H.264、H.265编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1//PCM。 智能红外功能，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率密度。 9、支持区域聚焦及区域曝光，以选择区域为参考区域聚焦或者曝光。 支持过温保护功能，当设备内部温度达到90℃时，设备可自动断电。 10、具备较好的环境适应性，宽电压适应，电压在AC100V~AC240V范围内内变化时，设备可正常工作。 11、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-60℃。 | 25 | 台 |  |
| 25 | 壁装支架 | 壁装支架，与摄像机配套 | 25 | 套 |  |
| 五、定位设备 |  |  |  |  |  |
| 26 | 定位引擎 | 1、定位系统分析计算引擎，支持BS架构，方便跨平台多用户访问。 2、SDK：提供实时以及历史的2D /3D WEBGIS 显示、电子围栏设置以及行为报警、监控视频播放/转码 、定位轨迹数据处理、内网穿透、后台数据接口、提供完整功能的样例网站和APP。 3、支持个性化开发和深层需求定制：提供开发接口，支持用户后期更多个性化开发和定制。 4、视频联动：定位与监控视频联动，视频画面自动对准定位对象、记录违规行为的视频画面、支持查询、下载违规行为的视频画面、跨平台的监控摄像头实时视频播放器，支持海康、大华、宇视等众多监控摄像头品牌、能够实时解码H.264，MPEG-1等视频流、利用最新的HTML5浏览器技术实现无插件化播放实时视频、针对PC以及移动端分别解码H.264以及MPEG-1格式。 5、行为分析：实时监测多卡、聚众、不动、消失、超时等行为、支持对每个区域单独开启或关闭行为监测的功能、违规行为实时报警提醒记录、支持报警信息的批量处理、导出、打印等操作、一键还原现场违规轨迹。 6、实时定位:支持实时定位，以2D/3D形式呈现，定位刷新率50Hz-0.1Hz可调节，可以通过后台统一对所有标签刷新率进行调节，也可只对部分标签刷新率进行调节、显示人员照片、姓名、部门等信息。 7、轨迹回放：支持对某标签在设定时间段内的活动轨迹进行回放、支持对某选定区域在设定时间段内的所有标签活动轨迹进行回放、支持回放速率调节、支持自动跳过无位置数据时间段，可手动开启、支持轨迹与视频同时回放。 8、SOS紧急报警：标签按键报警，后台弹出报警信息并记录。 9、标签寻呼信息下发：对某标签单独下发寻呼/越界提醒/撤离指令 10、显示效果：热力图、聚类显示、实时显示；。 11、地图管理：支持地图导入导出功能，支持对不同区域，建筑，楼层的显示，查询与管理、系统自带3D地图制作、地图格式JPG、PNG、kml。 12、三维定位：系统统提供3D地图位置显示、系统系统3D地图制作工具。 13、电子围栏：可对不同标签设置不同电子围栏权限、某标签进入禁入区和危险区等特定区域，后台弹出报警信息并记录、标签通过声音和震动方式告警、支持不同地图设置电子围栏、进入、离开、拒绝进入、拒绝离开权限。 14、人员管理管理：提供增删改查人员信息的操作，支持上传照片、附件等功能、提供人员信息、筛选条件自定义功能、自定义组织架构。 15、标签电量查看及低电量告警：标签电量以百分比形式查看，低电量后台告警。 16、数据存储：所有定位数据存储1年，1年内所有人员数据可以查询、轨迹回访、支持扩展存储容量。 17、基站掉线报警：实时监测基站工作状态，掉线提醒。 | 1 | 套 |  |
| 27 | 本安防爆型定位基站 | 1、定位协议：UWB 2、定位频率：3.25G-7.0GHz 3、uwb工作频段：IEEE802.15.4a 1/2/3/4（3-5GHz） 4、定位发射功率（无委会认证）：小于等于-43dBm/MHz（无线电核准证） 5、接收能力：—100dBm 6、同步方式：无线同步，无需专用同步控制器 7、定位距离: 全向大于50米（直径） 8、输入电压：DC12V-24V 9、定位精度: 0.1m~0.3m 10、通讯协议: zigbee 11、通讯频段:IEEE802.15.4 11~26(2.4-2.483GHz) 12、额定功率：＜2.5W 13、工作温度：-25℃～ +85℃ 14、工作湿度：0~95%无凝结 15、空中升级：支持； 16、防爆等级：Exib IIC T4 Gb；（防爆证书与电源证书关联） 17、抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 定位周期：动态可调节； 18、定位信息更新速率： 即时上传 19、在线升级：支持服务器对基站在线升级； 20、安全机制：过载、短路和反接保护； 21、双模定位：支持区域定位和高精度定位功能; 22、连接方式：光纤1（TX1550nm/RX1310nm，100M，0-10km）（防爆场景通信方式） 23、连接方式：光纤 2（RX1310nm/TX1550nm，100M，0-10km）（防爆场景通信方式） 24、外形尺寸：266x193.4x80.8mm 25、产品重量：1.2KG 26、防护等级：IP67 27、可靠性：防水防冲击，满足工业环境要求； 配置要求：每台含zigbee天线、UWB天线各一套。 | 150 | 台 |  |
| 28 | 本安防爆型电源 | 1、输出电流：800mA 2、输出电压：12V DC 3、输入电压：220V AC 4、输出功率：＜10W 5、工作温度：-25℃～ +55℃ 6、工作湿度：0~95%无凝结 7、外形尺寸：280.6*75*54(mm) 8、产品重量：2.1KG 9、防护等级：IP67 10、可靠性：防水防冲击，满足工业环境要求； 11、Um:242V.AC、Uo:12.5V、Lo:47uF、Co:2.2uF、Io:800mA 12、防爆等级：Exib IIC T4 Gb（防爆证书与基站证书关联） | 150 | 项 |  |
| 29 | 心率手环定位标签 | 1、定位协议：UWB 2、定位频率：3.25G-7.0GHz 3、uwb工作频段：IEEE802.15.4a 1/2/3/4（3-5GHz） 4、定位发射功率（无委会认证）：小于等于-43dBm/MHz（无线电核准证） 5、定位距离: 全向大于50米（直径） 6、输入电压：DC 5V 7、定位精度: 0.1m~0.3m 8、定位周期：动态可调节； 9、空中升级：支持； 10、定位延迟： 小于200ms 11、通讯协议: zigbee 12、通讯频段:IEEE802.15.4 11~26(2.4-2.483GHz) 13、续航时间：>3个月（1Hz） 14、充电接口：pogo pin-4（带磁性） 15、工作温度：-25℃～ +60℃ 16、工作湿度：0~95%无凝结 17、防护等级：IP68 18、抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 19、定位信息更新速率： 即时上传 20、外形尺寸：52×52×20(mm) 21、产品重量：85g 22、电池配置：锂包电池：3.7V，容量800mA·h； 23、使用寿命：3年以上，可更换电池； 24、双模定位：支持区域定位和高精度定位功能； 25、无源RFID：内置无源RFID芯片（ISO14443A 13.56M IC 卡）； 低电量报警： 有 震动提示： 有 报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助； LED提示： 有 心率： 有 配置要求：含每个配套1个标签充电器 | 25 | 个 |  |
| 30 | 安全帽型定位标签 | 1.防水等级达到IP55等级及以上。 2.低电量报警功能：标签电量低于阈值时发送提示信号。 3.工作温度： -20-70℃。 4.处于非工作状态的人员卡片在水泥地面1.5米跌落后能够正常工作。 5.采用频道隔离技术，多个设备互不干扰； | 25 | 个 |  |
| 31 | 本安型防爆胸牌定位标签 | 1、定位协议：UWB 2、定位频率：3.25G-7.0GHz 3、uwb工作频段：IEEE802.15.4a 1/2/3/4（3-5GHz） 4、定位发射功率（无委会认证）：小于等于-43dBm/MHz（无线电核准证） 定位距离：全向大于50米（直径） 输入电压：DC 5V 5、定位精度：0.1m~0.3m 定位周期：动态可调节； 6、空中升级：支持； 7、定位延迟：小于200ms 8、通讯协议：zigbee 9、通讯频段：IEEE802.15.4 11~26(2.4-2.483GHz) 10、续航时间：>1个月（1Hz） 11、充电接口：micro-USB 12、工作温度：-25℃～ +60℃ 13、工作湿度：0~95%无凝结 14、防护等级：IP65 抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 15、定位信息更新速率： 即时上传 16、外形尺寸：86×55×6(mm) 17、产品重量：35g 18、电池配置：聚合物锂电池：3.7V，容量200mA·h； 19、使用寿命：3年以上，可更换电池； 20、双模定位：支持区域定位和高精度定位功能； 21、无源RFID：内置无源RFID芯片（ISO14443A 13.56M IC 卡）； 22、低电量报警： 有 23、震动提示： 有 24、声音提示： 有 25、报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助； 26、LED提示： 有 27、防爆等级：Exib IIC T4 Gb； | 10 | 个 |  |
| 六、智能广播设备 |  |  |  |  |  |
| 32 | 数字化IP网络广播客户端 | 产品要求 1、软件是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台，支撑系统内广播终端的运行，广播终端基本参数配置，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 2、标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；自动播放及定时功能，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守。 3、支持跨互联网访问：端口映射直接在主服务器端完成，终端不需要做任何映射。 4、支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放；支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理。 5、支持任意单体、分组的呼叫、音乐播放、定时、打铃功能，支持远程音量调节、播放、选曲功能；支持自定义终端分区快捷键操作， 6、采用标准的选配安装模块，软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、广播客户端软件、消防报警软件、无线遥控控制软件和电话广播软件等组成；支持客户自定义选择安装。 7、注册方式：硬件加密狗注册方式，绑定服务器硬件，支持1-1000优先级范围选择，提供IP网络广播软件著作权证书。 8、广播软件自动识别终端：当网络终端IP地址已配置好，系统将自动检测识别显示在广播软件配置栏上，无须逐个配置终端IP地址步骤。 9、软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的SDK开发包，实现与其他系统平台整合。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 寻呼话筒 | 产品要求 1、桌面话筒式设计，带7英寸触摸显示屏，可直接配置IP地址和查看终端状态；具有多个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能；为保障系统稳定性，须与广播控制主机为同一品牌； 2、支持网络搜索配置，可直接寻址； 3、支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话； 4、支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲；支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度； 5、具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音； 6、支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便； 7、支持一路本地线路输出，可外扩功放； 8、具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要； 9、支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放； 10、额定功率：3W； 11、频率响应：40Hz～20KHz（±3dB）； 12、总谐波失真：≤1%； 13、信噪比：>80dB； 14、采样率：8K～48KHz； 15、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口） 16、Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）； 17、内置扬声器输出阻抗&功率： 3W/8Ω； 18、音频格式：MP3； 19、网络延时：≤50ms； 20、传输速率：10/100Mbps； 21、工作温度：0℃~+50℃； 22、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。 | 2 | 台 |  |
| 34 | 电源时序器 | 产品要求 1、标准2U高度机柜式设计，16路电源输出； 2、电源控制增加控制口，一个RS232串口和一个RS422数据接口，可进行联机控制；短路信号输入，可将时序开关外接； 3、可按键单独开启和关闭每一路电源输出； 4、提供电源裸线端子接入市电； 5、单路最大电源电流：10A； 6、电源总电流：40A； 7、适用电压：220V±10%。 | 1 | 台 |  |
| 35 | IP网络音箱 | 产品要求 1、内置解码板一体化网络解码音箱，壁挂式设计，木质箱体，精致美观，安装方便。 2、话筒接口1路，话筒音量调节；线路输入1路，线路音量调节；线路输出1路，功率输出口1组； 3、内置2×15W（8欧姆）立体声数字功率放大器。 4、支持任务网络远程打开功放，无任务自动待机，待机功率低于1W，环保节能。 5、能通过IP网络广播软件或者手机客户端对音量进行调节。 6、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 7、支持终端程序远程在线升级，方便工程维护和管理。 ▲8、带两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出，支持声光同步报警功能。 9、支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传。 10、采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 11、预留蓝牙或2.4G天线接口，可选配蓝牙接收模块或2.4G接收模块实现本地语音扩声。 12、带100V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。 13、可选配信息推送功能，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。 14、带开关电源，支持宽范围的市电，适合偏远山区等电压不稳区域。 15、带USB接口，可用于U盘本地播音，也可以定制为PPT翻页功能。 16、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度，方便工程维护和管理。 17、额定功率：2*15W（8欧姆） 18、灵敏度：89dB ±3dB 19、频率响应：40Hz-18KHz（线路）；100Hz-15KHz（线路） 20、总谐波失真：≤1% 21、音频格式：MP3 22、采样率：8K-48K 23、通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP 24、传输速率：10/100Mbps自适应 25、线路输入：TRS3.5×1 26、线路输出：TRS3.5×1 27、话筒输入：TRS3.5×1 28、USB接口：1 29、工作电压：165V-250V AC 31、单元规格：4吋宽频音扬声器×1；2.75吋高音扬声器×1。 | 1 | 对 |  |
| 36 | IP网络终端功放 | 产品要求 1、标准1U高度机柜式设计； 2、具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮； 3、具有1路话筒输入，话筒音量单独可调。 4、具有网路输入口，实现网络解码功能。 5、具有1路录音输出，录音输出音量单独可调。 6、可输出定压70V/100V，定阻4-16Ω。 7、具有总音量调整旋钮。 8、输入阻抗：≥7.5KΩ。 9、线路输入灵敏度：300mV±50mV。 10、话筒输入灵敏度：13mV±5mV。 11、频率响应： 200Hz~16KHz +1/-5dB，80Hz~8KHz ±2dB。 12、总谐波失真：80Hz ~16KHz 1/3额定功率：≤2%；1KHz 1/3额定功率：≤1%；80Hz ~8KHz：≤5%。 13、信噪比：话筒≥55 dB A计权）；线路≥75 dB（A计权）。 14、过载源电动势与额定源电动势之比：≥14。 15、调整率： 400HZ≤2；4KHZ≤2.5。 16、输出功率：80W。 17、消耗功率：150W。 18、额定电源电压：AC 220V/50Hz（±10%）。 | 15 | 台 |  |
| 37 | 防爆音箱 | 产品要求 ▲防爆型喇叭，结构坚固，防爆等级达到EXdⅡCT6。适用于煤矿等，提供防爆证书。 技术参数： 1．额定功率（100V）：15W 2．灵敏度：96dB±3dB 3．阻抗：Com/670Ω 4．频率响应：300-7KHz 5．尺寸：247×195×195mm 6．重量：2.2Kg 7.材料：铁质 | 15 | 个 |  |
| 七、环境监测设备 |  |  |  |  |  |
| 38 | 微型气象站 | 1、具有1路ModBus-RTU主站接口，支持接入485变送器：风速、风向、土壤温度水分、土壤电导率PH、空气温湿度、噪声、空气质量、大气压力、光照、雨雪、紫外线、总辐射、CO、O3、NO2、SO2、H2S、O2、CO2蒸发量等变送器。 2、外接翻斗式雨量计，可采集总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量。 3、选配2路继电器输出，可做远程手动控制。 4、1路多功能GPRS通信接口，只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台。 5、具有1路ModBus-RTU从站接口，可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件，还可用作外接192*96的室外屏。 6、可外接1路室外LED单色显示屏，点阵96*48。 7、多种测量要素可自由搭配。 8、不带LED屏显示时，可搭配太阳能电池板和蓄电池，用于野外测量，解决供电问题 ▲9、提供防爆证书。 配置要求：每套含百叶盒含二氧化碳0-5000ppm、含一氧化碳0-5000ppm、聚碳风速变送器、聚碳风向变送器、空气温湿度变送器、长1m，高0.5m，p10单色屏1000*500mm、2米立杆。 | 1 | 套 |  |
| 39 | 防爆单筒双光红外热成像仪 | 1、产品外观：采用防爆单筒双光红外热成像仪一体化设备，红外热成像像素须》384*288，投标单位不得以次充好； 2、单筒双光防爆红外热成像（红外+可见光），在满足基本的功能的同时须具备以下功能： 1）双光融合功能：双光融合技术和双波段图像增强技术，结合了红外与可见光的优势，在准确探测目标的基础上有效辨识目标细节，可以快速定位高温预警的位置。（须提供实际项目应用的图片） 2）温度叠加功能：特色创新温度叠加功能，针对车间复杂环境，将热成像与可见光完美结合，既能有效探测目标，又能辨识目标细节。（须提供实际项目应用的图片） 3）区域告警：可设置至少20个告警区域，每个区域都可以设置不同的告警温度和告警方式；告警区域必须是任意形状，满足暂存库复杂的环境需求（须提供实际项目应用的图片） 4、投标产品具备“国家防爆电气产品质量监督检验中心”出据的防爆认证和防爆检测报告。 5、提供红外测温、高温预警等软件著作权证书 配置要求：设备需对接采集平台，大屏展示视频，具备实时报警、预警功能。 | 2 | 台 |  |
| 40 | 防爆工业拾音器 | 1、高保真、高灵敏、低噪音。 2、自动带宽调整回声消除技术及高效的激励器 3、内置AGC数字语音降噪及DTS信号处理电路，有效防止语音信号失真及衰减。 4、内置ALC微处理芯片控制电路，自动抑制高强度声音，保护后端音频监控设备。 5、音频信号传输技术，采用RVVP2×0.5 mm2屏蔽电缆传输3公里不失真。 6、适用于-20℃ ～ 70℃的环境温度工作，保证后端高质量的录音效果。 7、集成前置音频放大电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等。 8、防爆等级：ExdⅡCT6 9、最大监听面积不小于60平方米 10、频率响应：20Hz ～ 20kHz 11、灵敏度：－45dB 13、信号处理电路：DSP数字降噪，AGC自动增益，ALC自动抑制 13、电源电压：直流稳压DC10V ～ 18V（推荐使用12V） 14、工作电流：20mA 配置要求：设备需对接采集平台，智能分析音频，具备实时异常声音报警、预警功能。 | 1 | 套 |  |
| 八、网络及网络安全设备 |  |  |  |  |  |
| 41 | 核心交换机 | 1、业务模块插槽数≥3个，主控引擎槽≥2个，支持电源、主控的冗余，所有板卡、电源模块支持热插拔； 2、交换容量≥48T，包转发率≥16000Mpps； 3、为节约机房空间，要求尺寸≤4U； 4、支持设备的1:N和N:1虚拟化，至少能够将一台物理设备虚拟成8台逻辑设备以及将4台设备虚拟成一台设备； 5、支持融合AC功能、可以实现对无线AP的管理；该功能提供第三方检测报告并加盖原厂商章； 6、支持OpenFlow、Trill、EVB、FCOE等数据中心功能； 7、支持高性能的内置防火墙插卡、负载均衡插卡、应用控制插卡、入侵防御检测插卡（为保证插卡性能，要求所有功能插卡必须为独立硬件插卡，不接受融合型插卡）便于后期安全防护的灵活扩展；提供独立插卡彩页，并提供官网配置信息截图证明； 8、支持RIP、OSPF、IS-IS、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4等路由协议，支持策略路由； 9、支持802.1ae（Macsec），提供第三方检测报告证明；该功能可实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，保证重要数据在传输过程中的保密性； 10、管理方式：支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 11、支持Telemetry流量可视化功能，提供第三方权威机构测试报告证明；该功能可实时采集数据信息、监控网络流量，优化网络质量； 12、产品资质：提供工信部入网许可证复印件； 配置要求： 1、配置双主控、冗余交流电源； 2、配置24个千兆电口、24个千兆光口、8个万兆光口； | 1 | 台 |  |
| 42 | 万兆汇聚交换机 | ▲1、提供≥24个万兆SFP+光接口，≥2个40G QSFP+光接口，拓展槽位≥2；最大可拓展至40个万兆SFP+接口或者6个40G QSFP+接口，配置冗余交流电源、冗余风扇； 2、交换容量≥23Tbps，包转发率≥720Mpps； 3、支持RIP、OSPF、IS-IS、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4等路由协议，支持策略路由； 4、设备支持纵向虚拟化技术，通过将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的； 5、支持SDN/OpenFlow 1.3标准, 实现网络控制层和数据转发层的分离，大幅简化网络的管理及维护难度, 实现网络流量的灵活控制； ▲6、支持扩容FW，IPS高性能模块插卡，使交换机成为一个融合的多业务的承载平台； | 1 | 台 |  |
| 43 | 24口网管型交换机 | 1、提供固化千兆电接口≥24个，独立千兆 SFP 光接口≥4 个； 2、交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥126Mpps； 3、支持虚拟化技术（非堆叠技术），实现设备的多虚一功能； 4、支持10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率，提供官网截图证明； 5、支持链路聚合及聚合零丢包功能；提供第三方权威机构检验报告证明； 6、支持VLAN 交换，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持QinQ；支持动态聚合、手工聚合以及跨设备聚合； 7、支持IPv4 静态路由、 RIPv1/v2， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF； 8、支持SDN/OpenFlow 1.3 技术,实现网络控制层和数据转发层的分离， 简化网络的管理及维护难度, 实现网络流量的灵活控制； 9、支持CPU保护功能、支持ERPS功能、支持蓝牙连接管理功能；提供第三方权威机构检验报告证明； 10、支持ARP Detection 功能、 ARP 报文限速功能； 11、为保证系统稳定性和兼容性，本次采购设备与核心交换机同一品牌。 | 10 | 台 |  |
| 44 | 防火墙 | 1、2U机架式设备，所投产品防火墙吞吐量≥6Gbps，每秒新建连接数≥8万，并发连接数≥300万； 2、虚拟化能力：所投设备须支持虚拟防火墙功能，虚拟防火墙拥有独立的规格，可独立分配CPU/内存等计算资源、独立制定安全策略； ▲3、支持将两台物理设备虚拟成一台逻辑设备，统一管理、统一表项； 4、支持IPSEC VPN 8000条免费隧道授权；SSL VPN支持不少于1000个并发用户； 5、实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能； 6、实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能； 7、支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类； 8、支持基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表； 9、支持SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、RMON等网络管理协议，并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置等； 10、支持智能DNS、MPLS隧道流量控制、东西向服务链功能； ▲11、产品资质：所投产品须具备公安部监制的计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的EAL4增强级认证； 12、厂商资质：原厂商具有软件能力成熟度模型5级认证、国家信息安全漏洞共享平台CNVD技术组成员单位、国家信息安全漏洞库CNNVD一级支撑单位、信息安全等保建设服务能力资质、信息安全应急处理服务资质一级。 配置要求： 1、配置冗余交流电源，500G硬盘； 2、配置16个千兆电接口，2个千兆光接口； 3、配置IPS特征库、AV防病毒特征库升级服务3年授权、应用识别特征库升级服务1年授权。 | 2 | 台 |  |
| 45 | 千兆光模块 | 1310nm SFP 10KM | 24 | 块 |  |
| 46 | 万兆光模块 | 1310nm SFP+ 10KM | 8 | 块 |  |
| 47 | 打印机 | 黑白激光，涵盖功能: 复印 打印 扫描，最大幅面: A5、A4，A4自动双面打印+网络打印，接口类型: USB 以太网 | 1 | 台 |  |
| 九、安装辅材 |  |  |  |  |  |
| 48 | 服务器机柜 | 600*1000*2000mm，钢制网孔门 | 2 | 个 |  |
| 49 | UPS电源及电池 | 1、容量：20KVA智能化三进单出（可设置单进单出）纯在线机架式主机； 2、输入功因：达到≥0.99，使用户的电网环境不会受到污染； 3、输入功率因数≥99%、电源效率≥93%（提供检测报告证明）； 4、频率范围40-70Hz（可设置）直流电池电压16-20节（可设置）； 5、过载能力：输出为阻性负载，输出功率为满载125%时，机器工作时间不应低于10Min.(提供检测报告证明）； 6、电池EOD点可由面板灵活设置，保证电池利用率最大化； 7、保护能力：输出负载短路时，UPS应自动关断输出，同时应发出声光报警.（提供检测报告证明）; 8、UPS须具备对后端负载进行定时开关机功能； 9、所投品牌防止为侵权产品，必须有自己的控制软件，提供软件著作权证书扫描件； 10、提供产品三年原厂售后质保承诺函； 11、UPS主机配16节12V100AH蓄电池 12、具备耐高电流能力、抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力，蓄电池外壳必须采用阻燃材料，提供符合：GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1（水平级）的要求，电池端子含保护套，蓄电池需UPS主机同一品牌； 13、蓄电池应能承受50KPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 14、容量保持率，静置28天后容量保存率应≥96%；蓄电池防爆性能：充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆； 15、蓄电池过度放电，30天过度放电结束后，容量恢复值应≥90%。 16、本次采用立地式电池柜，与主机同一品牌。必须满足局部热点散热要求，外观设计与UPS电源主机颜色保持一致，以黑色为标准，有利于整体美观。 | 1 | 套 |  |
| 50 | 室外防爆箱 | 1、尺寸：高宽深1000*600*400mm，落地式安装。 2、两层隔板，上层含2P空开，可外部开关（加防雨罩） ，中间层可安装交换机设备，下层放置光缆终端盒。 3、箱体全钢板制作，防爆等级 ExdⅡC T4 4、箱体加装散热片 5、IP67防水等级 | 10 | 个 |  |
| 51 | 防爆挠性管 | 1米防爆扰性管； 线缆的防爆保护套管，G3/4"(外) 转 G3/4"(内), 内孔直径Ø15 ，长度1米 | 150 | 根 |  |
| 52 | 镀锌管 | DN50/32/25mm，厚度：1.5mm，配套转接头、弯头 | 2000 | 米 |  |
| 53 | 立杆 | 监控、广播号角、定位基站立杆定制，3.5米标准杆件 | 10 | 根 |  |
| 54 | 六类网线 | 六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线 | 30 | 箱 |  |
| 55 | 光缆 | 8芯室外防水 | 4000 | 米 |  |
| 56 | 电源线 | RVV2*2.5 | 4000 | 米 |  |
| 57 | 24口光纤配线架 | 24口 LC接口 | 4 | 个 |  |
| 58 | 8口光缆终端盒 | 8口 ST接口 | 10 | 个 |  |
| 59 | 安装辅材 | 防爆配电箱、六类水晶头、插排、光纤跳线、扎带、绝缘胶带、音频连接线、拼接屏高清线缆、监控电源、广播电源适配器、LED全彩屏电源适配器、电缆、防爆盒、防爆箱基础等项目安装辅材 | 1 | 批 |  |

第三部分 其它说明

- 项目实施时间进度

1.1安全智能化管理平台正式运行，从合同签订之日起90天内完成。

1.2制氧安全智能化系统正式上线运行，从合同签订之日起120天内完成。

- 项目验收

    - 应提交的系统验收文档

项目验收前，承包方必须提供的资料包括：《项目计划书》、《总体解决方案》、《数据库设计文档》、《测试报告》、《用户操作手册》、《系统维护手册》、《系统硬件接线图》、《验收报告》、《系统安装程序说明书》。

    - 验收

分两部分组织验收。

第一部分：对软件系统功能进行验收，并提供安全智能化管理平台系统集成接口规范源代码（含三维地图源码），指导发包方人员搭建开发环境。

第二部分：硬件设备验收，承包方按照设备列表提供系统所需的硬件设备，设备采购到货后，由发包方、承包方双方人员共同在项目实施所在地进行设备逐项开箱验收。

- 培训要求

承包方免费为发包方进行如下培训：

■技术培训

培训对象：系统维护管理人员

人数：根据实际情况确定

内容：计算机软件系统、数据库管理等。

■现场操作培训

培训对象：业务操作人员、系统管理人员等

人数：根据实际情况确定

内容：开发软件操作等

■维护管理培训

培训对象：硬件系统维护管理人员、软件系统维护管理人员等

内容：系统安装及设置、系统日常维护、系统故障处理等。

- 售后服务与质保

- 提供永久免费7X24小时QQ、微信或电话服务；质保期1年内如出现故障承包方应在24小时内赶到现场免费服务；质保期外如出现需承包方到现场解决的问题，承包方应在48小时内到达，由发包商提供设备备件，由承包方提供技术服务。

（2）对项目使用过程中出现的设计缺陷问题或发包方在技术方案需求内提出局部修改意见，在质量保证期内承包方负责免费更新完善。

（3）提供详细的服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、质保等方案。