
芜湖新兴铸管有限责任公司
综合楼6层改造

多联机中央空调

技术规格书
	批准：                            
	

	会签：
	

	审核：
	

	起草：
	 


2021年 01 月
1、概述
1.1工程名称：综合楼6层改造工程。
1.2根据附图(1张)按要求设多联机中央空调。

1.3本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方必须保证提供符合本技术规格书和相关有效、最新工业标准的高质量产品。投标方按较高标准执行，设备能够满足安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准的要求。
1.4投标方提出设备的设计、制造、检验/试验、装配、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标方，招标方确认。

1.5投标方对提供的成套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。 

技术要求

2.1本项目位于顶楼，室内分三个区域（见附图），要求每个区域的空调可以独立运行，每个区域室内空调机组可单独面板控制，室外机优先放置于楼顶。

2.2空调冷负荷按≥200W/m2计。

2.3为保证系统安全、稳定、高效的运行，设计时，室内、室外机组之间以及室内机组之间的最大管长与最大高差不应超过所选用产品的技术要求。
2.4多联机空调系统要求制冷综合性能系数[IPLV(C)]/(W/W)不得低于3.50；室内机：采用天井式，配相应数量遥控器，应具有凝结水排出能力，不应有水从机组中溢出或吹出；室外机：采用变频风冷热泵型机组，电源：380V/3N-50Hz(三相四线制)；环境温度在-7℃~43℃范围内可满足正常工作要求。

2.5空调产品除满足以上要求外，设计、制造及施工还应满足以下规范和标准(包含但不限于)：

多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级GB 21454-2008

多联式空调（热泵）机组 GB/T 18837-2015

多联机空调系统工程技术规程 DB21/T 3122-2019

多联式空调机系统设计与施工安装 07K506

风管送风式空调（热泵）机组 GB/T 18836-2017

多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求 GB/T 27941-2011

多联机空调系统工程技术规程 JGJ 174-2010

上述标准若有最新版，以最新版为准。

2.6室内机底部同吊顶底部平齐，室内机安装同吊顶同步进行，吊顶由招标方负责。
双方负责范围

                                S--投标方   B--招标方
	序号
	项目名称
	基本

信息
	基本

设计
	详细

设计
	供货
	安装
	 安装

调试
	现场

指导

	一
	土建基础
	S
	B
	B
	B
	B
	/
	/

	二
	电气
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	三
	空调室外、室内机组
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	四
	铜管、冷凝水管等附属设施
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	五
	防腐及保温
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	六
	电力外线
	S
	B
	B
	B
	B
	B
	S


    本项目招标方将提供2路电源外线，1路电源外线供至投标方室内机总电控柜，另1路电源外线供至投标方室外机总电控柜。总进线位于六层房间内。
安装要求

4.1 对投标方要求

4.1.1 在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期；

4.1.2 具备承担本项目的资金及资信能力；

4.1.3 具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质；

4.1.4 拟派项目经理具有建设行政主管部门颁发的二级注册建造师资格；

4.1.5 具有有效的安全生产许可证；

4.1.6 投标方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票；

4.1.7 投标方需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由投标方知识产权纠纷产生的连带责任，由投标方负责。

4.1.8 接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述4.1.1至4.1.8的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

4.1.9 投标方中标后，不能再进行非法转包。

4.2 施工工期：投标文件需注明总工期。

4.3 报价形式：设备与安装分开报价(含税)。

4.4 建安合同付款

双方约定的工程款（进度款）支付的方式：发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。投标方应于招标方支付全部或部分工程款项前向招标方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。结算审核后投标方及时向招标方开具全额增值税专用发票。

4.5 投标方中标后需缴纳安全保证金及固定综合履约保证金共60万元整，如之前工程已缴纳则不需重复缴纳。如投标方之前未缴纳则需在招标方发送中标通知书3日内缴纳剩余的安全保证金及固定综合履约保证金，否则招标方有权废除投标方中标资格。

4.6 建安合同考核

本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因卖方原因，节点工期每延误1天，卖方向买方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）；竣工工期每延误1天，卖方向买方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因卖方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，买方有权终止合同，另行选择施工队伍。

若卖方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向买方支付违约金，同时卖方必须无条件返工直至合格。

4.7 其他要求

（1）本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

（2）施工期间投标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，投标方支付违约金500元。

（3）招标方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分投标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的7‰扣除

5、中标后应提供的图纸和文件

中标以后，中标方提交资料的范围应全面，需及时提供满足工程安装、调试试运、性能验收和运行维护所需的资料和图纸，包括但不限于规定的资料；招标方有权要求投标方提交必要的补充资料。

	序号
	名称
	数量

	1
	土建、介质及电气条件
	1份

	2
	空调平面布置图、各设施外形尺寸图
	8份

	3
	安装施工图
	8份

	4
	管道及保温等其他附属设施材料表

(含型号、数量及制造厂家等)
	8份

	5
	出厂检测报告、质量证明书、合格证
	1份

	6
	设备安装、维护、运行、使用说明书
	1份


以上资料均需提供相应数量的蓝图版，另提供CAD可编辑版一份；

6、技术服务

6.1投标方有向招标方提供优质服务的义务，服务内容包括现场安装、设备调试、技术交流、用户调访、技术培训以及问题处理等。

6.2投标方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员需在招标方合理规定的时间内处理解决。如投标方决定委托招标方进行处理，产生的费用由供货方承担。

6.3招标方认为现场服务人员不能胜任工作，有权提出重新选派招标方认可的服务人员，且服务人员的更换不能影响工程进度。

6.4若因投标方技术服务人员错误指导以及工作疏忽发生的问题，投标方应负全部责任。

6.5投标方对服务人员的一切行为负全部责任。

7、投标技术文件的组成

附件1  总体技术方案

附件2  详细设备清单及性能参数(规格型号、数量、制冷量、制热量、噪声、制冷剂名称、额定电压、电流、输入功率、风量等)
附件3  界限划分(各介质管道设计界限划分)
附件4  性能保证

附件5  设计、设备制造（含监制）及施工质量规范和验收标准

附件6  设计、供货及施工工期

附件7  检验、监造和性能验收试验
附件8  人员派遣和服务

附件9  保修承诺

附件10 有关知识产权

附件11 单位资质及业绩

附件12 附图（包括：总平面图、材料表等）

8

