
管式炉增加火焰检测和熄火保护装置

技术要求
一、系统框架
[image: image1.png]1l

il
I
KigHEE | @
KEfES @ —irfokiEenE=s
s
sy

L




图1：系统框架图

管式炉火焰监视系统分为火焰检测器和内窥式火焰电视两部分，显示器部分接入二楼中控大屏系统。
1、智能一体火焰检测器

火焰检测器采用智能一体化形式，其主要原理为紫外/红外线联合检测方式，输出信号可有开关量信号和模拟量信号。

本系统使用开关量信号输出。火检信号连接到火检控制箱中，由火检控制箱处理后传送到DCS（传送的信号有：电源正常、1#火检有火、2#火检有火、3#火检有火、全部火检无火），再由DCS判断是否关闭煤气快切阀。也可以考虑从火检控制箱直接输出信号关闭煤气快切阀。
[image: image2.jpg]A

i
4
1
3
%





图1：智能一体化火焰检测器实物图
本次选用的火焰检测器基于DSP数字信号处理技术，采用固态火焰传感器，通过检测目标火焰光信号的频率和强度，经过内部程序运算处理，判断燃烧器目标火焰的有/无情况。采用火检探头与信号放大器合二为一的设计，火焰信号在现场处理完成，避免了电磁干扰，有效放大微弱信号。传感器增益可调；火焰继电器“有火门槛值”/“无火门槛值”可调；4～20mA 模拟信号强度输出；故障继电器输出。
检测器电源采用24VDC，配有12芯快装接头，具有故障自检功能。检测器带有一个8位数字/字母LED显示和4个按钮，便于使用者观察操作参数和选择设定值。

[image: image3.jpg]



图2：火检操作面板
其技术规格参数如下；

机械参数

a.外壳材料：硬铝合金

b.外壳重量：2.5KG

c.安装方式：G1-1/2螺纹连接

d.防护等级：NEMA 4X，IP66

e.环境温度：-40 ℃～80 ℃

f.环境温度：0﹪～95﹪相对湿度，非凝结

g.冷却/吹扫风要求：

风源：清洁、干燥、冷风源

流量：所需冷风流量为25.5Nm3/h，由火检导管上“Y”型三通管或螺纹接口连接接入。若环境温度接近检测器工作温度的上限时，所需冷风流量需要适当增大。风压：适当地超过炉膛或者风箱的压力即可。

电气参数

a.输入电源：24VDC±10%，直流0.2A，功耗≤5W

b.电气连接：12芯，旋转快装接头

c.光谱范围：190nm～400nm（紫外）800nm～1700nm（红外）

d.继电器输出：

火焰继电器：常开。

故障继电器：常开。

触点容量（最大）：2A，250VAC（阻性负载）

e.模拟量输出：4～20mA直流，最大连接负载：750欧姆

f.状态指示：8为数字字母LED显示、4位发光二极管显示

g.操作员界面：4个按钮的小键盘

h.电缆规格：12芯电缆（彩色编码），缠箔全编织屏蔽，阻燃、低烟

i.数据通讯：

通讯方式：RS485（可控型）波特率：可调整型

通讯距离：≤1300米

2、内窥式炉膛火焰电视

内窥式火焰电视由摄像机和耐高温镜头组两部分组成。前端镜头组由耐高温材料制成，最高工作温度可达到1500℃左右，能实时显示和监测各烧嘴的燃烧运行状态。摄像机保护罩工作环境温度不高于80℃，炉内镜头观察视场范围90°左右。
[image: image4.png]



图3：用于管式炉的耐高温火焰电视镜头
[image: image5.jpg]FTEE





图4：火焰电视显示管式炉实时炉膛火焰状态
工业电视使用压缩空气冷却，压力不低于0.3MPa。

3、技术参数：

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	设备主要性能参数描述

	1
	智能一体化火焰检测器
	6
	套
	防爆，防护等级：Ex d IIC T6 Gb IP66

（需提供防爆证书）

电源：24VDC±10%，直流0.2A，

功耗≤5W，

火焰继电器：常开；

触点容量（最大）：2A，250VAC模拟量输出：4～20mA直流，

最大连接负载：750欧姆

带操作员界面：面板有4个按钮的小键盘

专用电缆规格：12芯电缆 ,长度5m
数据通讯：讯方式：RS48

	2
	火检安装附件
	6
	套
	“Y”型三通管，G1-1/2螺纹连接

	3
	火检控制箱
	2
	台
	柜体材质不锈钢，配24V电源

	4
	耐高温内窥式工业电视
	2
	套
	摄像机：国际一线品牌，

镜头配耐高温镜头组及不锈钢防护罩、油水分离设备、过滤减压器

	5
	工业电视控制箱
	2
	台
	柜体材质不锈钢，带转换电源

plc型号满足一级品牌要求

	6
	视频光端机
	1
	对
	4路视频单模单纤带1路反向数据

	7
	防爆型快速切断阀
	2
	台
	DN200

	要求：指导安装及调试



