
3KV行车短路故障快速切断改造
技
术
方
案
书
2021年1月26日
1、 使用环境条件

使用场所：10kV系统

环境温度：-15℃~+80℃

海拔高度：不超过1000米

使用场所：无酸碱腐蚀处

安装地点：户内

相对湿度：日平均相对湿度不大于95%

污秽等级：满足防污等级II级要求

2、 装置技术依据标准

GB3906-2006《3.6-40.5kV交流金属封闭开关设备》

GB763-90《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB3309-89《高压开关设备常温下的机械试验》
GB4208-2008《外壳防护等级》

GB1208-2008《电流互感器》

DL/T615《交流高压断路器参数选用导则》

GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》

DL402-1999《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》

DL403-91《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》

GB11021-89《电气绝缘的耐热性评定和分级》

3、 装置参数
3.1装置电气参数
系统额定电压 ：          10kV
最高工作电压 ：          12kV
额定频率  ：             50Hz

工频短时耐受电压  ：     相间及对地42kV/1min，断口48 kV/1min

雷电冲击耐受电压(全波) ：相间及对地75kV,断口85kV

额定电流 ：              1250A、630A

额定短路开断电流 ：      31.5kA
额定短时耐受电流 ：      31.5kA（4s）
额定峰值耐受电流 :       80kA

外壳的防护等级   :       IP4X

3.2 涡流驱动机构的快速断路器技术参数
额定电压：               12kV

额定电流：              1250A、630A
额定频率：               50 Hz

额定短路开断电流:        31.5kA
断路器固有合闸时间：    ≤15 ms
断路器固有分闸时间：    ≤5 ms

合闸弹跳时间：          ≤2 ms
开关接触电阻：          <100 µΩ
3.3 快速控制器技术参数

额定直流电压：          220V

额定交流电压：          220V

额定频率：              50Hz 

速度保护出口时间：      ≤3ms

3.4 弹操机构普通馈线断路器技术参数

额定电压：               12kV

额定电流：               1250A、630A
额定频率：               50 Hz

额定短路开断电流:        31.5kA

3.5 电流互感器技术参数

额定变比：1000/5A，600/5A,400/5A

准确级：5P30/0.5/0.2S

额定容量：15/15/15VA

4. 装置结构

1）装置柜体型式（平顶柜）：柜体采用2.0mm敷铝锌板制作，柜型为仿KYN28-12A的形式，门板采用不低于2.0mm厚的优质冷轧钢板,为全组装结构，各部件经数控机床加工，折弯后栓接而成；框架和外壳具有足够的刚度和强度，除满足内部元器件的安装要求外，还能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不会因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因数而变形和损坏；

2）装置柜体的门上设有机械强度与外壳相近的透明材料制造的观察窗，其内侧有足够的电气间隙或防止形成静电的静电屏蔽措施。盖和门关闭后具有与外壳相同的防护等级和强度；

3）功能不同的单元如母线室、电缆室、仪表继电器室、断路器室均用金属隔板完全隔离（固定式结构只是断路器室和仪表继电器室隔离），隔板是外壳的一部分并接地，具有与外壳相同的防护等级，母排贯通处的隔板有防电磁涡流的措施；
4）装置柜体有压力释放和气体排出的通道，大电流装置内应具有良好的通风散热措施；

5）装置柜体中各组件及其支架绝缘件的外绝缘爬距（与最高电压之比）：环氧树脂绝缘不小于2.0cm/kV，瓷绝缘不小于1.8cm/kV，当设备安装位置处于高海拔区域，柜内各相导体的相间及相对地绝缘距离，必须按海拔进行修正；

6）柜内设备的布置保证安全可靠，并便于维护检修和电缆安装；

7）柜内仪表室及高压室元器件布局合理，便于元件的调试与维修；柜内有可靠的机械和电气防误操作的功能，即具备“五防”功能；

8）柜内电缆室及仪表室设照明灯，仪表室照明灯的开关可安装在小室门外；

9）柜内铜母排需整体镀锡处理。母排在满负载长期使用期间，固定螺栓的初始接触压力值不降低。连接点的固定螺栓不少于4个；

10）母排有标明相序的颜色标志。

4.1 装置性能

1）装置能在系统本条馈线回路发生短路故障时16ms内快速切除故障，恢复上级母线电压，保障母线对非故障支路负荷的正常连续性供电； 

2）本装置核心部件具有强大的抗干扰能力，即使在强电磁干扰环境下，仍可靠运行。

3）微机测控单元带有实时自检功能，确保其始终可靠运行，并将信息发送后台报警监控。

4）快速开关合闸可满足规范及系统要求，不同期差值在规范允许范围内，且不对系统造成任何不良影响。

5）二次元器件采用合资或国内优质产品。

6）柜内所安装的元器件均经过严格筛选。元器件排列整齐、层次分明、便于维修和拆装，并留有足够的空间。柜内设备机械配合和间隙均符合机械和电气距离上的要求，控制和操作灵活、可靠。

7）直流母线电压允许变化范围为+10%～-10%，有关设备在此电压范围能正常工作而不会影响功能及寿命。

8）控制及信号回路的连接用铜导线，截面不小于1.5mm2，电流互感器二次侧的铜导线截面不小于2.5mm2，与外界设备的联络电缆必须经过端子排；导线的额定电压不小于600V，采用交联聚乙烯绝缘铜质多股软导线。
9）该装置最终可以保证本工程系统的安全可靠，对本技术规范书中不详之处，卖方应及时提出，并详细分析论证。
 4.2 单套装置外型尺寸图：

[image: image1.png]K $K
B =
o B
) )
o E
4
i m eL o
= B = |
i
-
o] me
M et
° 38
® [0 EU ® 6 _e a
gﬁ (f:
— o







