高线A线ABB传动柜国产化改造技术要求

1、在用系统简介：

此次招标A线国产化传动柜为替代高速线材所用传动系统，目前在线主轧机共30架，其中1-20架轧机为独立电机驱动；精轧机组（21-30架）为成组集体传动。电气主传动方式采用交流变频。本次改造区域轧机电机为一台750KW。

1-20架轧机主传动系统采用公共直流母线供电的方式，每台电机的控制采用ABB公司的ACS800系列逆变器。

整条轧线主传动系统，按照直流母线供电方式分成了三个部分，即：直流母线1-3段。每段母线分别用12脉冲整流单元供电，在每段直流母线上含有回馈单元用于系统制动时对交流侧进行能量回馈。

1.1、直流母线供电部分:

三段直流母线采用6套整流单元，3台回馈单元，采用12脉冲可控整流方式供电。

1.2、直流母线供电系统的结构：

直流母线供电系统，采用12脉冲可控整流方式，选用ABB公司的ACS800系列整流单元全数字控制系统。整流变压器为三绕组变压器，即它有两个副绕组，在相位上相差30度，每个绕组为一台整流单元供电，最后并联，其输出形成12脉冲波的电压及电流波形。

1.3、变频传动系统（轧机逆变柜)：

每台逆变器通过隔离开关与直流母线相连，检修时可与母线脱离，便于维修检查。快速熔断器安装在逆变器内，以保护线路。

系统采用脉冲编码器作为速度反馈，通过其内部速度及转矩(电流)双闭环控制电机转速。原系统配置：

| 名称 | 型号 | 容量 |
| --- | --- | --- |
| 整流单元 | ACN654-3600-600000300907 | 3500A |
| 整流单元 | AC800-404-3600-7 | 3500A |
| 回馈 | ACN664-3520-800000300900 | 3000A |
| 1#-20#轧机逆变柜 | ACS800－104－0580－7+E205+V991*2 |  |

2、技术要求：

2.1、新增一台逆变柜（含电机风机控制以及编码器信号切换设备）和一台切换柜（切换柜需有一个直流隔离开关和两个交流隔离开关），切换柜可离线对原ABB传动柜和新增国产传动柜进行切换，切换后即可直接由主PLC控制启停。

2.2、投标厂家供应的变频器，在国内外需有长期有效的业绩验证，同类工艺设备线材主轧应用超过2年，高速线材业绩达到1条以上的验证。

2.3、单个逆变器的容量和过载能力不得低于下表的数据：。

| 额定值 |  |  | 轻过载应用 |  | 重过载应用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In AC(A) | Imax AC(A) | Pn (KW) | ILd (A) | PLd (KW) | IHd (A) | PHd (KW) |
| 600 | 720 | 560 | 576 | 560 | 450 | 400 |

2.4、逆变器必须具有闭环矢量控制或直接转矩控制功能，改造后系统性能不低于原系统。静态速度精度≤0.02%；动态速度控制精度≤0.5%S，静态速度波动≤0.05%（不带机械设备），动态转矩的阶跃响应时间闭环时达到≤5ms。

2.5、逆变器为模块化结构，功率单元和控制单元分离，并且功率单元和控制单元之间采用抗干扰能力强的光纤通讯。

2.6、逆变器直流侧不采用逆变器的内置熔断器保护，在逆变器柜内加国产熔断器。

2.7、逆变器必须配有操作面板，以便于复位和查看参数。

2.8、逆变控制单元具备控制电动机冷却风机逻辑。

2.9、变频装置需配有Profibus-DP现场总线通讯模块及接插头，和自动化系统PLC通讯(西门子S7-417），通讯速度不低于1.5Mbps。

2.10、整流和回馈利用原有的系统，包含原有的直流母线。

2.11、具有闭环矢量控制功能，或者DTC控制功能。

2.12、新传动系统需有过载能力（150%额定电流 60s，180%额定电流 10s，200%额定电流 1s），具有过流、欠压、过压、过热等保护，并在Wincc画面上显示报警信息。

- 3、供货范围和工作范围

- 3.1、卖方的供货范围

- 卖方应提供满足本规范书要求的全套硬件设备、软件和各项服务，所供系统应保证工厂安全、可靠、有效的运行。

- 所有机柜内的供电、信号、通讯电缆、编程电缆、光纤应属卖方的设计范围和供货范围，柜外联络电缆由卖方设计，买方提供。

- 3.2、卖方的工作范围

- 按照本规范书的规定和适用的工业标准，设计完整的改造传动系统，并提供必需的技术支持和技术资料。

- 完成其供货范围内所有设备之间，设备和外围的连线等安装调试工作。

- 负责培训买方的维护和工程技术人员，并使这些培训人员能得心应手地操作、维护、修改和调试系统。