	焦化部气体检测系统升级改造技术要求和材料清单

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量　
	备注

	1
	固定式CO报警仪
	
	台
	34
	采样方式:扩散式；传感器 ：电化学、催化燃烧、PID；量程:0～2000ppm/0-100%LEL/0-30%VOL/0-1000ppm/0-200ppm；分辨率:1/0.1；精度:≦2%FS；响应时间:小于20秒；电源:电压 (12～32)VDC,电流 20mA；报警方式:3个LED状态指示灯（电源/故障，低报，高报）8个LED报警流水灯；信号输出:数字信号RS485+模拟信号4～20mA+1继电器或数字信号RS485+模拟信号0～5/10V+1继电器；负载电阻：500欧姆；外壳防护：IP66；防爆级别 ：ExdIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃，隔爆型；使用温度：-20℃～50℃,范围温度补偿；湿度范围：15%～95% 相对湿度（标准）；外形尺寸：190mm×130mm×110mm（长×宽×高）；壳体材料：铸铝（防腐蚀）；认证：型式批准CPA,粉尘防爆，CE等；安全完整性等级：SIL3

	2
	固定式H2S报警仪
	
	台
	2
	

	3
	固定式C6H6报警仪（测毒性）
	
	台
	6
	

	4
	固定式EX报警仪（测可燃气体）
	
	台
	1
	

	5
	固定O2报警仪
	
	台
	4
	

	6
	 监控主机（24通道）
	
	台
	3
	1)壁挂式安装，配备安装附件;2)冷轧钢板外壳，表面喷塑;3)彩色触摸屏设计，Windows窗口界面;4)显示屏幕不小于7寸;5)声光指示报警;6)数据及报警记录功能;7)历史曲线;8)可平面图、位置图、文字描述多重显示监测点的位置、位号等信息（预留功能）;9)标配485通讯接口，以太网接口;10)RS485通信支持MODBUS RTU协议;11)网络通信支持MODBUS TCP协议;12)多气种、多重信号类型的接入功能，可以同时接入RS485、4-20mA、无线频率三种信号;13)每通道对应一组继电器输出（常开、常闭可选）;14)密码保护功能，可根据使用者的级别设定不同的权限;15)量程范围、报警点方便设定;16)低报、高报，高报、高高报、低报、低低报可编程设定;17)可编程继电器组   ;18)1-128路可选;19)电源：AC220V，具有抗电压波动措施

	7
	监控系统
	
	套
	2
	1)强大的数据库支持和存储能力;2)多种数据查询和报表功能;3)数据采集和信息查询功能;4)实时查看在线监测点：在查看在线中可以看到所有在线的监测点，用户可对所有在线监测点进行监测;5)查看实时信息: 在实时信息查询中，用户可以查询最新的数据;6)历史数据查询: 在历史数据查询中，可以查询系统中的历史数据;7)系统的设定和安全保证功能：在系统设定中对系统的相关参数进行设置;在权限管理中，可以对系统的操作用户进行权限管理。具有防止非本系统人员入侵本系统，不同级别的用户具有不同权限的操做权限。

	8
	三芯屏蔽线
	RVVP3*1.0
	米
	11000
	　

	9
	屏蔽双绞线
	RVSP2*1.0
	米
	2000
	　

	10
	光纤
	单模四芯，电信级
	米
	4500
	　

	11
	安装辅材
	安装支架，防雨罩（定制)
	个
	100
	支架和防雨罩材质：304不锈钢；规程以实际现场为准。

	
	　
	防爆接线盒、3通，3/4
	个
	100
	　

	
	　
	卡扣，光纤盒等配件
	批
	1
	卡扣2000个，光纤盒30个

	12
	防爆挠性管
	BNG，700mm，内丝DN20，外丝M20*1.5
	根
	100
	　


