焦化干熄焦汽包智能液位计技术参数及要求

1、汽包水位测量管中心距850mm；汽包工作压力：≤11MPa；汽包工作温度：≤450℃；连接管：DN40；汽包智能液位计采用电容式智能液位计；；配高温高压一次阀；具有全工况条件（锅炉起、停、排污等）下液位精确测控功能。

2、模块化结构设计，连续测控技术，能够对测量系统的温度漂移进行自动补偿，全温度范围测量系统温漂不超过 0.1pF（此指标必须有计量型式评价报告，要求投标商在投标文件里提供）。

3、能够对液相介质介电常数变化、汽相介质介电常数变化同时进行自动补偿，无需现场标定；高可靠、高稳定，不存在“假水位”测量情况。

4、分辨率应达到 0.02mm；温度漂移±0.5mm（-40℃～85℃），测量线性偏差≤（1+0.05%FS）mm（此指标必须有计量型式评价报告）。

5、电容式液位计的 IP 等级：IP65；输出：4－20Ma， 两线制电流环，且电流环与测量系统隔离；低功耗、无可动部件、精良工艺保证；测量探极材质应符合现场工况要求；配备组态用手操器，手操器为中文操作环境，带自诊断；产品经 CE 认证的良好的电磁兼容特性，产品通过 CE 认证。

6、制造厂家负责指导安装调试，由于制造工艺缺陷造成产品损坏，六年内制造厂家负责免费更换或维修。

7、供货的液位计本体应安装不锈钢铭牌，铭牌内容包括：型号、规格、材质、防爆等级、防护等级、输出信号等。

8、所有产品不得转包或贴牌，仪表应在制造厂整体组装调试出厂，严禁在生产工厂之外的第二工厂或第三方进行组装和测试。

9、投标方提供同类工况 3 年以上无故障运行应用业绩，业绩应包括合同封皮、有详细参数的设备清单、业绩单位联系人及联系方式。