芜湖新兴钢渣处理改造工程

钢渣处理和辊压倾翻设备

电气自动化成套设备(低压部分)

技

术

规

格

书

编写：

审核：

会签：

批准：

安徽·芜湖

2021.02.03

1.总则

1.1 本技术规格书适用于额定电压0.4kV的配电柜箱，不包括PLC自动化部分，它提出了配电柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本技术规格书和工业标准的优质产品。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术条件的要求。如有异议，都以“对本技术规格书的意见和差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本设备规格书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

1.6 本设备规格书双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

2.国家标准、规范

除特殊规定外，投标方（制造厂家）所提供的所有设备及元器件必须满足我国的低压开关制造、安装等国家标准和部颁行业标准，允许采用原产国标准，但必须等同或优于中华人民共和国国家标准及部颁标准，如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。同一元件不论国内或国外制造，要采用同一标准。标准和规范应严格执行最新有效版本。

2.1 GB7251《低压成套开关设备和控制设备》

2.2 GB/T14048《低压开关设备和控制设备》

2.3 GB/T20641《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》

2.4 GB/T15576《低压无功功率补偿装置总技术条件》

2.5 GB/T4208《外壳防护等级（IP代码）》

2.6 GB50227《并联电容器装置设计规范》

2.7 JB/T6753.5《电工设备的设备构体公差》

2.8 JB5346《串联电抗器》

2.9 GB/T12747《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》

2.10 GB/T4942.2《低压电器外壳防护等级》

3.总体技术要求

3.1 投标方设备供货必须保证系统完整性，设备制造前电气柜和机旁箱的布置图必须经招标方确认方可进行制造；投标方严格按照招标方提供的图纸进行加工制作；成套完成后，必须上电测试，包括网络测试；测试完成后通知招标方厂内验货；如有并柜，则并柜的所有盘间接线由投标方现场进行接线工作；投标方所供设备需同时满足招标方技术要求和所提供技术附件要求；有不清楚或不一致的情况，投标方不可擅自决定，需及时与招标方设计人员沟通确定。

3.2 所有框架式断路器和塑壳断路器须加相间隔板，元器件布置、配线等应满足IEC及国家有关部门规范标准的要求。

3.3 进线柜采用母线桥上部进线方式，母线桥须配带接线箱等所有安装材料附件。低压封闭母线桥的具体长度由电气柜成套厂根据招标方提供的变压器外形尺寸图及配电室配置图确定并以现场实测数据为准，并现场指导安装。

3.4 电气柜成套厂报价须包含变频器与软启动器等所有设备的现场调试。

3.5 在所有元器件正面及元件背板上方标注元件编号，柜内配线的线号打印在线缆的套管上，端子标明端子排号及端子号，与图纸保持一致。

3.6 双面维护的开关柜的正面和背面按图纸设置柜体标识牌，单面维护的开关柜的正面按图纸设置柜体标识牌，大小根据柜体外形图设计，白底黑字，仿宋字体，字迹清晰、工整。

3.7 柜体制造铭牌安装于柜体正面下方中间位置，铭牌信息包括柜名称、柜图纸编号、制造厂家、生产日期等，活动门需要接地处理。

3.8 电气柜内配线的颜色：交流主回路：第一相(L1或U)用黄色；第二相(L2或V)用绿色；第三相(L3或W)用红色；中性线(N)用淡蓝色。柜内母排及其分支母排设置热缩绝缘套管。保护接地排用接地符号直观表示。直流电源：正极用棕色，负极用蓝色；其它控制回路用黑色，接地线用黄绿相间。

3.9 电气主回路配线根据用电设备的功率选定截面积，控制回路用1.5mm2铜软线，PLC数字量输入输出回路导线用0.75mm2铜软线，布线必须采用配线槽，接线线头均用冷压端子。

3.10 PLC柜内的模拟量输入和输出信号采用屏蔽电缆，每根外引的屏蔽线都设有接屏蔽层的专用接地端子，并在柜内汇总集中接仪表专用地。

3.11 每台电气柜或机旁箱设备均设保护接地汇流排或接地端子。

3.12 现场检修、动力箱、电源箱门正面喷涂“有电危险”警示标志，柜面标识柜名称、编号等信息，活动门需要接地处理。

3.13 电气柜采用柜型：仿威图柜；颜色：RAL7032。

3.14 机旁箱采用箱型：双层门结构（外层为玻璃罩，内层布置灯钮），带防雨沿；颜色：RAL7032。

3.15 机旁箱箱体：采用SS304不锈钢材质

3.16.变频或接触器一拖多的，出线每台电机增加电动机保护开关。

3.17.变频和软启动器增加和分闸接触器。

3.18.30KW及以下电机不用热继，使用电动机保护开关。

3.19.现场操作箱按钮指示灯等电器元件使用不低于施耐德的品牌。

3.20.功率补偿电容采用优质高端品牌。

4.低压电气柜主要技术参数

4.1 额定工作电压和频率：AC400V 50Hz。

4.2 主母线和分支母线满足长期满载电流稳定运行要求。

4.3  额定短时耐受电流（1s有效值）：水平母线（主母线）：50kA；垂直母线（支母线）：50kA；

4.4  额定峰值耐受电流：水平母线（主母线）：105kA，垂直母线（支母线）：105kA。

4.5  额定工频耐压（1min）：2.5kV。

4.6  额定冲击耐受电压：8kV。

4.7  防护等级：户内≥IP30，户外≥IP54与防雨措施。

4.8  低压电气柜柜体采用由≥2mm厚的冷轧板制成，柜体应有足够的机械强度，所有螺丝、螺母强度为8.8级，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形。设备金属外露表面应有静电粉末喷涂，喷涂层不小于40微米，喷涂前应进行除油、除锈或磷化处理。设备金属外露表面还应有防锈保护层及发纹面漆，具较强的抗腐蚀和抗氧化作用。

4.9 所有电气连接处（包括插拔件接触处）必须绝对可靠，以确保在额定电流长期工作时、其温升不得超过国家现行规范。

4.10 所有铜母线采用高导电率铜排（纯度≥99.98%）；具有良好的导电率和热动稳定性，高的耐腐蚀性和抗氧化性。

4.11根据配电系统图设计要求，标出配电柜编号回路名称。柜内二次配线应整齐美观，导线不应有中间接头，接线端子标记清楚，接线端子应适合连接硬、软铜导线，并保证维持适合于电器元件和电路的额定电流、短路电流强度所需要的接触压力。

5.机旁箱主要技术参数

5.1 额定工作电压和频率：AC220/380V 50Hz。

5.2 结构形式：金属密闭挂墙式或立柱式。

5.3 防护等级：户内≥IP30，户外≥IP54与防雨措施。

5.4 机旁箱及电源箱进出线方式均按照图纸要求加工，所有的开孔处均要有具有固定和密封功能的封堵元件设施。机旁箱上的标志，采用与按钮、转换开关、信号灯配套的标志框或丝印。

6.低压电容补偿柜主要技术参数

6.1 电容补偿柜应具有电容补偿和抑制谐波功能。柜内主要元器件，包括电容器、电抗器、智能控制器等成套组件产品。

6.2 电抗器的结构为铁心式铜绕组，电气特性符合IEC标准。电抗器电抗值当使用调谐时电抗值为7%，具体见招标图纸要求。电抗器应附有铭牌，标有制造厂名、额定电压、频率、谐波耐流等数据。

6.3 低压串联电抗器采用干式设计，铁芯采用优质硅钢片材料，具有较高的导磁能力和高线性度，避免发生磁饱和等异常现象。

6.4 自动功率因数控制器：可选择手动或自动投入；断电时电容器自动切离，复电延迟投入；断电后自贮存设定数。

6.5 功率因数控制器满足系统电压、电流、频率的性能水平要求，实时显示电网功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率及电容投切状态等信息。

6.6 功率因数控制器采用全数字化显示模式。具有工作电源显示，超前、滞后显示，输出回路工作状态显示，过电压保护动作显示，谐波的百分比值显示。

6.7 功率因数控制器具备自诊断功能，通电后对系统进行检查，若不具备运行条件则及时快速给出报警信号。同时功率因数控制器具备多种保护功能：过电压保护、过温度保护、谐波过载保护、功率因数补偿故障报警、欠电压保护。

6.8 功率因数控制器具有RS485标准接口，支持Modbus标准通讯规约，可方便接入电力监控管理系统，进行现场实时监视。

6.9 功率因数控制器应具有国家电控配电设备质量监督检验中心（CCDT）出具的检查报告。

6.10 投入段数等测量及显示功能；低/过补偿、投切频繁、低/过电压、功率因数错误，过温度、电容器过电流、电容器输出过低等报警功能。

6.11 投切方式为晶闸管自动投切。

6.12 低压电力电容器为优质高端电容器。

6.13 低压电力电容器具有过电压、过电流、过温度等保护，自带过压切断保护装置，可防止爆炸和鼓肚，具有不渗透、不污染环境、损耗低、永无爆炸等性能。

6.14 低压电力电容器应与配套设备的技术参数相适应并满足电压波动的允许条件，电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其它元件仍可正常运行。

6.15 运用无功补偿智能控制理论，低压电力电容器宜配套有自动投切功率因数控制器及电抗器等装置，实现自动投切补偿，使功率因数保持在0.9～1之间。同时当分组投切时，不会产生谐振。

7.设备清单（图纸中品牌及型号仅供参考，品牌及型号不做要求）

表1 设备清单

| 序号 | 产品名称 | 位号 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热闷区域电气柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压进线柜 | AN101，AN201 | 800x800x2200 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 2 | 低压母联柜 | AN1_2 | 800x800x2200 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 3 | 低压无功补偿柜 | ACC101,ACC201 | 800x800x2200 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 4 | 低压配电柜 | AN102~103;AN202~203 | 800x800x2200 | 4 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 5 | 马达控制柜 | MCC101~107;MCC201~206 | 800x800x2200 | 13 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 6 | 低压母线 |  |  | 18 | 米 | 母线规格与柜内母线一致 |
| 压滤间区域电气柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压进线柜 | AN301 | 1200x800x2200 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 2 | 马达控制柜 | MCC301~302 | 800x800x2200 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 现场电气箱柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明配电箱 | AL_ZM1~8 | 300x400x250 | 9 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 2 | 检修电源箱 | AX_JX1~5 | 400x500x300 | 5 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 3 | 检测电源箱 | AC_JC1~2 | 300x400x250 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 4 | 辊压除尘风机现场电源箱 | AP_Q1 | 300x400x250 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 5 | 起重机电源箱 | AC_C101~103 | 300x400x250 | 3 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 6 | AC380V电动阀机旁箱 | AC_DD101~102,AC_DD201 | 400x600x300 | 3 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 7 | AC220V电动阀机旁箱 | AC_Q1_CCFM，AC_Q1_CXFM | 400x600x300 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 8 | 带式输送机机旁箱 | AC_G13~14 | 450x600x300 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 9 | 犁式卸料器机旁箱 | AC_G14_1 | 300x400x250 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 10 | 仓壁振动器机旁箱 | AC_G16_1~4 | 300x400x250 | 4 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 11 | 热闷供水泵机旁箱 | AC_P101_1~3 | 450x600x300 | 3 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 12 | 辊压供水泵机旁箱 | AC_P102_1~2 | 450x600x300 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 13 | 除尘供水泵机旁箱 | AC_P103_1~2 | 450x600x300 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 14 | 辊压回水泵(1#回水井)机旁箱 | AC_P201_1~2 | 300x400x250 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 15 | 热闷回水泵(2#回水井)机旁箱 | AC_P202_1~2 | 300x400x250 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 16 | 辊压除尘回水泵(3#回水井)机旁箱 | AC_P203_1~2 | 450x600x300 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 17 | 供水泵房潜污泵机旁箱 | AC_P301 | 300x400x250 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 18 | 污泥储池集水坑潜污泵机旁箱 | AC_P302_1~2 | 300x400x250 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 19 | 压滤间集水坑潜污泵机旁箱 | AC_P303_1~2 | 300x400x250 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 20 | 沉淀池排泥泵机旁箱 | AC_P401_1~4 | 300x400x250 | 4 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 21 | 压滤机给料泵机旁箱 | AC_P402_1~2 | 450x600x300 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 22 | 滤液回收池自吸泵机旁箱 | AC_P601_1~2 | 300x400x250 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 23 | 高压风机机旁箱 | AC_Q1 | 450x600x300 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 24 | 高压风机冷却风扇机旁箱 | AC_Q1_FJFS1~2 | 300x400x250 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 25 | 通廊排气风机机旁箱 | AC_Q2_FJ | 450x600x300 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 26 | 热泼除尘罩车机旁箱 | AC_RPCCZC | 450x600x300 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 27 | 热泼除尘电动阀机旁箱 | AC_RP_FM1~4 | 300x400x250 | 4 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 28 | 热泼除尘罩车端子箱 | RPCCZC_DZ1~2 | 750x600x300 | 2 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 29 | 辊压供水开关阀机旁箱 | AC_GYGSKGF | 450x600x300 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 30 | 辊压破碎机机旁箱 | AC_GYPSJ | 600x650x300 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 31 | 接渣转运台车机旁箱 | AC_JZZYTC | 650x450x300 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 32 | 渣罐倾翻机机旁箱 | AC_ZGQFJ | 600x650x300 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 33 | 辊压破碎机端子箱一 | GYPSJ_DZ1 | 1000x1000x300 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 34 | 辊压破碎机端子箱二 | GYPSJ_DZ2 | 1000x1000x300 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 35 | 接渣转运台车端子箱一 | JZZYTC_DZ1 | 750x600x300 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 36 | 接渣转运台车端子箱二 | JZZYTC_DZ2 | 750x600x300 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 37 | 渣罐倾翻机端子箱一 | ZGQFJ_DZ1 | 900x1000x300 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |
| 38 | 渣罐倾翻机端子箱二 | ZGQFJ_DZ2 | 900x1000x3000 | 1 | 面 | 柜内元件详见图纸及清单 |

注1：请详细阅读图纸，需按照图纸要求进行设备制造！（图纸中品牌及型号仅供参考，品牌及型号不做要求）

注2：上表只列出主要设备清单，还应包括其它所有必要元件及相关附件，所提供的货物及设计能够组成完整的符合采购要求的整套设备。

注3：若表格里的设备表与图纸不符，以图纸为准或及时联系，以免漏报。

注4：设备成套厂家需针对图纸内容设计电气柜、箱的详细外形图和布置图，并在确认中标后10个工作日内，将电气设备详细加工图返给招标方及设计人员审阅无异议后，方可进行生产加工。

注5：如有疑问，协商解决！

表2 随机备品备件清单

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

表3 两年期备品备件清单

| 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

注1：表2和表3由投标方根据需要进行填写。

8.招标方提供图纸清单

8.1辊压倾翻和钢渣处理电气自动化系统原理图（XAC20200088-01-D02; XAC20200088-01-D03），图纸中品牌及型号仅供参考，品牌及型号不做要求。

8.2电气成套设备技术规格书书。

8.3 图纸中品牌及型号仅供参考，品牌及型号不做要求。