芜湖新兴铸管有限责任公司 超低排放智能管控系统 技 术 规 格 书 编写： 审核： 会签： 批准：

芜湖新兴铸管有限责任公司

目录

第一章 项目概况	1

1.1 项目名称	1

1.2 项目建设地点	1

1.3 项目建设背景	1

1.4 项目建设必要性	2

1.5 项目建设内容	3

1.6 项目设计依据及参考文件	3

第二章 超低排放智能管控系统方案	5

2.1 系统简介	5

2.2 软件平台功能	5

2.2.1 统计与展示功能	5

2.2.2 重点区域管控联动	6

2.2.3 污染源分布	6

2.2.4 数据分析功能	6

2.2.5 用户权限管理	7

2.2.6 设备接入	8

2.2.7 设备管理	8

2.2.8 车辆管理	9

2.2.9 门禁物流管理	9

第三章 无组织管控治硬件系统	11

3.1 传感感知类	11

3.1.1 环境在线监测仪	11

3.1.2 总尘浓度在线监测仪	12

3.1.3 防爆式挥发性有机化合物检测仪	13

3.2 监控类	13

3.2.1 违章抓拍摄像机	13

3.2.2 区域视频监控摄像机	13

3.3 大屏及机房系统	14

3.4 硬件设备清单	14

3.5 软件功能描述	20

第四章 施工要求	23

4.1 对标方资质要求	23

4.2 建安工程要求	23

第五章 其他要求	25

项目概况

项目名称

芜湖新兴铸管有限责任公司超低排放智能管控系统项目。

项目建设地点

芜湖新兴铸管有限责任公司超低排放智能管控系统项目建设地点位于公司现有厂区内。

项目建设背景

钢铁企业有组织及无组织排放源数量多、分布广，污染扩散相互影响和干扰，且与生产过程关系紧密，企业针对无组织排放源治理采取的是封闭、密封、喷雾、道路清扫、洒水等措施，针对有组织排放源多采取了在线监测系统（CEMS）进行排放的实时监测，但对于有组织及无组织排放没有系统的进行梳理、分析和有针对性的、智能化的管控手段。

生态环境部等五部委部联合发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）、生态环境部发布的《关于做好钢铁行业超低排放评估监测工作的通知》（环办大气函〔2019〕922号）以及生态环境部发布的《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》等文件中，都明确提出了建设全厂无组织排放集中控制系统，记录治理设施和对应生产工艺设备或产尘过程同步运转情况的相关要求；有组织排放需配备分布式控制系统（DCS）和CEMS，CEMS安装、调试、运行满足《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）连续监测技术规范》（HJ 75-2017）要求，并与当地生态环境部门联网，数据传输有效率达95%以上；清洁运输要求建立进出厂大宗物料和产品运输基础台账，其中，铁路运输应有磅单记录台账，水路运输应有水尺记录台账，管状带式输送运输应有皮带秤记录台账，管道输送应有磅单记录台账或皮带秤记录台账。企业门禁和视频监控系统应监控并记录进出厂运输车辆的完整车牌号、车辆排放阶段。厂内运输车辆和非道路移动机械应完成编码登记。

项目建设必要性

1、政策要求

2019年4月，生态环境部等五部委部联合发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中，要求料场出入口、焦炉炉体、烧结环冷区域、高炉矿槽和炉顶区域、炼钢车间顶部等易产尘点，应安装高清视频监控设施。在厂区内主要产尘点周边、运输道路两侧布设空气质量监测微站点，监控颗粒物等管控情况。

2019年12月，生态环境部发布的《钢铁企业超低排放评估监测技术指南》中，要求生产工艺和物料输送环节主要产尘点密闭罩、收尘罩等无组织排放控制设施周边设置总悬浮颗粒物（TSP）浓度监测设备；物料储存大棚、烧结、球团、高炉、石灰、钢渣处理等车间区域、厂内道路路口、长度超过200 米的道路中部设置空气质量监测微站（监测因子至少包括颗粒物等）。建立全厂无组织排放治理设施集中控制系统，记录所有无组织排放源附近监测、监控和治理设施运行情况以及空气质量监测微站监测数据。

2020年7月，生态环境部发布的《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中，要求B级以上的钢铁企业建设全厂无组织排放集中控制系统，记录治理设施和对应生产工艺设备或产尘过程同步运转情况的相关要求。

从上述国家关于钢铁企业超低排放改造及重污染天气钢铁长流程企业绩效分级的政策要求可以看出，钢铁企业想实现超低排放改造及绩效分级B级以上，就必须完成超低排放智能管控平台系统（含无组织管控、有组织管控及清洁运输计算等）的建设。

2、行业发展趋势要求

自2018年国家鼓励钢铁行业开展废气超低排放开始以来，京津冀及周边、汾渭平原等重点控制区内的钢铁企业已经全面开始建设超低排放智能管控平台系统，为实现超低排放改造及成为绩效分级B级以上企业奠定了坚实基础。目前已评为A级企业的首钢迁安钢铁，评为B级企业的首钢京唐钢铁及武安新兴铸管公司，河北裕华钢铁、河北永洋特钢集团等均已经建成了超低排放智能或超低排放无组织管控平台系统。

由此可以看出，建设超低排放智能管控平台系统已经成为钢铁行业发展的趋势。

3、企业发展自身需求

芜湖新兴铸管有限责任公司为新兴铸管股份有限公司所属全资子公司，隶属于国务院国资委监管的大型中央企业——新兴际华集团有限公司。公司成立于2003年4月，主要经营离心球墨铸铁管及管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品等，通过十多年的装备、技术升级和产品结构调整，公司已从一个单纯的炼铁企业逐步转型发展为产能、产品多元化的冶金铸造企业。其中球墨铸铁管和管件的生产规模、综合技术实力居世界领先水平，国内市场占有率为45%，出口到世界120个国家和地区；公司可生产冷镦钢、优质碳素结构钢、合金结构钢、轴承钢、齿轮钢、模具用钢、油缸活塞用钢等100多个钢种，产品广泛应用于机械加工、汽车制造等领域。

芜湖新兴坐落在国家级“皖江城市带承接产业转移示范区”“双核”之一——安徽省芜湖市，濒临长江，地处长江大三角的西端，区位优势明显，交通条件便利，发展环境优越。

多年来，芜湖新兴铸管有限责任公司在环保治理方面已经做了较多的工作，取得较好的成效，但在当前国家供给侧改革、去钢铁产能、抓生态环保、各级生态环保督查常态化的大背景下，企业超低排放智能管控平台系统的建设是实现超低排放、达到绩效A级、绿色高质量发展的基础，因此，企业超低排放智能管控平台系统的建设至关重要，将成为企业未来超低排放监测监控管理的有效手段之一。

综上所述，根据国家钢铁行业超低排放改造、重污染天气应急管理等政策要求，目前全国钢铁行业未来发展的趋势，以及企业提升污染综合管控能力的自身需求，芜湖新兴铸管超低排放智能管控平台系统的建设是必要的。

项目建设内容

1、建立芜湖新兴铸管有组织及无组织排放源清单，其中有组织包括主要排放口及一般排放口，无组织包括生产工艺、物料储存以及物料输送三个方面；

2、根据芜湖新兴铸管实际生产工艺流程，结合厂区实际环境，完成TSP监测仪及环境空气质量微站点安装；

3、建设芜湖新兴铸管超低排放智能管控系统，包括平台基础功能建设、有组织及无组织排放源清单展示、监测数据（CEMS、TSP监测及环境质量微站监测）接入、分析及展示、视频监控、车辆管理、物流门禁管理等。

项目设计依据及参考文件

1、设计依据

《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019] 35号文）

《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》（环办大气函[2019]922号）

《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）

2、设计参考文件

具体参考文件见下表。

项目设计参考文件清单

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国环境保护法》 |
| 2 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 |
| 3 | 《中华人民共和国环境影响评价法》 |
| 4 | 《中华人民共和国清洁生产促进法》 |
| 5 | 《建筑制图标准》GB/T50104-2010 |
| 6 | 《供配电系统设计规范》GB50052-2011 |
| 7 | 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 |
| 8 | 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 |
| 9 | 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 |
| 10 | 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 |
| 11 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 |
| 12 | 《钢铁工业环境保护设计规范》GB 50406-2017 |
| 13 | 《行业污染防治最佳可行性技术导则—烧结及球团工艺（试行）》 |
| 14 | 《烧结、球团工业大气污染物排放标准》GB 28662-2012 |
| 15 | 《炼铁工业大气污染物排放标准》GB28663-2012 |

超低排放智能管控系统方案

系统简介

超低排放智能管控平台系统是全厂区超低排放监测监控的核心和大脑，该系统包括软件平台系统和后端机房系统两大部分。后端机房系统包含数据处理、网络通信、数据存储等部分，是超低排放智能管控平台运行的硬件基础。

软件平台功能

统计与展示功能

通过现场调研和卫星地图等勘测技术，利用3D建模的算法获得与地形数据相对应的GIS模型。平台能够实时显示当前主要监测数据。通过抽象化设计和图形化展示，使得用户更加直观、便捷地了解厂区内各区域的扬尘污染情况。

- 环境监测系统包含厂区内颗粒物浓度实时显示，数据可按照分、时、日、月、年等记录并保存历史记录，并将平台数据与国控或省控点数据进行对比分析（作为趋势分析使用），按不同区域（包括原料棚、厂界、厂区内部区域等）显示污染源排放清单。

- 环保设施信息化系统。包括除尘监测和治理设备运行状态和参数等情况。

- 环境参数统计，厂区不同区域温度、湿度、气压、风速、风向等环境要素分块实时更新显示。

- 针对于厂区的GIS地图定制了地图总览，在地图上通过图标、色彩、图形等方式全面展示厂区内各类污染源的排放情况，用户视图中的相应图标进入对应的位置查看该区域的视频画面、监测因子实时浓度和设备状态等信息。此界面能够简洁，分辨率高，形象地展示厂区的地图全貌和监测设备分布，适合视频上墙和展示。

在超低排放改造过程中，需要全面排查工业现场各物料存储、物料转运、生产工艺等有组织和无组织排放源的情况，明确和梳理生产设施---治理设施---监测设施的对应关系，真正做到生产必治理，治理必达标的要求。平台支持录入全厂污染源排放清单，并能够通过表格、数据和曲线等形式实时展示各生产、治理和监测设备的运行状态和运行参数，切实监测和记录企业在生产中的过程数据和历史记录。

重点区域管控联动

料棚作为物料存储的主要区域也是超低排治理和监测的重要位置。因此，针对于每一个料棚创建了对应的联控中心。棚内视频监控采用智能球机，实现实时视频监控，系统将监测设备、环保设备等参数和运行状态通过视频叠加的方式直接展示在视频画面上。另外，可以远程管理雾炮启停、角度等。另外，可以通过图标和颜色来展示各监测设备和治理设备的状态，包括开关量和选装角度。

污染源分布

（1）热力图分析

热力图按照污染程度以颜色分层次展示全厂不同区域的总尘污染状况，热力图分析具有实时分析和变化热力图分析功能。

在时变热力图中，系统可根据粒子扩散模型，绘制污染从污染中心逐渐向周围扩散的热力图变化，从而实现由“点”到“面”的污染分布展示。

（2）污染物扩散分析

结合粒子扩散模型，综合考虑风向，风速，温度等气象因素影响，建立污染物扩散预警模型，通过对多项数据的回归分析，预测污染物在各个径向的实时扩散方向和扩散速度。

获得污染物的扩散方向和速度后，系统可通过粒子模型，预测在指定时间内污染物在地图中的位置，结合软件前端三维技术展示出来。

（3）污染物溯源分析

系统在获得报警信息后，通过分析报警源的分布，查找报警源附近监测设备的历史风速，风向，温度等数据，向前回溯寻找污染源。

在获得报警数据后，根据建立的粒子扩散模型，通过已经建立的扩散模型向前回溯，根据粒子模型严格的时间特性，寻找最可能是污染源的区域。

数据分析功能

- 根据粉尘污染参数分析污染变化规律，可以得出数据可视化的图表表现形式，用户可根据变化曲线， 得知各区域污染变化趋势，以及各时间段污染变化趋势。

- 颗粒物（包括PM10、TSP）数据分析系统。包含数据展示支持折线图、表格等多种形式，展示的内容为各项监测因子浓度的实时与历史分钟值、小时值，方便用户查看时间段内各项监测因子变化趋势，同时可以进行监测点位之间的各项参数的对比分析，用户可以自主设定展示的时间区间，导出打印时支持选用EXCEL文档格式。

- 系统提供历史数据查询功能，用户通过设置时间类型、站点、查询时间选项后，即可查看到所选择站点的历史数据信息，包括各项监测因子、数据更新时间等，查询结果支持选用EXCEL文档形式导出。

用户权限管理

为平台系统建立权限框架，特定用户只能使用特定的功能，保证系统的安全性，基础平台主要包括用户管理、角色管理、资源管理，如下：

（1）用户管理

用户列表具有添加，删除，修改用户信息，修改用户状态等功能。

添加用户。通过用户列表的添加用户按钮增加用户。用户添加在填入用户名，名称，密码，角色等基本信息之外，还需要设定用户所能接触到的部门权限，当用户具该部门权限时，才能接触到该部门的数据。

修改用户。通过用户列表的操作栏中的修改按钮修改用户的权限和信息。

删除用户。通过用户列表操作栏中的删除按钮删除用户。

通过用户状态开关修改用户状态。

（2）角色管理

角色是具有相同权限的用户集合。系统通过角色列表管理系统使用角色。用户的角色决定了用户对数据操作的权限。客户可以根据自己业务的要求，设置不同的岗位角色分工，这种角色分工并不受软件模块的限制，而是完全根据自身的分工政策制定。另外，利用灵活的菜单重组，可以将标准软件流程与业务进行自由匹配。

用户列表中的添加角色按钮添加设定角色。通过角色列表中的操作栏修改和删除角色。

（3）权限管理

系统通过分配给用户的资源进行权限管理。系统以多级目录的形式，将所有可以配置的资源展示出来，资源目录由系统设计时初始设定生成。

在用户创建角色时即分配角色可以使用的资源，通过管理用户可以使用的资源管理用户的权限，在工程中实践通过权限管理框架实现角色在前端和后端的权限功能。

设备接入

超低排放智能管控系统作为一个综合性的平台系统，能够兼容各类前端设备接入。目前，监测设备主要采用TCP的方式，视频摄像机主要采用流媒体的方式，治理设备则采用ModBus TCP的方式接入。目前需要接入设备主要包括颗粒物在线监测仪，有组织CEMS系统状态监视，空气质量微站，焦化VOCs监测系统，治理设备（除尘设备）采集系统，物流门禁信息化系统，视频监控平台系统以及电能检测设备等。

（1）监测设备接口

监测类设备主要是指用于监测环境空气、废气等介质参数的环保类设备。系统使用对应协议解析器将遵循HJ212-2017或ModBus等协议传输的数据解析，并通过实时数据列表展示设备的实时监测数据。系统在展示实时数据的基础上同时对历史数据分析和对比。通过折线图绘制污染数据的历史数据曲线，通过直方图对比各个监测点位的排放数据。

（2）视频设备接口

系统通过接入视频综合管理平台，将各处的监控设备记录下的视频整理分类，并在系统视频模块中显示，视频模块具有实时监控和视频回看两个功能。

实时监控页面可有多个分屏，双击可以放大/缩小分屏，每个分屏都可以显示监控内容。视频回看查看厂区内安装的所有的监控摄像机，并在回放区域内显示监控录像内容。

（3）	其他设备接口

在工业现场中除了用于监测和监控类设备，还有大量的治理设备如地面除尘站、脱硫脱硝设施、VOC治理设施等。此类设备一般采用PLC等作为控制器，通过软硬件改造，能够兼容符合平台某种传输协议。此类设备也要接入平台。

设备管理

接入超低排放智能管控系统的设备数量大、种类多，包括多种环境监测设备，视频类监控设备、治理设备等。系统对于接入平台的数据提供统一管理，简单、直观地展示和统计各类设备的当前运行状态、运行参数等，实现有效、快速的前端设备管理和记录。

（1）监测点位和设备管理

为了更好的适应现场监测点位的变化，系统可以提供人机交互接口能够方便地管理点位。监测点位管理采用的是列表管理的方式，通过列表，能够便捷的增删点位，修改点位参数（如报警限）和获取当前点位设备的状态。

（2）治理设备管理

本平台能够通过设备管理模块展示治理设备的基础信息与状态参数，并通过设备控制功能管理设备启/停，转动角度等。

系统通过饼图和直方图实时展示所有设备的运行情况，并按照厂区将设备分栏，把采集到的设备运行数据以及位置信息展示出来。系统使用设备运行记录列表展示和管理治理设备的运行情况。

车辆管理

（1）违章车辆管理

在料棚之间的物料倒运采用汽车倒料,在倒运过程中，经常会出现车辆未清洗、未遮盖等问题，造成二次扬尘和污染。系统采用定制化的微型卡口摄像机通过视频流识别技术能够对道路上车辆的违章行为进行检测和取证。可通过平台的违章列表查询车辆的违章情况。通过时间和摄像机安装位置，查询展示违章车辆的监控录像和车牌信息，点击查看图像图标可以弹出违章现场抓拍。

（2）环保车辆调度

在无组织粉尘治理方式中，清洁车和洒水车是实现环境、道路抑尘、降尘的重要方式。通过在现有清扫车辆上加装GPS等定位装置，能够实时获取车辆在厂区内位置信息和运行轨迹，并结合厂区3D模型进行实时显示和追踪，并具备轨迹存储和回放功能。

车辆调度：在实现车辆定位和轨迹确定的基础上，结合系统已有的监测网络，以及污染溯源，污染排放清单等技术，根据物料调度算法，提供车辆调度建议，针对性地解决问题，避免全厂地毯式部署环保车辆，节约成本。

门禁物流管理

根据超低排放政策的要求，需要统计车辆进出厂数据，物料进出厂信息（大宗物料）数据、物资计量称重数据、产品运输基础台账数据等各类数据。本次建设的平台能够定制和兼容各不同企业的门禁管理系统，并实现以下功能：

（1）各类数据展示和存储。

（2）根据现场需求统计各类物料情况，如清洁运输占比等。

（3）统计进厂车量情况。

（4）录入符合要求的国五以上或新能源车的车辆信息功能并实现管制。

物流通道主要包含1号、3号和5号物流门。门禁系统要求具备自动和手动控制功能，自动控制功能要求自动完成车牌识别，车辆排放标准查询功能，实现车辆管控，保证国五及以下车辆不得出厂。另外，由于物流通道较宽，因此进口和出口单向分别采用两个道闸，即每个出入口共4个道闸。每套门禁系统包含道闸、抓拍机、出入口控制终端、雷达、出入口显示屏等。物流系统与本系统平台通过服务器实现数据库的对接。

无组织管控治硬件系统

需要投标方对现场无组织扬尘排放现状进行调研和勘察，对扬尘的产生位置、原理和针对性抑尘、除尘方法进行总结和归纳。当前，现场无组织排放存受到气象、车辆调度和运行管理等各方面的影响，存在突发性、间歇性、瞬间浓度高等问题。我们虽然已经安装部分雾炮、颗粒物监测设备等管理、控制和治理设备，但仍然存在以下问题：

1）现场设备监测存在死区，无法实现厂区全面覆盖；

2）设备老旧，性能参数不达标；

3）设备安装和布局无法满足当前环保要求；

4）设备智能化程度低，设备相互独利，无法实现智能互联功能。

针对于现场监测和治理设备存在的以上缺陷，结合先进的无组织抑尘方案的设计原则和理念，投标方需要从系统化、智能化和平台化的角度出发，因地制宜，着眼于料棚、物料转运和环境等重点扬尘场景，结合当前先进且主流的物联网技术、流体分析技术，进行无组织管控系统硬件的选型和优化，实现从扬尘的产生、扩散和污染的全过程的跟踪、监测和消除。从硬件前端的基础上，保证扬尘管理、控制和治理工作的全面、合理展开。在本系统中，无组织部分参照污染源排放清单，每一个总尘检测区域内选取1个代表性的皮带、破碎、筛分等安装电量采集模块获取该设备的启停状态和电流。治理设备目前仍主要采用除尘器的形式，因此对于此类除尘器也配套安装电量采集模块，获得该除尘器的工作状态。下面针对无组织管控硬件系统中的各个关键节点和设备进行说明，确实保证设备供应和性能的公开性、有效性和正确性。硬件主要分为以下几类：

传感感知类

环境在线监测仪

环境在线监测仪是一个集成了颗粒物监测、气象监测与数据采集传输于一体的高性能监测设备，实时监测颗粒物浓度、气象等数据，通过有线/4G无线网络向监控中心上报监测数据，为扬尘监测提供数字化的统计分析，为管理排查污染源，随时随地监测提供便利有效的监测手段。

| 环境在线监测仪 |  |
| --- | --- |
| 监测指标 | TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、大气压力、风力、风向 |
| 主要参数 |  |
| 工作环境 | 温度：-20℃～70℃；湿度：≤95%无凝结； |
| 输入电压 | AC220V |
| 功率 | ≤25W（设备主体功耗） |
| 信号传输 | 支持4G或有线传输可选； |
| 颗粒物检测仪 | 测量方式：泵吸，测量原理：光散射法 测量范围：TSP：0～10mg/m³；PM10：0～10mg/m³；PM2.5：0～10mg/m³； 最低检测浓度：0.001mg/m³；允许误差：±10%； 支持自动校准和自动温湿度补偿功能，支持鞘气保护功能，支持远程参数配置 |
| 温湿度传感器 | 温度测量范围：-40～80℃；温度测量精度：±0.2℃； 湿度测量范围：0％RH～100％RH；湿度测量精度：湿度±3％RH； |
| 风向传感器 | 启动风速0.5m/s，测量范围0～360度；全方位16向 |
| 风速传感器 | 量程：0～30 m/s；精度：±0.1m/s； |
| 大气压力传感器 | 测量范围：300～1100hPa；误差±1Pa |
| 防护等级 | IP54，满足户外安装； |
| 资质证书 | 具备环保产品认证（CCEP、CPA、CMA） |

总尘浓度在线监测仪

总尘浓度在线监测仪是一款针对于钢铁、焦化等行业中的密闭大棚内的颗粒物浓度进实时监测的分析仪器。本系统能够实时、准确地区分和检测范围内的不同粒径的颗粒物PM2.5，PM10和PM100（TSP），通过有线/4G无线网络向监控中心上报监测数据，为总尘监测提供数字化的统计分析，对抑尘、除尘的执行效果提供一个全面、有效的评估。

| 总尘浓度在线监测仪 |  |
| --- | --- |
| 监测指标 | TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度 |
| 主要参数 |  |
| 工作环境 | 温度：-20℃～70℃；湿度：≤95%无凝结； |
| 输入电压 | AC220V |
| 功率 | ≤25W（设备主体功耗） |
| 信号传输 | 支持4G、LoRa或有线传输可选； |
| 颗粒物检测仪 | 测量方式：泵吸，测量原理：光散射法 测量范围：TSP：0～10mg/m³；PM10：0～10mg/m³；PM2.5：0～10mg/m³； 最低检测浓度：0.001mg/m³；允许误差：±10%； 支持自动校准和自动温湿度补偿功能，支持鞘气保护功能，支持远程参数配置 |
| 温湿度传感器 | 温度测量范围：-40～80℃；温度测量精度：±0.2℃； 湿度测量范围： 0％RH～100％RH；湿度测量精度：湿度±3％RH； |
| 防护等级 | IP54，满足户外安装； |
| 资质证书 | 具备环保产品认证（CCEP、CMA） |

防爆式挥发性有机化合物检测仪

VOC在线监测仪是一款针对于钢铁、焦化等行业中用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机VOC气体，主要用于检测车间、厂界的VOC浓度、安全事故应急监测、废气排放浓度达标快速检测。通过有线/4G无线网络向监控中心上报监测数据。

| 防爆式挥发性有机化合物检测仪 |  |
| --- | --- |
| 监测指标 | VOC（加装硫化氢和氨气监测） |
| 主要参数 |  |
| 工作环境 | 温度：-10～55℃；湿度： ≤90%无凝结 |
| 输入电压 | AC220V |
| 信号传输 | 支持4G、有线传输可选； |
| VOC监测传感器 | 测量原理： PID（光离子化原理）； |
|  | 测量范围：0～50mg/m3，其他量程可选； |
|  | 示值误差：不超过±10%FS；重复性：≤3%；响应时间：≤20s； |
| 防护等级 | 隔爆 EXD IIC T6 |
| 资质证书 | 具备环保产品认证（CCEP、CMA） |

监控类

违章抓拍摄像机

系统中违章抓拍摄像机分为两类。一类是用于监测测量未遮盖功能的智慧监控单元微卡口摄像机。另一类是实现未清洗功能卡口抓拍单元摄像机。这两类摄像机均为超高清摄像机支持车辆捕获、车牌识别，车身颜色识别及特征提取，能够大幅度提升目标行为检测和特征识别的准确率，实现车辆未遮盖、未清洗违章行为的的自动检测、车牌识别和自动抓拍，并将检测结果上报至平台。

区域视频监控摄像机

系统一类重要的摄像机是用于料棚等重点区域视频监控的摄像机。料棚内摄像机分为两类，一类是全景网络高清智能摄像机。它采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节，可实现360度的全景监控；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能，集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号，可广泛适用于机场、车站、体育馆、操场、景区、广场等需要大范围监控和细节捕捉的场景。

系统中另一类主要的摄像机是用于料棚出入口，重点污染区域和厂区物流出入口视频监控的高清视频球机。该类型球机采用200万像素的高清摄像机，能够对于重点产尘区域实现24小时无间断监控，同时支持云台功能，能够方便的观察和兼顾更大的监控视野。

大屏及机房系统

机房设置在公司办公楼能控机房，大屏与能源管控大厅大屏合用，具备切换功能；同时与办公楼大厅党建大屏可共享。

本超低排放智能管控系统机房系统主要设备包括机柜（安装服务器、视频存储、交换机等），UPS，精密空调，视频综合平台。本项目的机房系统采用集中前端分布式监测，后端机房集中处理的方式，平台则采用B/S架构。全厂区建立起超低排智能系统的网络（光纤和以太网），所有监测监控数据传输至机房统一处理和分析，各分厂只需要配置PC并接入该网络即可以通过内网IP登录系统进行操作，允许多用户同时在线，最大程度上保证机房的硬件资源的充分利用。

硬件设备清单

| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品类别 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
|  |  | 一、前端设备 |  |  |  |
| 1 |  | 环境在线监测仪 | 台 | 80 | 8参数（TSP、PM2.5、PM10，温度、湿度、风速、风向、大气压），详细技术参数见“3.1.1” |
| 2 |  | 总尘浓度在线监测仪 | 台 | 120 | 5参数（TSP、PM2.5、PM10，温度、湿度），其中防爆设备6个，防爆等级Exd IIIB 或本安，详细技术参数见“3.1.2” |
| 3 |  | 防爆式挥发性有机化合物检测仪 | 台 | 10 | VOC，氨气和硫化氢，详细技术参数见“3.1.3” |
| 4 |  | 高清视频监控球机 | 台 | 29 | 参数：成像器件 1/2.8英寸 Progressive Scan CMOS；有效像素 200万；镜头参数 焦距：4.8-115mm，20倍光学 分辨率 1920×1080；压缩格式 视频压缩格式：H.265/Smart265/H.264/MJPEG 网络接口 内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据；防护等级 IP66，电源电压 AC 24V；电源功率 40W 环境温度 工作：-30-65℃；环境湿度 ＜90% |
| 6 |  | 未清洗违章监控摄像机 | 台 | 3 | 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W；分辨率：最大支持4096*2160；帧率：25fps 图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器 镜头：25mm镜头；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口；自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：20W MAX 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； |
| 7 |  | 未遮盖违章监控摄像机 | 台 | 10 | 车牌识别、子品牌识别、车身颜色识别、车型识别。 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩(4518护罩)、LED下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等。 像素：420W；分辨率：支持 2688 × 1520；帧率：25fps 感光器件：1/1.8" CMOS ；镜头：4～15mm变焦镜头 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；图像输出格式：JPEG 通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口，1个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路IO输入接口，3对IO输出接口(可以作为报警输出，补光灯光灯控制接口) 自动光圈镜头：支持 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W(带加热模块，＜70W) 防护等级IP65，针对道路的星光级监控，支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传。 |
| 8 |  | 环保车辆GPS定位终端 | 台 | 6 | 无线传输，设备电压12V，功率＜6W，GPS/北斗双模实时定位，语音对讲，车载LCD文本显示 |
| 9 |  | 电量采集模块 | 台 | 250 | 供电电压：AC220V，功耗：<2W，4G传输，工作温度：-25~55℃，工作湿度≤95%（无凝露） |
| 10 |  | 门禁系统 | 套 | 3 | 3个出入口，每个出入口门禁系统含道闸，控制器，抓拍机、出入口雷达，视频监控设备等。 |
| 11 |  | 接入设备 | 台 | 12 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电 |
| 12 |  | 汇聚交换 | 台 | 5 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,8个千兆SFP,交流供电,前维护 |
| 13 |  | 光缆 | 米 | 1500 | 24芯，室外铠装，耐腐蚀、耐高温、阻燃 |
| 14 |  | 光缆 | 米 | 1200 | 12芯，室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、钢-阻燃聚烯烃粘结护层光缆 |
| 15 |  | 光缆 | 米 | 500 | 8芯，室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、钢-阻燃聚烯烃粘结护层光缆 |
| 16 |  | 光缆 | 米 | 6000 | 4芯，室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、钢-阻燃聚烯烃粘结护层光缆 |
| 17 |  | 光缆 | 米 | 1100 | 4芯，室外通信用、金属加强构件、松套层绞、全填充、钢-阻燃聚烯烃粘结护层光缆，耐腐蚀、耐高温、阻燃 |
| 18 |  | 网线 | 件 | 10 | 1、规格：六类非屏蔽四对双绞线，自带十字骨架； 2、标准：性能指标优于现行六类线缆250MHz标准； 3、芯线规格：23AWG实芯裸铜导体； 4、阻燃等级：LSZH阻燃级别； 5、护套：印有电缆编码，有撕裂绳，符合IEC防火标准，阻燃级别符合IEC332/1，低烟符合IEC1034，无卤符合IEC754； 6、电气特性：直流电阻≤7.32欧/100米，对地电容不平衡≤330pF/km，线对时延偏差≤45ns/100m |
| 19 |  | 水晶头 | 盒 | 2 | 六类 |
| 20 |  | 电力电缆 | 米 | 95000 | VVR-1KV 3X2.5mm 国标 |
| 21 |  | 辅材 | 批 | 1 | 镀锌管、接头、PVC管、金属软管，尾纤，跳线等 |
| 22 |  | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 二、后端平台系统（硬件设备质保三年） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 超低排放智能管控环保平台 | 套 | 1 | 功能见列表 |
| 2 |  | 手机APP(安卓版本） | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 应用服务器 | 台 | 4 | 2.1GHz/12-c/16.5MB/85W，32G内存 DDR4 RDIMM内存--2666MT/s-2Rank(1G*8bit)，1.2T*2的SAS硬盘，双550W电源，Microsoft Windows Server 2016。 |
| 4 |  | 视频运维服务器 | 台 | 1 | 2.1GHz/12-c/16.5MB/85W，32G内存 DDR4 RDIMM内存--2666MT/s-2Rank(1G*8bit)，1.2T的SAS硬盘，双550W电源， Linux系统 |
| 5 |  | 厂区车辆检测终端 | 台 | 1 | 4U机架式24盘位/2颗64位多核处理器/128GB缓存/1个P4智能分析卡/4个千兆网口/冗余电源/标配含8块4T硬盘/支持渣土车后盖未闭合智能分析、黑车分析、实时告警、违规处理、数据检索等功能。 产品具有24个硬盘插槽，≥2颗多核处理器，≥128GB内存，双路AC220V供电。 后盖闭合智能分析:支持对抓拍的渣土车图片进行智能分析，对后盖未闭合的渣土车进行告警； 黑车分析：支持对出入工地和消纳场未经申报的渣土车进行识别和告警； 实时告警：支持智能分析识别的结果进行实时告警推送； 支持告警信息平铺展示，支持展示最近50条记录； 支持点击告警图片进行审核页面； 支持查看违规的记录的当前处理数和待处理记录条数的功能； 支持按照关键字（监控点、审核状态、违规类型、告警时间等）对违规记录进行检索； 支持检索结果以缩略图展示，并支持分页显示； 支持检索结果以ZIP文件形式导出； 支持导出图片详情或者仅导出告警列表两种方式； 图片存储：支持抓拍渣土车图片存储到一体机设备的存储中； 结构化数据存储：支持存储智能分析的结构化信息如违规类型、违规时间、审核状态等信息； 支持对系统标题、告警描述默认参数、启用/不启用标注、违规类型等初始化参数进行配置予以证明业务系统对接：支持业务系统对接配置，包括业务系统路径、违规类型映射等参数； |
| 6 |  | 视频存储 | 台 | 1 | 满配48块6T硬盘，合计288T |
| 7 |  | PC电脑 | 台 | 3 | I7,8G,128G的SSD，1T机械硬盘，2G独显 |
| 8 |  | 防火墙 | 台 | 1 | 端口：2×10GE(SFP+)，8×GE Combo，2×GE WAN，1×USB2.0，1×USB3.0 ； 应用：识别6000+应用，访问控制精度到应用功能；带宽：在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽, 确保关键业务和关键用户的网络体验；管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等；云管理:设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局 远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理 一体化：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理 入侵：第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等 APT：与本地/云端沙箱联动，对恶意文件进行检测和阻断 加密流量无需解密，联动大数据分析平台CIS，实现对加密流量威胁检测，主动响应恶意扫描行为，并通过联动大数据分析平台CIS进行行为分析，快速发现，记录恶意行为，实现对企业威胁的实时防护 |
| 9 |  | 光模块 | 个 | 200 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km |
| 10 |  | ODF光电一体配线架 | 个 | 1 | 1、规格：24口模块化光电一体式配线箱，SPCC材质，高度1U，深度不低于330mm； 2、标准：ISO/IEC11801,TIA/EIA-568-C.2,满足国际标准技术要求及MAGIC-LAN施工规范； 3、产品要求：配线箱能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，挂耳式设计，内置双路盘纤环，背端预留线缆进出口不低于13个，侧面不低于4个，充分保证足够的弯曲半径和最大程度避免线缆挤压，箱体内外钢板双层脱脂、酸洗、磷化、电泳式橘皮纹涂塑； 4、整体箱体可预装铜缆类信息模块及SC、ST、LC、FC、MTRJ等各类光纤耦合器，前置面板自带24块掀起式防尘盖板，为方便施工维护，顶部盖板可单独免工具开启。 |
| 11 |  | 水平单面理线架 | 个 | 6 | 1U高度，进口杜邦ABS材料，黑色，机架式，自带可封闭式铰链盖板，满足施工技术要求及施工规范。 |
| 12 |  | 前端设备配电箱 | 面 | 10 | 400mm*500mm*200mm,配2P10A空开及2个6A空开 |
| 13 |  | 核心交换机 | 台 | 1 | 基本引擎交流组合配置(含一体化非PoE总装机箱,SRUA主控板*2,800W交流电源*2)，48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,M,RJ45)，48端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP) |
| 三、机房系统（硬件设备质保三年） |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS |  | 套 | 1 | 一、技术参数与要求 1、模块化UPS技术功能要求 UPS模块最大可扩容到250KVA；UPS电源系统为智能化高频双变换模块化UPS，采用多块冗余技术； 1、采用42U标准机柜化设计，为保证设备散热需要，要求采用前后网孔开门，主机柜门须带锁； 2、UPS系统组成部分：UPS主机机柜、UPS模块、监控显示模块、静态开关模块，以上部件均要求集中在2米标准机柜内。 3、UPS采用双变换在线式技术，将市电（UPS输入端）和用电负载（UPS输出端）隔离，有效消除两者间的相互干扰，起到净化电源的作用； 4、要求UPS具备单机冗余功能，形成模块化冗余系统，保证系统可靠性。 5、UPS为三进三出进出线方式； 6、LCD采用触摸屏+操作软键，方便用户操作； 7、可通过监控模块LCD屏在线设置进出线方式、输入输出电压、频率等参数； 8、UPS的功率模块为独立的系统，都可以独立工作，不受其它控制系统影响； 9、UPS所有模块满足在线热拔插功能，包括STS模块、监控模块、功率模块； 10、具有电池智能管理系统：带均浮充转换功能，并且能通过面板手动转换； 11、功率模块内置防尘网，避免机内灰尘过多，产生不良现象，UPS应具有蓄电池管理、监控和自动维护功能； 12、UPS主机采用模块化机柜式结构； 13、每个UPS模块内部均具备独立的主控单元、功率单元、充电单元，几乎形成一个完整的UPS结构。 14、UPS模块之间采用无线并联控制技术； 15、UPS主机需具备内置的静态旁路，以满足当UPS发生故障后，能自动转换由UPS内部的旁路供电； 16、UPS主机输入电源及旁路电源正常、UPS 无故障、且负载无过载时：UPS主机的每个UPS模块以均流方式提供输出； 17、UPS系统应支持热插拔扩容的特性，即将UPS模块在带电模式下直接插入UPS机柜中，便完成扩容。新插入UPS模块与原本的UPS模块能自动调节，重新分配均流值； 18、每个UPS模块、通讯模块均支持在线带电状态下，以热插拔方式将模块从机柜中拔除或插入的维护方式； 19、要求所有模块在热插拔维护或扩容后，无须通过LCD液晶操作面板或通过软件对UPS进行参数设置，即UPS的自动性、人性化高！（即达到不需要制造厂商原厂技术人员到场，就可实现维护及扩容的便捷性）。 20、采用先进的双DSP全数字技术，整机不需任何可调电阻，抗干扰能力强，无老化漂移问题； 21、机柜内标配C级防雷； 22、UPS应具备集中监控能力，提供远程监视、控制功能，从而用户可以通过局域网和无线移动网络随时监控UPS的运行； |
| 2 | 电源模块 |  | 个 | 4 | 20KVA 三进三出，高度2U，独立风道设计，3＋1冗余风扇； 内置大功率智能充电器，冗余DSP控制器。输出功率因数为1.0。 |
| 3 | 电池 |  | 节 | 120 | 蓄电池技术要求 1、UPS采用12V免维护铅酸蓄电池，蓄电池设计寿命7-10年以上； 2、蓄电池与主机同一品牌； 3、蓄电池设计寿命7-10年以上，蓄电池间的连接电压降△U≤3mv． 4、蓄电池应能承受50KPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形. 5、蓄电池按规定方法试验，10h率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10； 6、大电流放电：电池以30I10(a)放电3min，极柱不应熔断、其外观不得出现异常； 7、完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于,99.1％。 8、将完全充电后的电池以0.1I10A电流连续充电96h后，改用0.05I10A充电1h，然后收集气体1h，其密封反应效率≥99.6％。 9、安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在10KPA—49kpa，闭阀压应时1KPA—10KPA。 10、完全充电后的电池静止24h后，测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于20Mv；电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于45mV。 11、防爆性能:将完全充电后的电池以0.5I10A电流充电1h，同时在出气孔处用1-3A保险丝产生明火，无引爆。 12、封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象。 |
| 4 | 电池柜 |  | 面 | 3 | 电池柜技术要求本次采用立地式电池柜，与主机同一品牌。必须满足局部热点散热要求，外观设计与UPS电源主机颜色保持一致，以黑色为标准，有利于整体美观。 |
| 5 | 精密空调 |  | 台 | 2 | AC风机，总冷量7.5KW，显冷量6.5KW，机组FLA（单冷型）7.7A，，1台压缩机，1台风机，循环风量：2300m3/h，尺寸600x555x1750mm |
| 12 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |
| 13 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |

软件功能描述

| 功能 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 3D模型展示 | 创建“一张图”的概念，能够通过3D模型上进行厂区建筑参观。3D模型与GIS系统融合，支持缩放、拉近、旋转等镜头控制操作，支持POI点位数据叠加。将监测设备、视频监控和环保车辆等叠加至3D模型上，通过不同的图标、颜色等表征各点位的状态、位置信息，点击各点位能实现各设备数据和视频查看。 |
| 无组织排放效果评估 | 对全厂区的无组织排放情况进行统计，获取厂区AQI，并与企业周围的国控站，省控站监测数据进行对比显示。 |
| 监测、监控实时数据 | 通过图表的方式实时展示平台接入监测设备数据（包括微站、TSP检测仪、CEMS等）。能够实时获取现场安装视频图像 |
| 设备历史数据 | 提供有组织和无组织监测设备的历史数据查询功能。可从不同维度进行查询和检索。提供视频存储和回放功能。 |
| 门禁物流 | 与现有物流系统进行对接，能够显示和查询原料、成品等各种物料运输记录和清洁运输占比。获取门禁系统实时视频、车辆和物料信息，车牌识别、车辆排放阶段识别，实现车辆管控。 |
| 污染源统计 | 将企业全厂的无组织排放源进行统计，并按照仓储、生产工艺、物料运输进行分类，统计无组织排放源的治理现状及监测现状。可显示产尘点的位置信息，相关设备运行情况和现场颗粒物排放数据。实现生产设备--治理设备--监测设备的关系绑定，做到自证清白。 |
| 粉尘分析 | 平台针对颗粒物提供单点和多点数据分析，能够从横向和纵向的分析排放源在不同区域和不同时间的排放规律和特征。具备全厂指定时间，进行污染热力图渲染。热力图可通过2D和3D的方式展示。 |
| 异常记录 | 展示接入平台所有监测设备的历史记录，展示全厂接入平台的设备离线、超标等异常告警。 |
| 联控中心 | 针对每一个料棚定制联控中心，实现实时视频、监测数据展示，并通过操作台实现料棚内治理设备的远程控制，包括启停、雾炮的旋转角度和俯仰角度。实现物料储存环节智能联动并记录。实现进治理计划联动、视频联动和总尘报警联动，保存治理计划联动、视频联动和总尘报警联动记录，支持按照时间、联动类型等查询联动运行记录，并通过视频回放、治理前后TSP浓度等全成记录联动效果。分等级联动策略： （1）治理计划联动：包含手动添加和自动添加两种方式。通过手动方式添加治理计划、指定雾炮、指定时间、指定范围进行降尘，并且平台应根据大数据分析自动添加治理计划； （2）视频联动：通过智能球机的方式识别车辆的状态，自动抓拍并调动雾炮旋转至指定角度进行抑尘； （3）总尘报警联动：料棚内TSP监测设备超标后，依次开启扬尘区域内所有雾炮进行降尘。 |
| 治理管理 | 将现场料棚等区域内的雾炮和干雾等治理设备与平台进行对接，能够实时获取治理的运行状态和远程操作。实现治理设备的能耗理论统计，计算降尘效率计算。全面记录治理设备联动和运行记录。 |
| 厂区环境车辆管理 | 对未通过洗车台、未苫盖的违规车辆进行抓拍及车牌识别，并对违规行为进行记录管理。能够在GIS地图上展示所环保车的当前运行状态展示。实现环保车辆历史轨迹存储和回放，调度记录。调度方式包含平台智能调度和语音对讲功能。 |
| 溯源及预警分析 | 结合空气微站及气象参数等信息，通过可视化的方式在GIS地图上实现溯源分析，找到全厂的污染源头及可能造成污染的原因，针对性的进行治理。 通过可视化的方式提前预测污染物潜在影响区域，使企业内部环境管理人员能够提前预判，及时处理，降低厂内环境风险。 |
| 分析决策 | 通过现场监测设备的数据采集和分析，能够根据现场排放源的特征和规律提供智能决策建议和治理计划，并以周为单位统计生产、治理和监测设备的运行情况，为环保工作提供决策辅助。 |
| APP移动端 | 支持远程浏览和操作的移动端APP。APP端主要实现浓度实时显示，历史记录查询和报警信息推送等信息。 |

施工要求

对标方资质要求

1、对投标方要求

开标前投标方需查看现场，并与业主在工艺方案、配置、平面布置图（新上设备的平面位置）等进行技术交流。

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

（2）具备承担本项目的资金及资信能力；

（3）投标方具备资质满足以下要求：

施工资质：电子与智能化工程专业承包二级资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或环保工程专业承包三级以上。

（4）具有有效的安全生产许可证；

（5）能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票；

（6）需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由投标方知识产权纠纷产生的连带责任，由投标方负责。

（7）本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（6）项的要求，联合体各成员均要为独立法人资格。

（8）投标方中标后，不能再进行非法转包。

建安工程要求

1、建安合同付款：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式：发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。（30万以下无进度款）

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

2、建安合同考核：本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因承包人原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，发包人有权终止合同，另行选择施工队伍。

若中标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时中标方必须无条件返工直至合格。

3、本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

4、施工期间中标人的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，中标方支付违约金500元。

5、招标方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分中标人自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

6、中标人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具承包人已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待承包人承建的所有工程竣工后由承包人提出申请，工程部核实后保证金无息退还给承包人。

7、招标方、中标方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标人安全管理和现场文明施工要求，接受招标方6S管理，达不到要求的按招标方有关管理办法考核；中标方无条件配合招标方有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了招标方有关要求，招标方有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从中标方工程款中扣除。

其他要求

综上要求，投标方需要提供近年内钢铁行业无组织管控平台一体化项目业绩（已上线运行），上述方案中内容为芜湖新兴超低排放智能管控系统基本要求，投标方在此基础上根据调研内容整理投标方案以及设备清单，投标清单不局限为以上内容。勘察后自行考虑项目实施过程中实际发生的各种辅材及调试等相关费用。禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。本项目设备用电由我方提供到设备总用电处，监控系统用电提供到前端设备箱处，4G通讯设备使用物联网卡由我方提供，投标方要保证芜湖新兴超低排放智能管控系统的完整性，在系统调试结束后要能满足关于推进实施钢铁行业超低排放的意见，同时企业也达到B级要求。