
芜湖新兴铸管有限责任公司

热模离心机无组织排放治理改造项目

除尘器

技术规格书

编  制：

审  核：

会  签：

批  准：

安徽.芜湖

芜湖新兴铸管有限责任公司铸管部热模离心机区域无除尘设施，现场岗位环境恶劣，已有除尘器不能满足国家环保的要求。需新增加一套除尘系统，除尘器风量Q=450000m3/h，经烟气经除尘器后，烟囱出口颗粒物浓度小于10mg/m3。 

设计、供货、施工调试范围

具体设计、设备供货、安装、现场调试及指导工作内容分交表要求如下：

                                B---买方     S---卖方

	序号
	系统/设备名称
	基本
数据
	基本
设计
	详细
设计
	设备

供货
	设备

安装
	现场
调试

	一
	土建基础
	S
	B
	B
	B
	B
	S/B

	二
	除尘系统
	
	
	
	
	
	

	1
	除尘器本体及所有设备
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	2
	钢结构
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	3
	内部除尘管道、烟囱
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	4
	梯子、护栏
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	5
	消音器
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	6
	风机、电机（含防雨棚）
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	7
	电控系统
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	8
	其他附属设施
	S
	S
	S
	S
	S
	S

	三
	外部除尘管道

（除尘点-除尘器进口）
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	四
	外部气源、水源
	S
	B
	B
	B
	B
	B

	五
	外部电源
	S
	B
	B
	B
	B
	B


1.1、卖方负责除尘器进口至烟囱出口的设计、供货、施工及调试（土建基础及桩基除外）。

1.2、土建及桩基部分由买方负责设计及施工，卖方提供荷载。地面以上部分采用钢结构，设计、供货及安装由卖方负责。

1.3、买方负责将高压电源接至电机，低压电源接至卖方控制柜，气源接至卖方储气罐进口。控制柜至各设备的电缆及电缆桥架由卖方供货及施工。储气罐至设备气源由卖方供货及施工。

二、排放标准

净化效率: ≥99%；
排放浓度：＜10mg/m3
设备阻力： ≤1500Pa；
设备在工况下正式运行三个月以后，由买方委托当地有资质的监测部门对设备运行状况进行检测，得出验收报告。

三、 设备参数及其他技术要求

1、脉冲袋式除尘器参数
介质：               粉尘、烟气；
温度：               常温；
处理风量：             450000m3/h；
滤袋材质：             PTFE覆膜水刺毡；
过滤风速：             ＜0.75m/min；
收尘阻力：             ≤1500Pa；
出口含尘浓度：         ＜10mg/m3；
清灰方式：             离线低压脉冲清灰；
清灰气源压力：          0.4～0.8MPa；
漏风率                 ≤2%；
设备耐压：             -7000Pa；

风机风量：             450000m3/h；

风机全压：             5500Pa；

电机与风机配套，变频电机；
电压等级：U=380V/10KV；

配套螺旋输送机,配套储灰罐15立方及吸排车接口DN150。
四、除尘系统设备工艺要求

1、除尘器出口浓度＜10mg/m3， 滤袋材质选用PTFE覆膜水刺毡，防水、防油、防静电；滤料面密度用550g/m2。

2、滤袋笼架材料选用φ4.0mm的钢丝，用10根丝焊接，圆形笼架，撑环φ4mm，间距200mm；笼架表面采用热镀锌防腐处理。
3、脉冲布袋除尘器箱体壁板材料选用Q235B，不小于5mm厚的优质板材经压型加工而成，灰斗壁板采用不小于8mm的优质板材及型材组合而成。（花板6mm，立柱方钢）。

4、除尘系统设置一套储气罐Q=3立方，供应离线阀和喷吹气源，离线阀设置气动三联件，确保工件正常运行（各气包均设有就地压力表，方便日常检查和维护）。

5、除尘器上箱体顶部设计有坡度，密封盖边沿高于上箱体顶面50mm，密封材料采用软橡胶，以防止积水。

6、卸灰采用手动插板阀和电动星形卸灰阀组成，星形卸灰阀阀体密封性良好，且方便日常维护和检修。

7.除尘器前后灰斗设高位料位计。

8、除尘器本体上下、风机均按国家标准安装梯子平台护栏配套，烟囱设监测平台和监测孔，并设置走梯，采样点位、采样孔、采样平台等按相关规范执行。具体要求：采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 4 倍直径和距上述部件上游方向不小于 2 倍直径处，烟囱取样口设置走梯，走梯宽度不小于900mm，取样口平台宽度不小于2米，平台上应有永久性的220V固定电源，至少布设3个16A的三相插座，取样口内径不小于80mm，管长不大于50mm。护栏高度不低于1.2m，平台采用非镂空设计，脚部挡板高度不低于10cm。
9、离线阀启闭灵活、开闭到位、无漏气现象。清灰方式：离线清灰。

10、除尘顶部需加防雨棚，防止脉冲、离线阀和电控设备损坏，风机电机的防雨棚归卖方。

11、除尘器含烟囱及内部所有管道，由卖方负责供货及安装；烟囱高度满足规范要求。

12、袋式除尘器架空布置在道路上，下部过车，除尘器底部净空高度5.5米，地上部分均由卖方负责。
13、设备及管道着色，除尘器海灰(75，B05)，风机海灰(75，B05)，除尘管道海灰(75，B05)，电机深豆绿色(29，G09），控制柜玉灰(83，GY11)，其他未说明部分参见《厂区管道及设备着色规范要求》。

14、需满足买方的现场布置要求。卖方需查看现场，根据现场的尺寸合理布置。电气室如需新建小房子，小房子由买方负责设计及施工。
15、供货设备应注明设备厂家，并且不得选用国家明令禁止的淘汰设备，应选用高效节能产品。照明为高效节能的LED等，电机需采用国家推荐的高效节能目录中的推荐电机，电机使用二级能耗及以上节能电机(GB18613-2012）。

16、风机出口需设置消音器，风机设置消音房，噪音在距离设备1m处不大于85dB(A)。

17、根据现场实际情况，投标时卖方需提交除尘系统平面布置图。
五、 电气设备技术要求

  1） 除尘器控制

    脉冲阀采用PLC控制，对脉冲清灰采取定时和定压差两种方式程序控制，一般在正常状态下采用定压差方式、在停机或检修状态是采用定时方式；具有手动控制，单仓清灰：清灰仓号，脉冲阀阀号显示；停风阀的位置显示。 

   可对脉冲清灰气压力检测并报警，因为当压力＜0.08MPa时，有可能气源系统出现故障或脉冲阀故障；当压力＞0.5MPa时，必须及时调节压力至0.30MPa，防止因压力过高，缩短膜片寿命。

   2） 除尘器的输卸灰控制
   除尘器的输卸灰过程分为自动和手动两种,在操作室电脑画面可以实现输卸灰操作并显示输灰系统和工作状态,同时现场设手动操作箱可进行手动卸灰。

3） 供配电设计

   电气设备

    电气设备能满足除尘系统正常持续运行，并适应除尘系统工艺流程中各项操作要求。电气联锁可靠、简单、经济，电气设备采用效率高、耗能低、性能先进的电气产品，其设备及制造符合最新标准。

 低压配电柜及控制中心采用GGD型开关柜，开关柜防护等级不低于IP30，防尘、防小动物。配电柜壳体采用2.0mm以上冷轧板压制成型、操作箱采用1.5mm以上冷轧板压制成型导轨结实。
控制系统

   本次除尘控制系统按照工艺要求，单独采用一套PLC系统装置进行控制，配置一台系统工控机，工控机设置已有离心机除尘器主控室。
   PLC系统主要功能：

  （1）除尘器清灰、卸灰及排灰过程状态指示及控制；

  （2）除尘器进出、口压力及温度显示、报警；

  （3）除尘主风机前后轴承温度指示和报警、震动指示报警、电机前后轴承温度指示和报警，电机定子温度指示和报警，温度指示报警。不限于上述要求。
除尘器中的运转设备均应设置机械故障报警装置，当任一运转设备发生故障时，则立即发出故障信号，并送至操作室内，在主控柜上设置显示报警。如果5分钟后，故障信号仍无消除，则运转设备便可自动断电停止运行。
    控制方式
   所有现场电气设备设三种控制方式：进机手动、自动和机旁手动操作方式。监控站画面操作主要实现系统自动操作，机旁操作箱主要用于现场调式、检修和事故处理等工作。

除尘系统设置一套PLC控制系统来控制及监测整个除尘系统的工作过程，通过以太网接口（TCP/IP协议）连接至除尘控制室上位机进行监控，完成网络通讯、系统监控及操作、数据记录及归档和报警记录归档功能。

除尘系统预留以太网接口，保证后期买方后期数据网络连接,确保能完成与生产线其他部分网络通讯,满足买方建立相应的生产数据库, 同生产管理系统对接。

除尘管网中电动阀门（买方供货）与除尘器连锁，进除尘器PLC。

（1）系统硬件配置

除尘系统含1套PLC控制器，1台上位机、工控机。

（2）软件系统配置

除尘系统监控系统采用WINCC组态软件，卖方负责PLC系统的软件编程和操作画面制作、系统调试、人员培训及提供相关资料和图纸（所有设备的合格证、说明书；除尘器电器原理图；除尘器使用说明书；除尘器本体图纸；压力容器及安全阀需取特种设备合格证；备件型号及清单）。

（3）自动化仪表

压力和差压变送器采用2线智能变送器，带有就地指示，输出4～20mA-DC。

    4）接地
   电气设备采用保护接地,接地电阻不大于4欧,所有正常不带电电气设备的金属外壳均按规程接地。

   PLC系统设独立接地装置,接地电阻不大于1欧。

   烟囱做防雷接地。

六、技术资料交付
	序号
	名称
	份数

	1
	设备基础条件图（含荷载、埋件等）
	2份纸质版+电子版

	2
	外部气源、电源条件图
	2份纸质版+电子版

	3
	设备安装施工图
	8份纸质版+电子版

	4
	工艺管道施工图
	8份纸质版+电子版

	5
	电气、仪表施工图
	8份纸质版+电子版

	6
	其他（梯子护栏等）安装施工图
	8份纸质版+电子版

	7
	技术资料
	2份纸质版

	8
	设备技术说明书
	2份纸质版


建筑安装要求

 1）对标方资质要求
1、对投标方要求
开标前投标方需查看现场，并与业主在工艺方案、配置、平面布置图（新上设备的平面位置）等进行技术交流。
（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。
（2）具备承担本项目的资金及资信能力；
（3）投标方具备资质满足以下要求：

施工资质：环保工程专业承包资质一级资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。

（4）具有有效的安全生产许可证；
（5）能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票；
（6）需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由投标方知识产权纠纷产生的连带责任，由投标方负责。
（7）本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（6）项的要求，联合体各成员均要为独立法人资格。
（8）投标方中标后，不能再进行非法转包。
（9）项目经理至少具有相应的国家二级建造师注册人员。
2）建安工程要求

1、建安合同付款：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。
双方约定的工程款（进度款）支付的方式：发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。（30万以下无进度款）。
工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。
结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。
2、建安合同考核：本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因承包人原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，发包人有权终止合同，另行选择施工队伍。
若中标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时中标方必须无条件返工直至合格。

3、本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

4、施工期间中标人的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，中标方支付违约金500元。

5、招标方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分中标人自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

6、中标人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具承包人已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待承包人承建的所有工程竣工后由承包人提出申请，工程部核实后保证金无息退还给承包人。

7、招标方、中标方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标人安全管理和现场文明施工要求，接受招标方6S管理，达不到要求的按招标方有关管理办法考核；中标方无条件配合招标方有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了招标方有关要求，招标方有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从中标方工程款中扣除。




