
高效介质过滤器技术要求
现场参数

净环水、风机水进水悬浮物10-25NTU；

螺杆、离心空压机进水悬浮物10-25NTU；

净环水、风机水现场面积约8平方，螺杆、离心空压约5平方，厂家设备不得大于现场面积。
二、新增过滤器后需达到指标

过滤效率不小于95%。效率测算方法：出水水质/进水水质≥95%，如进水水质为20NTU，出水水质≤1NTU方可视为合格。
三、新增过滤器参数

设备名称及型号规格:

	名  称
	参数要求
	数量
	备注

	高效介质过滤器
	进出水口DN250

处理水量不低于200m³/h
	3台
	罐体为Q235B碳钢，滤板为不锈钢316，滤料为高分子聚酯短纤维，内部构件配水装置、阀芯为304不锈钢，含电控系统

	高效介质过滤器
	进出水口DN150

处理水量不低于95m³/h
	2台
	


要求报名厂家需到现场交流。
供货范围

设备管道上外接口以气动碟阀进出口的配对法兰处为双方界限，内部阀门品牌为上五阀或德克森、中核苏阀，阀板要求国标304不锈钢。

电气以电控柜为界，PLC、控制柜及低压电器品牌为西门子、ABB、施耐德，电缆的敷设（包括桥架、穿管预埋、缆沟的土建施工工作及材料）由我公司负责，供方只提供设备内部连接电缆。

差压控制器仪表元件品牌为EJA、罗斯蒙特、霍尼韦尔。
五、控制系统要求
采用全自动运行，设备正常完全由控制柜PLC控制，无需人工介入。运行以过滤器进出口水压力差来控制设备的反冲洗，过滤器的控制柜当接收到压差变送器提供的信号后，进入反冲程序，反冲洗过后，过滤器进出口的压差恢复到正常范围内，过滤器继续工作，设备配套的阀门均为气动阀。

（1）过滤器户外型就地控制箱：采用进口PLC控制，具有控制参数就地显示功能，具体可就地显示的信号、参数至少包括：

①反洗故障显示报警：反洗故障、差压控制故障、时间控制故障、设备故障等；

②过滤器工作状态显示：正常运行、正在反洗；

③一次反洗过程时间（以秒计）及预置值显示；

④反洗时间控制预置值显示；

⑤压差值及预置值显示。

并能提供以下干节点信号传到主控室PLC系统：

①总故障报警；

②正常运行显示；

③正在反洗显示；

④压差的数值。

（2）同时具有以下反洗功能：

①单独按差压控制自动反洗；

②单独按时间控制自动反洗；

③差压、时间两种程序同时进行控制，差压控制优先；

④单独人工控制手动反洗。
六、设备防腐

预处理采用喷砂除锈，质量等级达到GB8923-88中的Sa2.5等级标准。内防腐采用环氧煤沥青底漆二道，面漆二道，保证每层干漆厚度不低于35μm。外防腐外表面除锈后涂防锈底漆两遍，面漆两遍，保证每层干漆厚度不低于35μm。
七、资料交付

1.合同签订后7天内，厂家应向我公司提供合同设备的详细技术资料一式三份：

①设备基础尺寸图(包括就地电控箱的安装要求)、动静荷载图

②总装图

③电气控制原理图及电气接线图

2.厂家在现场交货时即提供给我公司以下技术资料并一式三份：

①设备的详细技术资料(包括以上3项)

②所有设备的安装、使用、维护说明书

③所有设备的产品合格证、产品检验纪录

八、技术服务

1、我公司负责安装，厂家负责指导安装并调试过滤器。

2、产品实行三包，保质期一年（自投运验收后开始计算）。

3、凡在质保期内产品正常使用出现质量问题需维修的，厂家在接到我公司通知2个小时内作出响应，维修人员必须在8个小时内到达安装现场。8-24小时处理完毕，其维修、更换费用全部由厂家承担。



