关于连铸大包包壁测温检测系统的变更公告
原技术规格书中3.1条款“投标人至少提供两至三家已应用于钢包在线检测项目业绩，并可安排招标方人员进行实地考察。招标方会进行使用效果确认。”

变更为：“投标人至少提供一家已投入使用1年以上的钢包在线检测项目业绩，并提供业绩合同原本和现场使用视频，且可安排招标方人员进行实地考察。招标方会进行使用效果确认。”

二、技术规格书新增3.5条款“系统需与炼钢部现有安全平台进行无偿对接”
三、后附新版技术规格书
四、由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2021年5月14日16：30。开标日期变更为2021年5月18日9：30。
    由此给各单位带来不便，敬请谅解！             

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

                                        2021年4月30日

芜湖新兴铸管有限责任公司
炼钢部连铸大包包壁测温检测系统项目
招标技术规格书

实施目的：
通过实施“炼钢部二、三连铸大包包壁测温检测系统项目”，对连铸在线钢包浇铸前的包壁薄弱区域进行实时在线监测温度，在出现隐患前准确捕捉温度异常，并实现提前预警，将事故隐患消除在萌芽状态，避免出现钢包穿漏而引发的设备和生产安全事故。采用全辐射热像视频流技术，满足现场实时、远程、非接触采集设备/产品温度数据需求。当钢包表面出现温度异常，钢包异常部位颜色和周围对比会非常明显，软件也会时刻捕捉该区域温度值，便于现场人员时刻掌握钢包运行状态。
供货内容：

	序号
	名称 
	要求
	数量
	备注 

	1
	红外热像主机
	1、红外分辨率：不低于640*480像素
2、测温范围：-20℃~+650℃

3、探测器类型：焦平面阵列FPA，非制冷微热量
	6台
	技术参数要求详见

	2
	防护舱
	IP65
	6套
	

	3
	可见光摄像机（含防护舱）
	不低于210万像素，

不低于30倍光学变焦
	2套
	

	4
	专用分析软件
	
	2套
	

	5
	交换机
	8孔，千兆
	3台
	

	6
	服务器主机（含显示器、键鼠）
	处理器i3，内存8G,硬盘1T，125固态硬盘
	4台
	

	7
	防爆电源箱（内含DC12V电源、空开等）
	防爆
	6个
	

	8
	光纤收发器
	千兆
	18对
	

	9
	硬盘录像机
	24路，含3T硬盘*2
	1台
	

	10
	报警模块
	
	2个
	

	11
	声光报警器
	
	2个
	

	12
	LCD拼接屏
	2*2 55寸（120cm*70cm）镶嵌墙壁，京东方面板
	4个
	

	13
	光纤
	室外铠装8芯、单模
	2000m
	

	14
	网线
	六类双屏蔽网线 
	400m
	

	15
	电源线
	3*1.5
	1000m
	

	16
	安装辅材
	波纹管，金属软管，球阀等
	按需
	

	17
	通讯辅材
	12个光纤盒、尾纤，包含熔纤
	
	


技术要求：

3.1软件技术要求：
	在线系统软件要求：

	1、执行自动巡检、自动监测与报警，利用电气自动化系统、计算机系统的智能方式运作，无需看管而自动进行监控与报警，365天*24小时实时显示热分布图像和视频。


	2、当监测到异常状态时自动生成故障报警信息，警信息有文字信息和声音信息并自动截取相关图像，提示运行人员具体的报警位置，以便跟踪故障点并排除故障。

	3、运行人员可对热图像及视频进行温度分布的分析，可根据需要实时对疑似缺陷的点、区域进行温度分析，并自动捕捉最高温度点，自动生成温度分布曲线图。

	4、系统可以支持实时在线监测和分析功能，拍摄的热像照片在系统软件里面可以进行二次分析，可以自定义报告模板，可以一键自动生成word版的热像报告，报告模板可以自定义编辑用户自定义，无限制。

	5、系统必须支持设备断网后自动重连（因异常情况断网断电后可自动重新连接，无需重新校对设置）；

	6、系统对于同一个热像画面中的不同监测目标，可以单独设置测温区域和报警阀值，对于同一个测温区域可以支持设置温度上限和下限的报警阀值，并且可以设置一般报警和重要报警两种不同的报警温度阀值，可以同时跟I/O输出功能模块进行联动，不同的报警级别对应不同的报警动作。

	7、系统可以将不同监测目标的最大温度值、最小温度值、平均值和极差值进行Modbus协议传输和数据调用。

	8、系统在无人值守的自动监测过程中，如果发生报警，可以支持报警拍照、弹出框、日志、短信、邮件、声音等报警动作。

	9、系统可以支持自定义图片的保存路径，并且可以自定义文件名的前缀和文件夹的名字。

	10、系统必须支持断电重启后自动复位功能，包含自动重连、自动载入模板、自动保存上一次设备的连接属性等功能；

	11、系统可以设置点、线、框、圆、多边形的测温工具，并且可以自动调整显示的位置和温度值的显示，系统可以设置显示标签、测温区域的冷/热点、全屏的冷/热点、最高值、点值、最低值、平均值、极差值。



	12、系统软件必须提供原始取得的计算机软件著作权登记证书，保证为正版软件。


3.2设备技术规格参数：

	热像主机参数规格：（ *标识项为重点参数）

	*红外图像分辨率


	不低于640×480像素



	*探测器类型
	焦平面阵列FPA，非制冷微热量（关键元件需采用进口件）


	*测温区域数量
	用户自定义，无限制，可画不规则区域

	*对焦方式
	电动调焦、自动调焦

	响应波长
	7.5~14μm

	*测温范围
	-20℃~+650℃，不低于650℃

	*视频
	支持OVNIF协议

	热灵敏度/NETD
	＜0.05℃@30℃

	测温精度
	±2℃或±2%，取其大值

	*变焦
	1~30倍连续数码变焦

	调色板
	铁红、黑白、彩虹、熔岩、灰红、医疗色、中绿等10种灰、土黄等13种调色板

	*帧频
	60Hz，支持30Hz的全辐射流

	测温点
	可添加任意个测温点数

	线温测量
	可添加任意条测温线
 

	测温区域
	可添加任意个测温区域，显示区域最大/最小/平均值/极差值

	发射率校正
	0.01~1.0

	修正设置
	发射率、反射温度、湿度、环境温度、测试距离、透光率

	图形存储类型
	全辐射热像图像、全辐射热像视频、非辐射AVI热像视频

	文件格式
	标准JPEG，含原始温度数据

	网络接口
	RJ45（网口）

	模拟接口
	BNC

	RS-485串口
	Pelco-D

	信号传输方式

	传输内容
	控制命令、图像和数据传输

	类型
	百兆以太网

	连接器类型
	RJ-45

	通讯协议
	TCP，UDP，HTTP

	可见光成像：

	有效像素
	210万像素逐行扫描1/2.8” CMOS

	光学镜头
	4.3-129mm/30倍光学变焦

	最低照度
	彩色0.05lux@F1.6

	图像传感器
	1280*960

	信号传输方式
	

	传输内容
	控制命令、图像和数据传输

	类型
	百兆以太网

	连接器类型
	RJ-45

	通讯协议
	TCP，UDP，HTTP

	LCD拼接屏:（需中标方负责安装）

	2*2 55寸（120cm*70cm）镶嵌墙壁，京东方面板，尺寸：55英寸；分辨率：1920*1080@Hz（向下兼容）；视角：178°（水平）/178°（垂直）；响应时间：8ms（G to G）；对比度：1200:1；亮度：500cd/㎡；物理拼接：3.5mm；输入接口：HDMI×1,DVI×1,VGA×1,CVBS×1,USB×1;输出接口：HDMI×1,VGA×1,CVBS×1

含阻尼推拉杆，解码器（解码器需在清单内注明数量及参数）

所有元器件提供质保期限，

0

09（）


三、其他要求：

3.1、 投标人至少提供一家已投入使用1年以上的钢包在线检测项目业绩，并提供业绩合同原本和现场使用视频，且可安排招标方人员进行实地考察。招标方会进行使用效果确认。

3.2、 投标人报名前，需进行现场勘测，并提供现场探测时的热像图片及视频，提供满足甲方现场环境及需求的实施方案，未勘测的应不给予报名。

3.3、炼钢部现场温度高、粉尘大热成像摄像机需充分考虑气体降温、防尘、防水措施。

3.4、中标方需负责全程施工质量、规范监理、摄像地点确认、设备调试、网络布置、光纤熔接等工作。

3.5、系统需与炼钢部现有安全平台进行无偿对接。
                                                                              炼钢部

2021年4月30日
