新兴铸管焦化气体检测系统技术
固定式气体报警器要求：传感器采用进口7系传感器，操作方法遥控器，带声光报警，信号输出三线制信号4～20mA和+1继电器，外壳防护防护等级IP66，防爆级别Ex dⅡC T6 Gb，

壳体材料铸铝及铝合金。资质证书有省级计量型式批准证书、防爆等级证书。

气体报警主机要求：32通道，壁挂式安装，彩色液晶显示同时显示所有通道信息，总线型和三线4-20mA输入，报警记录存储不少于1000条，具有声光报警功能，无源继电器输出1组，配备备用电源。
上位机及系统要求：含I7处理器，8G内存，1T硬盘，256G固态硬盘，1G独显，DVD光驱，22"LED显示器，键盘、鼠标。

系统联网上位机485通讯线。上位机监控软件特点：图形和颜色同时显示气体检测报警器正常、故障、报警状态，图形和颜色同时显示气体检测报警器正常、故障、报警状态，监控界面、实时曲线及数据、历史曲线及数据可进行简明、快捷监控界面的切换，气体检测报警器可根据实际安装情况设定位置信息、系统自动记录、储存各种数据，将各种数据归纳形成报表，报表可随时打印，可根据具体要求实现个性化功能定制图形监控画面。

	焦化部气体检测系统维护升级材料清单

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量　
	备注

	1
	固定式CO报警仪
	
	台
	34
	

	2
	固定式H2S报警仪
	
	台
	2
	

	3
	固定式C6H6报警仪（测毒性）
	
	台
	6
	

	4
	固定式EX报警仪（测可燃气体）
	
	台
	1
	

	5
	固定O2报警仪
	
	台
	4
	

	6
	 监控主机
	
	
	3
	

	7
	监控系统
	
	套
	2
	

	8
	三芯屏蔽线
	RVVP3*1.0
	米
	11000
	

	9
	屏蔽双绞线
	RVSP2*1.0
	米
	2000
	　

	10
	光纤
	单模四芯，电信级
	米
	4500
	　

	11
	安装辅材
	安装支架，防雨罩（定制)
	个
	100
	支架和防雨罩材质：304不锈钢；规程以实际现场为准。

	
	　
	防爆接线盒、3通，3/4
	个
	100
	　

	
	　
	卡扣，光纤盒等配件
	批
	1
	卡扣2000个，光纤盒30个

	12
	防爆挠性管
	BNG，700mm，内丝DN20，外丝M20*1.5
	根
	100
	　


