芜湖新兴动控部空压机自动控制节能系统

技

术

规

格

书

编写：

审核：

会签：

批准：

安徽·芜湖

2021年05月

# 概述

压缩空气是工业生产中应用最广泛的动力源之一，由于其易获得且无污染，其应用场所众多，这也使得生产压缩空气的系统能耗十分可观。根据行业调查分析，压缩空气系统5年的耗费组成中，初期设备投资及设备维护费用仅占到总费用的23%，而电能消耗（电费）占到77%，系统损耗成本主要体现在电费上。

# 1.现状

1.1 目前现状

芜湖新兴铸管有限责任公司全厂压缩空气系统共有离心空压机站和螺杆空压机站两座集中空压站负责全厂压缩空气供应。

两座空压机房距离2KM。螺杆空压机房距制化水车间集中控制室月150米.

两座空压站配置的均是大流量离心式空压机，总共13台及辅助配套设备，其中8台300立、1台150立、2台170立离心机，2台60立螺杆机。所用空压机主要有三个品牌：IHI寿力、康普艾和埃利沃特。这些空压机大都为2000年前后投入使用，设计压力均为8bar。

表1 压缩空气系统设备配置情况

| 空压站名称 | 集控系统站点设置 | 设备名称 | 规格型号 | 性能参数 | 数量 | 厂家品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺杆空压站 | 集控子站 | 离心机 | 170 Nm3/min TXE-1100 | 配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ） | 1台 | IHI-SULLAIR |  |
|  |  | 离心机 | 170 Nm3/min TXE-1100 | 配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ） | 1台 | IHI-SULLAIR |  |
|  |  | 离心机 | 300 Nm3/min | 配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ） | 1台 | FS-ELLIOTT |  |
|  |  | 离心机 | 300 Nm3/min | 配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ） | 1台 | FS-ELLIOTT |  |
|  |  | 离心机 | 300 Nm3/min | 配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ） | 1台 | FS-ELLIOTT |  |
| 离心空压站 | 集控子站 | 离心机 | 300Nm3/min WB2000 | 配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ） | 1台 | CompAIR |  |
|  |  | 离心机 | 300Nm3/min WB2000 | 配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ） | 1台 | CompAIR |  |
|  |  | 离心机 | 300Nm3/min WB2000 | 配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ） | 1台 | CompAIR |  |
|  |  | 离心机 | 150Nm3/min WB1000 | 配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ） | 1台 | CompAIR |  |
|  |  | 离心机 | 300Nm3/min TXR-1850 | 配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ） | 1台 | IHI-SULLAIR |  |
|  |  | 离心机 | 300Nm3/min TXR-1850 | 配主电机（电源10KV，3Ph,50HZ） | 1台 | IHI-SULLAIR |  |

### 1.2 各空压站外管道布置概况

公司目前有一套压缩空气管网，分别为铸管、风机房、二发电、烧结、管件园、焦化、炼钢连铸、热轧、炼钢、1号高炉、钢渣、3号高炉、白灰、铸铁、高炉喷煤等用气车间和用气工艺提供所需的压缩空气。

螺杆空压站与离心空压站之间使用一条DN250（Φ273×6）的压缩空气管道连接。

螺杆空压站与离心空压站之间使用一条DN400（Φ426×9）的压缩空气管道连接。

离心空压站使用一条DN350（Φ377×9）压缩空气管道与炼钢连铸车间用户点连接。

螺杆空压站使用一条DN250（Φ273×6）的压缩空气管道与用气端连接。

螺杆空压站使用一条DN400（Φ426×9）的压缩空气管道与用气端连接。

螺杆空压站使用一条DN250（Φ273×6）的压缩空气管道与高炉喷煤用户点连接。

管网简图：

### 1.3 集中供气空压站站内的工艺流程

螺杆空压站的压缩空气后处理装置采用如下流程：离心式空压机（后冷却器气水分离器出口）→储气罐→C级主管路过滤器→压缩余热再生→T级精密过滤器。经过处理后的压缩空气品质无油无尘（粉尘颗粒≤1μm，含油量≤1ppm），压力露点-20℃。

离心空压站的压缩空气后处理装置采用如下流程：离心式空压机（后冷却器气水分离器出口）→储气罐→C级主管路过滤器→压缩余热再生→T级精密过滤器。经过处理后的压缩空气品质无油无尘（粉尘颗粒≤1μm，含油量≤1ppm），压力露点-20℃。

离心空压站的压缩空气后处理装置采用如下流程：离心式空压机（后冷却器气水分离器出口）→储气罐→C级主管路过滤器→微热再生式干燥器→T级精密过滤器。该压缩空气管网为炼钢连铸专用。

# 2. 技术要求

2.1  实现两个空压机站的空压机.水泵及后处理的集中控制，补充需要的通讯板卡及配套硬件，提供最优的软件方案，最终实现节能控制。

2.2 投标方提供必要的仪表设备清单，所有仪表采用不锈钢铭牌，均应使用国际单位制（SI）。

2.3 投标方的投标文件至少应包括下列内容（要求按照本招标文件格式及章节编排逐条进行响应，差异部分予以明显标识）：

2.4 控制节能系统的供货范围，包括所有硬件、软件、服务和有关图纸资料。（设计分工及设备分交表见表1）

| BD—基本数据 BE—基本设计 DE—详细设计 |  |  |  | 重量 （t） |  | 设计分工 |  |  | 供货 | 安装 | 调试 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B—招标方 S—投标方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单重 | 总重 | BD | BE | DE |  |  |  |  |
| 1 | 节能集控系统主站硬件 | 1 | 套 |  |  | S | S | S | S | B | S | 控制室地点：螺杆空压站附近制化水车间集中控制室，含通讯设备 |
| 2 | 节能集控系统主站软件（带工艺优化包） | 1 | 套 |  |  | S | S | S | S | S | S |  |
| 3 | 空压机优化硬件 | 1 | 套 |  |  | S | S | S | S | B | S | 含集控监控画面，现有空压机及辅助系统均接入。 |
| 4 | 数据服务器.通讯等硬件 | 标书注明 | 套 |  |  | S | S | S | S | S | S | 另配3个工程师站和1台编程器 |
| 5 | 远程监控系统 | 1 | 套 |  |  | B | B | B | B | B | B | 监控点32个，电视墙：55寸电视3*8。 |
| 6 | 电源、控制、信号电缆及通讯光缆施工设计 | 标书注明 | 套 |  |  | S | S | S | S | B | S |  |

备注：投标方随集控系统供货的所有机柜内部线缆的供货及施工由投标方负责。站与站之间及招标方现场设备到集控系统供货的站内所有机柜、设备之间的电源、控制、信号电缆、通讯光缆等供货由投标方负责，施工由招标方负责，由投标方指导安装。

2.4 节能集控系统设计方案的详细说明，包括但不限于系统说明、子系统功能、操作员接口、系统性能、为达到节能的目的，投标方将采取何等措施（投标方在投标时需对所设计的集控系统进行如PPT演示等介绍）。

2.5 目前两个空压机站集中至主控室控制，附属的后处理、管网压力、流程图、水泵、事故水塔液位监控、循环水池等信号需全部集中控制。其中循环水池补水需设置自动电动阀、水泵具备远程启停及连锁且具备温度、振动、电流、压力、流量的远传和历史记录。后处理数据可远程监控采集。

2.6 节能集控系统接地系统图。

2.7 详细的设备性能参数。

2.8 项目进度表(集控系统投标方应提出本项目设备设计、制造、安装、调试、测试、验收等各阶段的执行进度)。

2.9 投标方需提供随机备品备件（含在投标总价内）。同时需另外附表列出易耗品清单，清单内包含具体厂家、型号及价格，以便招标方日后采购。

2.10 所提供的节能集控系统在离心压缩机组控制业绩清单、实现功能、达到的主要技术指标。

2.11 所有投标方硬件、软件的技术资料。

2.12 本招标文件中所要求的其它说明、资料等。

2.13 要求投标方根据现场实际情况制定技术方案。

3. 双方的工作范围

3.招标方的工作范围

3.1.1 审查投标方技术方案。

3.1.2 提供相关图纸。

3.1.3 提供有关的基础资料和必要说明。

3.2 投标方的工作范围

投标方应提供满足本招标文件要求所必需的硬件、软件和各项服务。其中包括（但不限于）下列内容：

3.2.1 根据本招标文件的要求，向招标方提供施工图设计、安装调试、运行维护的全部图纸、资料，并对系统进行指导安装、调试。

3.2.2 提供构成节能集控系统所必需的全部硬件和软件。

3.2.3 根据招标方提供的控制要求，完成集控系统范围内所有功能的设计，包括HMI画面、联锁组态、防喘振控制、性能控制、压缩机并联负荷分配控制和空气管网智能供气控制功能等。

3.2.4 在制造厂内，由具有丰富经验的专家及训练有素的专职人员，使用仿真和测试设备，接入集控系统的输入输出信号，进行闭环运行、测试和演示，确认集控系统的功能和性能符合本招标文件的要求。

3.2.5 按照合同规定的进度要求，按时发运集控系统。

3.2.6 投标方应具有智能供气系统或空压机集控项目的设计开车经验，当招标方提供节能集控系统控制要求时投标方即可根据自身成熟控制方案完成逻辑图及组态、现场控制系统调试和开车投运工作。

3.2.7 负责培训招标方的运行和维护的工程技术人员，并使这些培训人员能熟练地操作、维护、修改和调试集控系统。

3.2.8 投标方应能与其他供货商供应的控制系统、设备相协调，提供集控系统侧接口软、硬件，并负责相关的接口工作。

3.2.9 提供与电气设备之间的接口设计。

3.2.10 提供集控系统配置图、内部接线图、调节框图、集控系统最终I/O清单、端子排出线图等。

3.2.11 系统通电：集控系统设备在现场安装、接线完毕后，系统通电由投标方的技术人员负责，通电前由投标方的技术人员检查系统的安装、接线、电源及接地等情况，然后通电启动。

3.2.12 联调试运：装置开车前，由投标方派有经验的应用工程师到现场，负责对系统与过程进行联调试运，直到所供节能集控系统能在各种工况下令人满意地控制系统运行，达到集控系统的全部功能要求。

3.2.13 系统投运

装置开车期间，投标方派有经验的应用工程师到现场，保证开车期间系统工作正常。

3.2.14 整个项目执行期间应提供优良的项目管理服务。投标方在签定合同后应立即指定一位固定的有经验的项目经理并通知用户，要有一个固定联系电话及通讯地址。项目经理应自始至终地负责整个项目的实施及文件、信件(传真、网络信件等)资料往来，及时联系和处理用户与厂商之间的有关事宜，如有人员更改或临时变化，应预先通知用户。

4.验收及设计原则

4.1 总体要求

下表作为验收依据，必须全部满足：

| 序号 | 保证项目 | 考核指标 | 考核值定义及条件 | 测试方法及条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单耗电下降 | 下降6.5% | 定义：基准期空压机组的单耗与节能期空压机组的单耗对比。 | 测试方法：见5.2。 |
| 2 | 总能耗下降 | 下降8.5% | 定义：基准期空压机组的单耗与节能期空压机组的单耗对比。 | 测试方法：见5.3。 |
| 3 | 保证供风 压力稳定 | ±0.2bar以内 | 定义：空压站出口压力波动减小； | 测试方法：取（例如：一天）使用一个或多个系统的压力数据范围。 |
| 4 | 安全测试 | 保障系统安全 | 定义：控制系统断电的情况下；控制系统通讯中断的情况下；在一个或多个或所有压力传感器失效。 | 测试方法：切断控制系统电源，测试系统压力变化及空压机的运行状态，系统压力应在2 小时内不小于系统要求最低值，不影响正常生产。 |
| 5 | 空压机远程控制 | 空压机控制器远程镜像 | 定义：对所有空压机 远程启动、停止空压机。远程加载、卸载空压机。远程控制空压机进气阀及放空阀的开启或关闭。 | 测试方案：进行每台空压机的测试。 |
| 6 | 区域压力控制 | 管网压力分级，调节阀控制，电动调节阀及仪表由投标方负责 | 定义：在同一压缩空气管网中，分别以7bar和6bar满足不同需求。 空压风管网分为2段、高压段和低压段。正常运行高压段和低压段压力相等，但有用户需求时，一键将高压段管网压力升到7bar，低压段压力保持6bar。 | 测试方案：取使用系统的压力数据范围，并能够实现远程一键压力监控。 |

## 4.2集控系统设计原则：

4.2.1 按照2个空压站既可以实现独立操作控制，又能统一智能集控的原则设置该系统。

4.2.2 设置全厂集控主站系统1套，实现全部2个空压站的所有空压机统一协调智能控制及多级供气管网进行优化及平衡控制，各个空压站内的空压机通过联络管网互相联网，通过全厂供气集控系统实现各个空压站可根据生产实际用气量自动启停离心机，自动调配用气量，最终即能满足全厂生产用气要求。同时集控系统需实现高、低压管网系统进行自动划分，多级管网，梯级调度。对各级管网进行优化及平衡，当任何一个装置发生负荷变化时，根据高、低压管网容积系数计算调整延时及调整速率，调整总变量。自动控制高压管网向低压管网调配，以保证各级管网在最短时间内实现平衡，保证高压管网压力波动小，低压管网流量和压力适用，杜绝系统跳车等事故，实现安全生产、节能降耗、无人值守功能。集控系统应预留二级系统数据采集接口，通过以太网连接方式将相关变量提供工厂其他系统。

4.2.3 每个空压站内设置集控子站系统，实现空压站内压缩机的负荷平衡、负荷分配、杜绝空压机放空排气等优化协调控制。

4.2.4 集控子站系统通过空压机机组原有配套控制系统对每台空压机进行控制。投标方需在投标文件中明确集控子站系统与空压机机组原有配套控制系统在控制内容、功能运用、控制权限及责任的划分进行说明。

4.2.5 所有现有IHI-SULLAIR寿力离心机及CompAIR康普艾离心机的原程序开放由投标方负责协调，并实现所有现有8台空压机的负载调节；新安装的3台FS-ELLIOTT离心空压机由招标方负责开放相关程序。

4.2.6 空压机监控画面

4.2.6.1 整合空压机的运行画面，并实时显示，动态变化。

4.2.6.2 对空压机的运行所有数据进行在线监测。

离心式空压机在线监测数据列表（包括但不限于）：

|  | 实时数据 | 报警设定 | 故障停机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气压力（系统压力） | 主电机电流 | 润滑油压过低 |
| 2 | 排气压力（排气） | 润滑油压低 | 润滑油温过高 |
| 3 | 主电机电流 | 润滑油温高 | 末级进气温度过高 |
| 4 | 润滑油压 | 末级进气温度高 | 一级轴振动过高 |
| 5 | 润滑油温 | 一级轴振动高 | 二级轴振动过高 |
| 6 | 末级进气温度 | 二级轴振动高 | 三级轴振动过高 |
| 7 | 一级轴振动 | 三级轴振动高 | 主电机定子温度过高 |
| 8 | 二级轴振动 | 主电机定子温度高 | 主电机轴承温度过高 |
| 9 | 三级轴振动 | 主电机轴承温度高 |  |
| 10 | 主电机定子Ｕ相温度 | 恒压控制设定值 |  |
| 11 | 主电机定子Ｖ相温度 | 卸载压力设定值 |  |
| 12 | 主电机定子Ｗ相温度 | 加载压力设定值 |  |
| 13 | 主电机轴承温度（负载侧） |  |  |
| 14 | 主电机轴承温度（非负载侧） |  |  |
| 15 | ＩＧＶ开度 |  |  |
| 16 | 油箱负压 |  |  |
| 17 | 空滤器进出口差压 |  |  |

4.2.7 投标方为本项目配备的集控系统硬件平台必须充分满足各台空压机的紧急停车和安全联锁以及对机组的监控和智能集控控制需要。

4.2.8 本项目集控系统供应商必须保证空压机性能控制、喘振控制、多机组智能集控方案等全部回路投入自动，具有一键启停的功能。

4.2.9 集控系统应考虑系统局部故障时，操作员可以选择较低水平的控制，而不丧失对整个过程的控制。具体有以下几点：

4.2.9.1 单一故障时不应导致控制系统完全失效。

4.2.9.2 单一故障时不应导致机组保护系统误动作或拒运行。

4.2.9.3 控制系统内部的单一故障不应造成运行设备的停运，同时不应妨碍备用设备的投入。

4.2.9.4 集控系统完全故障时，具有保护现场设备不被损坏的功能。

4.2.10 各种模件和控制站及通讯系统应具有在线扩展能力。

4.2.11 集控系统应采取有效措施，以防止各类计算机病毒的侵害和由于病毒而造成各存储器数据的丢失。

## 4.3 控制系统主要功能

集控控制系统的功能必须包括（但不限于）：

实现无人值守和运行经济效益最大化，可根据全厂生产用气量的变化自动选择合理数量和机型的空压机，实现自动启停、自动加卸载及分载负荷调节功能。

4.3.1 实现每个空压站内各用户点之间的用气量自动调节，各空压站之间的用气量能够自动调配。【说明：整个系统主要离心空压站和螺杆空压站进行供气：烧结工艺和炼钢连铸工艺主要用于短时间出现压力波动较大时，可及时供气以稳定管网压力。】

4.3.1.1 系统应能具备自适应功能，对管网参数变化及时响应。【例如烧结需短时间、大规模用气用于输灰，对管网压力影响较大时；或用户进行压力、流量设定等】

4.3.1.2 应能根据用户用气需求进行能效分析和评价，制定优化产气、用气方案；【例如根据各离心机的性能曲线图和实际消耗比功率进行优化调节】

4.3.2 实现自动监控每台离心机及其配套后处理设备的启、停状态和各项状态参数，自动判断每台离心机及其配套后处理设备是否可以正常开机或停机。

4.3.2.1 应能监测每台离心机出口的压力、温度、流量和电度值，计算并显示每台离心机的实际消耗比功率；

4.3.2.2 应能监测每台离心机及后处理设备的各项运行状态参数（如油位、油温、冷却水进出口温度等信息），并判断是否异常，具有报警功能；

4.3.2.2 应能实现整个系统中每台设备在远程能够自动启、停和手动启、停；

4.3.3 实现管网系统压力等级的自动划分，多级管网、梯级调度。自动控制高压管网向低压管网调配时，高压管网压力波动较小，低压管网流量和压力适当，不造成放散。

4.3.3.1 应能根据用户设定的空压机压力等级自动实现高、低压管网系统的划分，实现高压管网向低压管网溢流调配。

4.3.4 集控控制系统必须能实现以下机组控制功能：任何工况下实现防喘振投自动，正常工况下关闭防喘振阀；机组开机加载/卸负荷一键完成，无需人为调节干预。

4.3.5 集控控制系统应显示每台空压机的实际喘振曲线、运行工作点的画面。

4.3.6 报警信号

设备发生异常状态时，控制柜有声光报警信号，同时在集控系统的上位机画面上自动弹出故障系统画面及声音报警。

4.3.7 控制参数设定功能

- 手/自动系统设定和控制

- 系统运行参数的显示和控制

- 各运行参数保存值不少于个6月

- 自动生成运行记录及趋势曲线

- 自动报表及信息存储功能

- 口令保护功能

- 远程通讯功能

4.3.8 联锁保护

当系统发生异常、故障或事故时，能通过联锁保护自动切除有关设备及系统；并对异常参数或状态进行事故追忆；同时进行事故记录。能在集控系统操作站实现事故原因查找。

## 4.4硬件要求

4.4.1 集控系统主站与子站进柜总电源采用AC220V，为系统供电的外部电源（投标方负责提供用电要求）；其它设备供电需配置单独的断路器，需满足系统、操作站、现场仪表等的供电要求；现场仪控设备配置独立的供电电源和带指示灯保险型端子，有可能引起上一级开关跳闸故障的信号连线不能用保险型端子，要采用双极开关进行连接。

4.4.2 集控系统模件、信号隔离器、继电器、交换机等均采用DC24V供电，任一电源模块故障时不影响集控系统正常运行。

4.4.3 工业交换机要求国内外知名品牌，具有8个以上的RJ45接口外；网络线使用工业控制系统专用的超5类屏蔽线；网络通讯采用环网设计。

4.4.4 所有主站、子站之间均使用标准Modbus TCP/IP协议进行通讯，均支持带电热插拔，即插即用。

4.4.5 所有模件均应是固态电路，标准化、模件化和插入式结构。

4.4.6 现场来的I/O信号为无源接点，实现点点隔离，I/O模件到现场I/O点需设计有带指示灯继电器，当现场输入触点闭合或输出接通时，该指示灯亮。

4.4.7 所有模拟量I/O信号必须通过信号隔离器进入I/O模件，信号采用4～20mA DC接入集控系统。

4.4.8 机柜内的模件应能带电插拔，而不影响其它模件的正常工作。模件的插拔应设置导轨和连锁，以免造成损坏或引起故障。

4.4.9 模件的种类和尺寸规格，应尽量少，以减少备件的范围和费用支出。

4.4.10 放置机旁的现场操作箱、柜防护等级为IP65，防尘、防水，不少于2mm厚。

4.4.11 投标方需对所用产品能保证在15年内供货。

4.4.12 集控控制系统控制柜数字量输入输出点数及模拟量输入输出点数要求有30%以上的余量。

4.4.13 集控控制系统在用完预留30%余量的点数时，集控控制系统需再具备30%的扩展能力。

4.3.14 工业交换机品牌选用德国赫斯曼、红狮、西门子或同等品牌；继电器品牌采用欧姆龙、施耐德或同等品牌；断路器品牌采用施耐德、ABB或同等品牌；接线端子采用菲尼克斯；开关电源品牌采用西门子、ABB或同等品牌；信号隔离器品牌采用倍加福、菲尼克斯或同等品牌；控制柜采用威图或同等品牌；PLC采用西门子，ABB，倍福或同等品牌。

4.3.15 配置的操作电脑要融合所有画面，利用切面进行切换，配置打印机等自动出具报表功能。

## 4.5软件要求

4.5.1 投标方负责所有的系统组态、并使用统一的组态技术和方法。

4.5.2 投标方应提供一整套满足本招标技术要求的程序包，包括实时操作系统程序、应用程序、性能计算程序、各控制系统组态工具程序、系统诊断程序等。

4.5.3 本项目集控系统操作站应配备相应的显示和操作软件，应具备流程操作、仪表模拟操作、报警操作、实时趋势、历史趋势、报警历史记录等显示及控制功能。

4.5.4 系统软件应具备容错能力，应能进行系统诊断、故障报警和除错。

4.5.5 投标技术文件应对历史数据记录软件的规格和功能进行说明。

4.5.6 投标技术文件应对显示和操作软件功能进行说明。

4.5.7 系统软件应能在线增加I/O点而不用更新程序，应能在线组态、下装。

4.5.8 监控软件基于简体中文版操作系统环境下运行。

4.5.9 编程软件根据集控系统的选型做相应配置。

4.5.10 投标方根据招标方的工艺系统实际情况完成监控软件的组态、编程和调试。

4.5.11 软件功能主要指监控软件的要求，它是基于多任务、多平台、实时性好、开放性好的集成软件包。

4.5.12 所有计算机操作系统、编程及组态软件必须为原装正版。

4.5.13 组态软件出现错误、死机或重启等故障不影响节能优化管理系统的运行。

## 4.6 节能设计要求

节能计量方式

本项目采用电表的计量方式。在每台空压机配电柜内利旧或新装电子式电能表进行电能计量。电表采用三相四线电子式电能表DTS，互感器精度等级不低于0.5 级。

# 5. 其他

# 5.1 工期要求

本项目计划分两期实施，卖方须根据买方要求分阶段供货，具体供货要求如下：

芜湖新兴铸管有限责任公司全厂压缩空气系统综合节能优化集控建设，合同签订后，3个月内完成交货和投入运行。

# 5.2 单耗节能效益计算说明

# 实际节能效益计算公式如下：

上述公式中，基准期指节能改造前的规定时间范围；节能期指节能改造后的规定时间范围且与基准期时间范围相同。

- 实际节能率测量方法

由于优化系统可以随时将空压机组从节能优化运行状态恢复到原始运行

状态，所以实际节能率测量可以采用节能改造前、后对比的方式进行测量。

- 基准期空压机组总耗电量的测量

根据工厂生产运行情况，选取正常生产（3天）作为基准期，通过人工记录每台空压机电量表读数统计出基准期空压机组总耗电量。

- 节能期空压机组总耗电量的测量

选取正常生产（3天）作为节能期，并启用优化系统试空压机组进入节能模式运行，通过人工记录每台空压机电量表读数统计出节能空压机组总耗电量。

- 实际节能率测量程序

- 测量时间

项目建设安装调试完毕，并完成功能性验收后30个工作日内测量.

- 参与人员

甲方指定能源或技术主管人员；

乙方项目经理或技术人员。

- 测量程序

空压机组保持工厂原有设定运行3天，记录空压机组相应耗电量数据。

启用优化系统，空压机组在节能模式下运行3天，记录空压机组相应耗电量数据。

对比前后空压机组耗电量，计算节能率。各方签字确认，测量完成。

# 5.3 总电耗节能效益计算说明

- 节能效益计算

节能效益计算公式如下：

实际用电量指：在规定的时间界限内（月度或季度），节能改造范围内工厂所有空压机耗电量总和。（单位：kWh）

节能率指：在规定的时间界限内（月度或季度），节能改造前后空压机组总耗电量变化的百分比。（公式及计算方法见“二”部分）

电费电价指：工厂平均电价且为不含税价。（单位:元/度）

# 5.4 系统的可扩展性（参考）

| 设备和功能 | 最大数量 |
| --- | --- |
| 空压站 | 120 |
| 压缩空管网 | 4 |
| 空压机 | 120 |
| 主控系统 | PC Win10 |
| 站房控制单元 | 120 |
| 控制单元 | 120 |
| 测量单元（末端） | 120 |
| 测量参数（传感器） | 360 |
| 压力 | 72 |
| 露点 | 72 |
| 温度 | 72 |
| Flow 流量 | 72 |
| 压差 | 72 |
| 阀 | 24 |
| 干燥机 | 72 |
| 泵 | 72 |
| 排水器 | 72 |
| 自定义输入 | 72 |
| 额外的连接（可选） |  |
| DCS或其他系统 | 1 |
| 空压机通过Modbus或Profibus的控制和监测 | 120 |
| 记录空压机控制器的数据 | 120 |