芜湖新兴铸管有限责任公司

炼铁部1#炉炉前除尘扩容改造

技

术

规

格

书

编制：        审核：        会签：          批准：

一、总则

- 本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部1#高炉炉前除尘扩容改造项目。

- 本规格书提出了芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部1#高炉炉前除尘扩容改造的相关技术要求。上述系统的设计、设备供货、安装、调试等方面工作均由投标方完成。

- 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 本技术规格书所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

- 现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

- 设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

二、招标内容

表2－1  主要招标内容

| 序号 | 招标项目 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#炉炉前除尘扩容改造 | 套 | 1 | 设计、供货、安装、调试 |

新建1台40万m3/h的布袋除尘器，对1#高炉出铁场的顶吸（2个除尘点）、撇渣器（2个除尘点）、炉顶（1个除尘点）等产生的粉尘进行捕集、净化、达标排放；现有60万m3/h的出铁场除尘器调整部分管网和吸尘罩，对两个出铁口（每个出铁口分别为两个侧吸，4个除尘点）、罐位（东、西出铁场各两个罐位，4个除尘点）等的烟尘进行捕集、净化、达标排放。

三、项目概况

3.1、现状

炼铁部1#高炉（1280m3）东、西出铁场及罐位原设计为一台风量为60万m³/h的布袋除尘+炉顶的布袋除尘器。设计能力在单边出铁工艺稳定的情况下，基本可以满足需要，但在两边铁口交替过程中，实际风量明显不能满足要求，导致高炉出现异常排放。后期已对1#高炉出铁口进行了全封闭改造，目前封闭罩内部烟尘较大，炉前工需要忍受内部高温、高粉尘作业。

3.2、改造内容

结合高炉现有除尘器的能力，以及新增除尘器的安装位置等，本着尽可能减小投资，且除尘管网系统改造最少的原则。

3.2.1 新建一台40万m³/h的布袋除尘器，在原有高炉出铁场的封闭护罩增加顶吸，同时将撇渣器、炉顶等产生的粉尘进行捕集、净化、达标排放，建设位置为现有炉前除尘北侧，与脱水器之间马路上方，除尘器架空设计，不影响道路通行。

3.2.2 现有60万m3/h的出铁场除尘器适当调整部分管网和吸尘罩，对两个出铁口（每个出铁口分别为两个侧吸）、罐位（东、西出铁场各两个罐位）等的烟尘进行捕集、净化、达标排放。原炉顶布袋除尘器改造并入现有60万风量炉前除尘。

3.2.3除尘改造要求如下

| 1#高炉炉前出铁场除尘改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 除尘器名称 | 除尘器位置 | 所带除尘点 | 备注 |
| 1 | 新建除尘器 | 炉前除尘北侧（架空） | 顶吸2个，撇渣器2个、炉顶1个 | 除尘管道及除尘罩重新规划制作。除尘点配置电动阀门。其中出铁口吸尘罩要求配置开度可调电动阀门。除尘灰用气力输送送至指定地点。 |
| 2 | 出铁场除尘系统改造 | 炉前（已建） | 出铁口4个侧吸、罐位4个 | 除尘点阀门利旧（如有损坏需修复），原除尘管道弯头要求全部增加背包耐磨。原炉顶布袋除尘器改造并入现有60万风量炉前除尘。 |
| 除尘器要求 | （1)所有除尘器满足环保超低排放10mg/Nm3要求； （2）所有除尘器要将画面集中到主控室，单独电脑可以看到区域2台除尘器的工作情况（如显示：除尘器的压差、除尘器反吹起源的压力、除尘器提升缸动作信号、除尘器脉冲动作信号）。同时，增加除尘压差、气源压力、脉冲情况和提升缸情况等异常报警、曲线； （3）新增除尘点阀门必须为电动，和生产设备进行相关的连锁操作，阀门可 远 程 操作； （4）所有除尘器除尘管道带弯头处做耐磨处理，同时弯头或存在阻力点增加空压风等气源辅助吹扫管道内部沉降灰尘。 （5）出铁场顶吸2个点位、炉顶1个点位常开。撇渣器2个点位、侧吸4个点位、罐位4个点位，根据东、西出铁场出铁情况对应开关，正常生产仅开启一半。 |  |  |  |

3.3、改造要求

3.3.1 新建40万m³/h布袋除尘器，风机采用磁力耦合器调速，调节管道负压，确保收尘效果，做到能源消耗有效控制。电气控制设备必须采用不低于PLC300设备。每个除尘箱体各增加一个粉尘检测仪，信号输入除尘控制系统，除尘主控上位机显示。

除尘器参数：

型号              脉冲袋式除尘器

处理风量          400000 m3/h

工作温度          ≤150 ℃

滤袋材质          550g/m2超细涤纶水刺毡

入口浓度          ≤8g/Nm3

出口含尘浓度      ≤10mg/Nm3（质保期内）

清灰方式          离线低压脉冲清灰

清灰气源压力      0.25～0.40  MPa

漏风率            ≤2%

3.3.2 高炉出铁口、撇渣器、炉顶、出铁场等各扬尘点设置的除尘罩设气动（考虑利旧）或电动阀门，阀门与设备连锁，实现同步作业，现场阀门不需要现场操作箱，全部为远程操作。管网重新设计施工，管网改造完成后现场各吸尘点3米半径范围内粉尘浓度≤8mg/Nm3（生产与停产状态差值）。

3.3.3 整个系统改造完毕后，新增除尘器及原除尘器管网改造后，外排粉尘浓度达到超低排放标准，即出口排放浓度≤10mg/Nm3。

3.3.4 新增除尘器配套风机风机采用磁力耦合器调速（如果接近现有使用、同型号的磁力耦合器，建议采纳互为备用，且配防断电高位水箱，水量保持30分钟）。除尘器放灰采用气力输送方式输送到指定地点，气力输送系统也在供货范围内。新增除尘器的风机、烟囱安装在地面上，烟囱上设有粉尘排放连续检测装置，在线检测仪表需满足超低排放标准（参数要求：温度、湿度、氧、流量、流速、颗粒物），且接入除尘中控室，数据采集可实现与市环保局联网，烟囱取样平台及梯子按照标准设计制作。

3.3.5 除尘器架空敷设，架空高度暂定5米。

3.3.6 弯头要求做耐磨处理（或包袱处理），三年质保。管道厚度要求支管不小于6mm，主管不小于8mm。

3.3.7 投标方提供的设备应当满足招标方提供的规模要求，投标方可以根据类似项目的设计、建设经验，推荐先进合理的设备配置。投标方对所选用的设备性能与技术参数负有总体责任，投标方提供的工艺和设计应当具有先进性、可靠性，设计范围应当保证其完整性、可靠性、便于操作和维护等特质。

3.3.8 此项目由于是扩容改造项目，投标方在做方案前需与炼铁部进行技术交流和现场勘测（主要为除尘器摆放位置及尺寸是否满足设计需要、1#高炉出铁场区域已有除尘管网诊断），以便制定出更合理的方案。

3.3.9 高炉出铁场区域已有管网布置图由投标方单独向招标方索取。

- 招标方与投标方负责范围

4.1 投标方负责范围

4.1.1 投标方设计范围

★工艺：投标方负责整个炼铁部1#炉炉前除尘扩容改造工艺设计，包括上述3.2改造内容中出铁场除尘管网改造-除尘外网管道-除尘器本体-风机-烟囱及总图布置设计。

★电气：投标方负责整个改造项目的电气及连锁设计。

★土建：投标方负责整个改造项目的土建（包括桩基及支架）设计。

★公辅：投标方负责工艺总图布置、总图运输、设备选型、通风、电气、仪表及保护接地等公辅设计。

★其他：投标方负责提供给招标方整个改造系统总用电负荷电气外线条件及能源介质接点条件。

投标方需充分勘察现场情况，根据现场情况设计。

4.1.2 投标方供货及安装范围

★除尘器本体（包括梯子及平台）、除尘风机及配套电机（电机、联轴器防雨罩）、消音器、工控机及控制系统、各扬尘点除尘罩（含阀门）―内部管网（含支架）―外部管网（含支架）―除尘器进口―除尘器出口―风机―烟囱以及上述之间的管道、储气罐均由投标方负责供货及安装。

★除尘器配套配电柜至风机及除尘器各用电点之间的动力电缆及控制电缆均由投标方负责供货及安装。

★投标方负责公辅设施（包括消防、给排水、通风、电气、仪表、防雷及保护接地等）的供货及安装。

★储气罐出口（包括阀门）至除尘器各用气点之间的管道均由投标方负责供货及安装。

★除招标方供货及安装范围以外的其他辅助设备的供货及安装均由投标方负责。

★负责整个改造工程的调试。

★地面以上钢构均由投标方供货及施工。

4.2 招标方负责范围

4.2.1 招标方设计及施工范围

★ 招标方负责整个改造过程中的土建（含桩基）施工。

★招标方负责将整个系统的电源外线接至投标方提供的总配电柜进线接口处。

★ 招标方负责将压缩空气接至储气罐进口处。

- 技术要求

5.1. 除尘系统

- 根据生产工况要求设计合适的除尘系统，使每一个产生烟、粉尘污染的工序都有合理的风量，要求在不影响工艺生产的情况下，杜绝无组织排放，避免烟、粉尘扩散到车间，确保岗位烟、粉尘含量不超过8mg/Nm³（生产与停产状态差值）。

- 本项目收尘罩设计制作由投标方负责。

- 投标方负责对除尘器系统的设计，制作和安装；负责车间内各收尘点到除尘器本体的管道、阀门设计、制作、安装和对接，对系统进行调试，投标方最终对岗位的除尘效果和外排达标排放负责，对除尘系统的安全负责。

- 除尘系统的总体布置应符合以下要求：

a、在投资和运行经济合理情况下工艺流程合理，除尘器应尽量靠近污染源布置；

b、合理利用地形、厂房、设备布置条件；

c、充分利用厂区公用设施及供配电系统；

d、交通便利、运输畅通，方便施工及运行维护。

- 投标方负责各种工况下调试，通过管道阀门实现除尘点的开闭控制。根据不同工作条件下的集烟需要打开或关闭，并能够根据实际工艺要求调节开度，形成固定模式，和现场设备PLC实现操作集成。除尘系统控制，阀门的控制能够现场操作，并且能够进入PLC控制系统。除尘系统整体，可根据实际工况实现自动磁耦调速节能。

- 除尘器具有合理的安装和检修空间，具有合理的卸灰运输通道。

- 粉尘储存应防止二次污染，卸灰系统应结合工厂设施进行设计。采用气力输灰方式，输送至甲方指定位置。

- 采用先进、成熟、可靠的技术与装备，技术指标达到国内同类项目先进水平。

- 除尘系统操作、维护、检修方便，具有完善的自动检测、控制功能。

- 除尘设施的设置与生产模式相适应，不得影响工艺生产操作和维护检修。

- 充分考虑运行费用，降低运行能耗。

- 因地制宜，合理布局，减少占地面积。

- 设置必要的梯子、平台、栏杆、防护罩、照明等设施，满足劳动安全卫生的要求。整个系统配套设施的设置符合安全质量体系的要求。

- 烟囱高度满足相关规范，并带有取样平台、斜爬梯或螺旋爬梯和防雷接地装置。

- 除尘风管在安装完毕后应进行清扫，保证风管内不留任何杂物。

- 除尘管道弯头曲率半径大于等于1R。

- 收尘罩应尽可能的密封，美观、不影响工艺生产，能将烟尘完全捕集。

- 除尘器和管道应美观、美化。

- 1#炉炉前各主要管路设电动调节阀门，能控制阀门开度方便调节风量和设备停机时将风量分配到其他点；尤其是作业率不足30%的收尘点电动调节阀门要和产尘设备联锁实现同开同停。

5.2 除尘器

- 风机进出口应设置软连接，软连接使用寿命不低于两年。

- 布袋除尘滤料为PTFE覆膜超细纤维水刺毡，有效使用寿命大于2年，根据实际粉尘性质和使用条件选取防水、防油及防静电等类型，如选用其他滤料要经过招标方确认。布袋除尘器过滤风速＜0.8m/min。除尘器滤袋框架焊接点牢固、无毛刺，经过防腐处理、耐温处理，保证笼骨耐磨、耐腐。滤袋框架材料选用φ４mm的钢丝，用10根丝焊接，圆形笼架（笼架口加装同直径金属衬，长度200mm左右，取代文氏管），撑环φ４mm，间距200mm。

- 除尘器人孔、检修门制作采用剪冲工艺，重量、大小适合人工开启。所有孔、门制作及装配结束后，进行密封试验，确保无变形、无泄漏。

- 各层平台按标准安装防雨照明灯。

- 涂装：钢材加工前和涂装前两次机械除锈（除锈等级St3）；刷漆为外表面环氧防腐底漆两道，RAL7045电视灰聚氨酯丙烯酸面漆两道，按国标安装栏杆。在车间内完成，厚度160μm。

- 箱体：钢板厚度不小于5mm，除尘器箱体确保耐压大于±8,000Pa。

- 灰斗：钢板厚度不小于6mm，采用锥形灰斗，灰斗四个侧面的角度均＞60°，灰斗壁板对角线误差<5mm，设计有良好的结构和足够数量的加强筋板，确保设备承受满灰时的重量和耐压强度；灰仓能够满足不小于3天的存灰量；每个灰斗包括仓壁振动器、高低料位计、人孔门、气动插板阀、气力输灰仓泵。设置检修平台，方便检修。

- 脉冲喷吹系统：采用淹没式脉冲阀（3”淹没式），DC24V，膜片及阀体寿命（在0.6Mpa压力下）≥100万次。喷吹管固定端设计时要求拆卸方便，喷吹管的固定螺栓要求采用不锈钢材质，考虑防雨措施。脉冲阀喷吹用的分气包（一个仓室配一个分气包，不可两个及以上仓室共用一个分气包、分气包气源管道与提升阀气源管道需分开布设，不可共用一根管道。）设计制造检验应参照压力容器标准和和有关设计规范要求执行；气包容积要能够满足脉冲阀喷吹后，单个气包压降不小于30％的要求；分气包设排污阀（置于箱体外）、（带表弯、阀门）压力表、气包之间连通管和阀门等附件。要求配套储气罐，储气罐容积按清灰用耗气量及气力输送输送时耗气量确定；储气罐为压力容器，其设计、选材、制作按照国家标准、有关设计规范执行；储气罐上配套安全阀、排污装置及压力表；储气罐出口设置防油、防水装置等。除尘系统所用脉冲阀，清灰系统主要部件须进行预组装试验。投标方负责储气罐在当地报验工作并取得安全相关证书。

- 除尘器露天布置，考虑防风、防雨、防腐蚀（脉冲阀、提升阀需加装防护罩材质为不锈钢，厚度不低于2mm）等措施，以及设备本身的防雷和接地措施。

- 除尘器适应24小时连续运行的工作制度。

- 除尘器顶部设有轻便式顶盖，开启方便（确保强度、钢质及密封性）；同时箱体顶盖设计成有一定的倾斜度，以保证雨水畅通，防止积水。

- 爬梯、平台、栏杆、管道：除尘器设置必要的爬梯、平台及护栏。平台踏板采用δ≥5mm花纹钢板或钢格板制作，踏板剪切、折弯。除尘系统管道及平台、扶梯、踏板的设计、选材、制作按照国家标准、有关设计规范执行。护栏高度不低于1200mm，爬梯要求宽度不低于700mm，栏杆符合安全标准。仓壁振动器、检修门按照方便检修的原则设置检修平台。

- 阀门：脉冲布袋除尘器具备离线清灰和离线检修清灰功能，除尘器每室设清灰用离线阀。离线阀启闭灵活、开闭到位、无漏气现象；箱体入口调节阀启闭灵活、开闭到位。

- 要求除尘器进出口及每室离线阀两侧均配有压差检测装置，检测信号进入控制柜显示。每个箱体进出口处均设置一个机械式压力检测点，以检测气流分布的均匀程度，直观检测显示布袋内外压差。

- 配套件采用标准化元件和标准化设备组件，以适合现场使用更换的需要，选用国家标准产品或质量可靠、性能鉴定合格的优质产品。

- 设备焊接件严格执行国家有关焊接标准。根据零部件的重要性进行直观检查和相应的无损探伤检查。凡是连续焊接均要求气体保护焊接，并采用煤油渗漏法进行焊缝检验。除加强筋外，所有壁板均需双面满焊。

- 除尘器主要部件出厂前需进行预组装。设备的各个组件和部件，按需备有吊耳或吊孔。

- 除尘器本体设计时，要求充分考虑强度，能够承受地震、风、雪、检修等负荷。

- 输、卸灰系统设备：气力输灰仓泵、气动插板阀、接灰装置（含仓壁振动器、高低料位计，立柱、平台、支架、扶梯）等。

- 所有低压电动机采用节能型电动机，并符合国家最新节能标准要求。

- 压电动机采用节能型电动机，并符合国家最新节能标准要求。

- 箱体脉冲阀、提升阀、以及布袋尺寸规格型号必须与现有同型号。

5.3 电气系统

- 除尘器控制选用PLC300设备；具有以太网通讯模块，采用知名品牌交换机、工控机，画面使用正版TIA-WINCC，显示器尺寸为24英寸；操作台或PLC柜门配备8吋工业面板，用以显示除尘系统参数及主要控制；选用知名品牌电气元件（按钮、开关、接触器等）；现场配电箱选用双层、密闭不锈钢箱；所有喷吹阀、脉冲阀要有续流二极管；所有喷吹阀提升阀要有防雨雪措施。电缆桥架的采用按照标准制作。

- 电气控制柜体采用标准威图柜体，元器件单面安装。（所有电气元件均采用市场能正常采购到的标准元件）。

- 风机主电机采用水冷型永磁涡流柔性调速器。

- 除尘器设置PLC系统，对除尘器进行控制，除尘PLC故障时自动回到就地操作模式，就地操作模式能对现场进行手动操作。除尘器的操作通过安装在除尘值班室内的工控机进行操作。

- 除尘器的反吹清灰控制采用压差、时间、混合三种控制方式，混合控制方式以时间为主，压差优先，通常情况下，置于混合控制方式，也可以切换到手动清灰，分别对每个室进行单独清灰；压差检测点分别设置在除尘器的进出口总管处；除尘器的每个箱体进口处均设置一个压力检测点，以检测气流分布的均匀程度。

- 电控柜防护等级不低于IP30，防尘、防小动物。配电柜壳体采用2.0mm以上冷轧板压制成型，操作箱采用1.5mm以上冷轧板压制成型导轨结实。

- 除尘器中的运转设备均应设置机械故障报警装置，当任一运转设备发生故障时，则立即发出故障信号，并送至操作室内，在主控柜上设置显示报警。如果5分钟后，故障信号仍无消除，则运转设备便可自动断电停止运行。

- 除尘系统的PLC将所有的除尘系统信号送至主控制系统PLC，操作终端设置除尘器值班室。除尘器各运行信号参数需全部引至上位机画面，并有历史曲线可查。

- 除尘器应设有必要的照明和检修所需的电源插座。照明控制引入除尘PLC上控制。

- 除尘器PLC柜有数据显示，可在工控机上对脉冲阀动作时间、间隔时间，提升阀动作时间等参数在屏幕上现场修改，并可在触摸屏上监视除尘器运行状态和控制除尘器的相关设备。

- 除尘器本体的照明（包括除尘风机处照明，开关需单设）、检修电源箱及防雷接地系统由投标方负责。照明采用防雨LED节能灯。

- 现场检修电源配置：检修电源箱内断路器需具备漏电保护功能，要求一机一闸一漏。

- 除尘系统的检测项目应包括以下内容：

	除尘器入口烟气温度检测、各个净气室粉尘排放浓度检测；

	风机轴承温度、风门开度；

	电机轴承温度、定子温度；

	电机电流；

	风机转速；

	风机测振；

	风机出口流量；

	风机进口压力；

	布袋除尘器进出口压差；

	末端阀门的开关显示。

- 以上检测内容均要在上位机（投标方提供）显示。

5.4 除尘系统配套设施

- 反吹供应系统，应由管路排水装置、贮气罐、调压装置及除油、除水净化设备等组成。

- 除尘系统输灰、采用气力输灰。

- 除尘系统应设计考虑配电房附属设施。

- 所有选用配套件符合国家标准要求及相关认证。

- 安全栏杆、安全通道等严格按国家相关标准执行。

- 焊接件需满足相关标准规范，在车间内加工制作件、箱体须用自动或手动焊机焊接。

- 配电室等按照国家规范要求，做防雷接地设计。

- 按照消防灭火的规范要求，设备之间保证一定的间距，通道畅通无阻。

5.5 其他要求

- 现场所有操作箱要求采用304不锈钢材质。

- 所有数字输入模块、数字输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块要求隔离，调试后所有信号富余30%。

- 此次改造的电气范围所需要的通道，外备用十个通道。

- 每台除尘器需配套两台工控机（处理器I9、内存16G、独立显卡4G、500G固态硬盘）。

- 磁力耦合器在电网断电的情况保证设备不受损坏。

- 除尘器过滤风速不高于0.8m/min。

- 要求除尘器新增气源（空压风）需增加除水功能，满足使用要求。

- 撇渣器现有除尘管道通径不允许扩大，炉台地面上不允许新增管道。

- 炉前新建除尘器的一层立柱、平台、楼梯（栏杆除外）要求采用混凝土结构。此部分由招标方负责施工，栏杆由投标方负责。

- 新建除尘器每天产生灰量，气力输送要求在两小时内打完。

- 炉前除尘管道弯头处用原厚度钢板包裹一层。

- 产品质量要求

6.1 提供的设备功能完整、技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

6.2 所有设备需正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，没有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题。

6.3 设备零件采用先进、可靠的加工制造技术，具有良好的表面几何形状及合适的公差配合。

6.4 所有的材料及零部件（或元器件）将符合有关规范的要求，且是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件选用优质产品，并有生产许可证及产品检验合格证。

6.5 设备及部件的噪声符合国家有关规定要求。

6.6 设备铭牌采用耐腐蚀的金属板制造。铭牌安放在运行人员容易看到的地方。

6.7 所使用的阀门符合国家规范，设计使用年限不小于5年。

6.8 质保期：投标方提供的成套设备质量保证期为正常运转验收之日起12个月。保期内因投标方问题发生更换，更新，则质保期内更换的设备，从更新完成验收之日起再延长12个月。钢结构防腐质保36个月，属设计、制造质量等问题的由投标方及时予免费保修、更换、并实行终身优惠有偿服务。

- 工程验收及工期

7.1项目工程安装验收执行标准：《袋式除尘器安装技术要求与验收规范 JB/T 8471-2019》等。

7.2 性能验收：除尘点无明显烟尘散逸，半径3米内岗位粉尘浓度不高于8mg/Nm³（生产与停产状态差值）。

7.3 除尘器出口粉尘排放满足超低排放标准（≤10mg/Nm³）。

7.4 热负荷试车后，收尘效果验收分为三次：3个月、6个月和一年各验收一次。验收标准要求。

7.5 工期：整体系统安装调试完成要求在土建交付后60天内完成，停机对接时间12小时。

- 建安工程要求

8.1、建安合同付款：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式：发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，付款前提供等额增值税专用发票。（30万以下无进度款）

工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。

8.2 建安合同考核：本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因承包人原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，发包人有权终止合同，另行选择施工队伍。

若中标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时中标方必须无条件返工直至合格。

8.3 本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

8.4 施工期间中标人的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，中标方支付违约金500元。

8.5 招标方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分中标人自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

8.6 中标人需缴纳安全保障金及施工履约保证金60万元整（长期合作单位，需出具承包人已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待承包人承建的所有工程竣工后由承包人提出申请，工程部核实后保证金无息退还给承包人。

8.7 招标方、中标方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标人安全管理和现场文明施工要求，接受招标方6S管理，达不到要求的按招标方有关管理办法考核；中标方无条件配合招标方有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了招标方有关要求，招标方有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从中标方工程款中扣除。

- 对投标方资质要求

9.1 对投标方要求

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

（2）投标方具备资质满足以下要求：

设计资质：环境工程（大气污染防治工程）专项甲级设计及以上资质。

施工资质：环保工程专业承包一级资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。

（3）具备承担本项目的资金及资信能力。

（4）投标方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票。

（5）投标方中标后，不能进行转包。

（6）接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：提供联合体协议，联合体成员必须满足本项目设计或施工相应资质要求。联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（5）的资格要求，联合体各成员均要为独立法人资格。

（7）项目经理具有相应的国家二级建造师注册人员。

9.2 投标方需提供近两年来设计风量不小于40万m3/h除尘工程总承包业务成功投运的业绩证明。

- 其他

投标文件中必须包含以下材料：

10.1 整个改造系统的初步设计文本及图纸资料（要求按工程初步设计规范编制）。

10.2 投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述

附件2：主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

附件3：设计技术资料及其交付进度

附件4：施工技术及实施方案

附件5：人员培训

附件6：技术服务

附件7；保证值和考核办法

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍等

附件10：设备制造标准及出厂前检验

附件11：备件及消耗件清单

附件12：子供货商明细表

附件13：设备交货及建设进度

附件14：资质及业绩表