芜湖新兴铸管有限责任公司

铸件部气体检测集中管控系统

技

术

规

格

书

编写：

审核：

会签：

批准：

芜湖新兴铸管有限责任公司

2021.07.16

- 概述

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》中的第十三条第一项，“重大危险源按国家标准配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄露检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储（不少于30天）等功能”，将铸件部重点部位的气体报警器信号集中到调度室进行管控。现场使用的气体报警器，已经使用多年，各种误报警、死机、黑屏等故障现象频出，存在重大安全隐患，核心零部件自然寿命已到期，维修成本过大、需要更换新的设备。其中大部分都是独立监测状态，需要重新布通讯电缆线。本次改造选用无线气体报警器产品,本次投标产品要符合国家相关防爆标准。

二、技术要求

1、无线气体报警器技术参数

检测气体		环境中对应气体（详见清单）

工作电源		24V或220V（内置式）

信号输出		无线信号输出

控制输出		1个干接点

防护等级		IP66

显示方式		LCD数码显示

报警方式		双频报警（一级和二级报警	,发出的声音与灯光的频率都有明显区分）声音≥85db。

报警值设置      可自行设置报警值

通讯周期        ≤2S

操作方式 		按键式数字密码操作+可选红外操作

工作温度 		（-40-70）℃

工作湿度		（10-95）%无凝露

外壳防护等级	 IP66

壳体材料		 铸铝（防腐蚀）

主体材料	     防腐铸铝

认    证		 型式批准CPA

安装方式 		 壁挂

2、无线气体报警器通讯要求

采用LORA通讯方式。

无线气体报警器采用加密算法，信号传输距离满足现场有要求、信号间要抗干扰、信号传输要稳定。

无线气体报警器五大功能模块（气体检测报警器主体、信息显示模块、电源模块、无线传输模块、声光报警器）等采用一体式结构设计，不存在各个功能模块软连接或硬连接的结构，要求安装、调试、维护等方面简单方便。

现场实际情况，都是钢架结构厂房，需投标方现场核实实际使用位置，保证所投产品能高效的检测并回传检测数据，保证工人人身安全。

3、设备标准

3.1安装标准

3.1.1投标方提供的产品应满足技术方案规定的技术参数和要求以及如下的专用标准：

GB3836.1－2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

GB3836.2—2010《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

GB3836.4—2010《爆炸性气体环境用电气设备第4部分：本质安全型“i”》

GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

3.1.2技术规格书中要求中仅提出对设备的最低要求，技术要求中未对设备制造安装中的细节进行充分描述，也未对设备制造安装中所需遵循的技术规定进行充分引用和描述，投标方在设备制造安装中和最终产品必须遵守和符合相应的法律法规和技术规范的要求，同时并不妨碍投标方采用更高的标准和要求。

4、质量保障

根据技术规格书要求，投标方做以下保证：

4.1保证所供设备为全新的；

4.2保证所供设备的设计、制造是无缺损的、完整的；

4.3保证所供设备能够在本次文件指定环境现场正常运行，数据准确、稳定、可靠；

4.4保证所供设备在使用正常寿命期限内能够正常运行，令买方满意；

4.5保证提供现场指导安装、调试、直至设备投运的完整服务；

4.6保证所供资料真实有效，设备的操作与维护可完全按卖方所供资料进行操作维护；

4.7保证质保期限，对质保期内出现的任何质量问题承担责任；

5.安装及调试

该项目所有电气设备的安装由甲方负责，乙方负责调试。

6.后台软件基本要求

1、可以实时显示仪表状态及检测数据。

2、可以对工段部门和管理人员进行有效管理，可以自由增删改，可以对设备进行有效管理，可以自有增删改。

3、可以实时记录数据曲线和历史报警记录，可以查询某时段的实时数据记录。

4、实时报警管理，可以根据报警级别等数据进行筛选查看。

5、可以导出或直接打印报警数据及历史查询数据，可以导出excel文件。

6、数据记录保存时间一年。

7.硬件数量清单

| 序号 | 量程 | 存放位置 | 针对介质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-2000PPM | 调度管控中心 | 煤气 |
| 2 | 0-100%LEL/0-100PPM | 油漆稀料库 | 油漆稀料 |
| 3 | 0-2000PPM | 特喷小件预热炉 | 煤气 |
| 4 | 0-2000PPM | 3#煤气水封 | 煤气 |
| 5 | 0-2000PPM | 4#煤气水封 | 煤气 |
| 6 | 0-2000PPM | 6#煤气水封 | 煤气 |
| 7 | 0-100%LEL/0-100PPM | 油漆库 | 油漆 |
| 8 | 0-100%LEL | 粉末库 | 可燃气体 |
| 9 | 0-100%LEL | 粉末库 | 可燃气体 |
| 10 | 0-1000PPM | 小线特喷加热炉 | 煤气 |
| 11 | 0-1000PPM | 小线特喷固化炉 | 煤气 |
| 12 | 0-2000PPM | 特喷大件预热炉 | 煤气 |
| 13 | 0-2000PPM | 特喷小件固化炉燃烧器 | 煤气 |
| 14 | 0-2000PPM | 特喷大件固化炉燃烧器 | 煤气 |
| 15 | 0-2000PPM | 特喷小件预热炉 | 煤气 |
| 16 | 0-2000PPM | 特喷大件预热炉 | 煤气 |
| 17 | 0-100%LEL/0-100PPM | 小件沥青涂装区 | 沥青漆 |
| 18 | 0-100%LEL | 小件特喷粉末作业区 | 可燃气体 |
| 19 | 0-100%LEL | 大件特喷粉末作业区 | 可燃气体 |
| 20 | 0-2000PPM | 1#烤包器 | 煤气 |
| 21 | 0-2000PPM | 2#烤包器 | 煤气 |
| 22 | 0-2000PPM | 3#烤包器 | 煤气 |
| 23 | 0-2000PPM | 2煤气水封 | 煤气 |
| 24 | 0-2000PPM | 公司研发中心 | 煤气 |
| 25 | 0-2000PPM | 公司研发中心 | 煤气 |
| 26 | 0-30%voL | 光谱室 | 氩气 |
| 27 | 0-30%voL | 氩气存储间 | 氩气 |
| 28 | 0-2000PPM | 砂处理沸腾床方燃烧炉处 | 煤气 |
| 29 | 0-100%LEL/0-100PPM | 3#制芯机 | 三乙胺 |
| 30 | 0-100%LEL/0-100PPM | 5#制芯机 | 三乙胺 |
| 31 | 0-2000PPM | 一次落砂燃烧炉处 | 煤气 |
| 32 | 0-2000PPM | 1#煤气水封 | 煤气 |
| 33 | 0-1000PPM | 5#煤气水封 | 煤气 |
| 34 | 0-1000PPM | 砂处理滚筒落砂后 | 煤气 |
| 35 | 0-1000PPM | 砂处理滚筒落砂前 | 煤气 |
| 36 | 0-1000PPM | 砂处理八角筛 | 煤气 |
| 37 | 0-100%LEL/0-100PPM | 三乙胺库房 | 三乙胺 |
| 38 | 0-100%LEL/0-100PPM | 1#制芯机 | 三乙胺 |

合计：

| 序号 | 针对介质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤气 | 25套 |  |
| 2 | 油漆稀料 | 3套 | 测可燃气和有毒有害气体 |
| 3 | 可燃气体 | 4套 |  |
| 4 | 三乙胺 | 4套 | 测可燃气和有毒有害气体 |
| 5 | 氩气 | 2套 |  |

注：检测环境中有油漆和三乙胺的既检测可燃又检测有毒有害气体，投标方配套一台管理终端用于管理气体检测系统，配套连接线缆和集中控制报警主机。管理服务器配置要求：塔式服务器1颗银牌4210R 10核2.4G|单电|16G内存丨3*4T 7.2K丨H330，键鼠套装，24寸显示器。

8.气体检测报警器备件清单

| 序号 | 针对介质 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 煤气 | 5套 |
| 2 | 油漆稀料 | 2套 |
| 3 | 可燃气体 | 2套 |
| 4 | 三乙胺 | 2套 |
| 5 | 氩气 | 1套 |

投标方按照清单中所规定的检测气体来进行产品配置，气体检测报警设备数量包含备件数量，投标方所投方案为整套方案，包含前端气体检测设备、集中报警主机和后台管理软件及服务器，要考虑方案的可行性和完整性，根据现场勘察后自行考虑项目实施过程中实际发生的各种辅材、施工调试等相关费用。禁止使用国家电气设备淘汰目录中产品。