芜湖新兴铸管有限责任公司

炼铁供料数字化改造雷达物位计

技

术

规

格

书

设计：

审核：

会审：

批准：

2021年7月8日

#### 1 项目概述

芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁供料数字化改造新订44台雷达物位计。

本规格书约定的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术细节和使用的标准。投标方应保证提供完全满足本规格书及国家和行业标准的优质产品与相应的服务；同时必须符合国家有关技术标准及规范的要求。

#### 2 规范和标准

自动化仪表选型………………………………………………………HG20507－92

仪表安装手册……………………………………………………………API RP550

密封泄漏………………………………………ANSI B16．104 IV、GB/T4213-92 IV

爆炸性环境用防爆电器设备……………………………IEC 60079－2017、GB3886

电磁辐射防护规定……………………………………………………GB8702-88

工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论…………………GB/T13926.1-92

工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求………GB/T13926.2-92

工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求………GB/T13926.3-92

外壳防护等级……………………………………………………GB/T 4208-2017

法兰标准及等级……………………………ANSI B16.5（压力等级见仪表数据表）

3  技术参数要求

3.1 投标方所供雷达物位计及附件产品必须是全新产品，整体集成供货。投标方给出每台雷达物位计的选型数据表及结构简图。项目所涉及到雷达物位计的完整型号及型号说明（中文）。

3.2 雷达物位计各部件材质必须严格按照采购一览表及本技术规格书的要求选用。

3.3 仪表接线方式为二线制，仪表输出4-20mADC信号(带HART协议)，电气接口：1/2NPT。

3.4 投标方应就所供仪表的部件材质及整体安装方式给予仔细说明，并标注尺寸。

3.5 仪表使用环境为危险场所，因此所有仪表防爆等级都应为ExibIICT4；防护等级为IP66/68，仪表需要耐压外壳（第二耐压腔室），带SIL认证证书。

3.6 本次所购仪表应为一体式，外壳材质铝、带涂层，传感器材质不低于316L，配液晶表头，中文显示，现场调试可通过表头方便、快捷完成。

3.7 投标方所供雷达物位计需要具有超高频78GHz及以上，密封喇叭口天线，带万向调节法兰，带吹扫装置。

3.8 本次所选仪表需接入PLC系统，能在操作站通过HART协议方式进行仪表内部参数在线修改，投标方对此应提供相应的软件并进行详细说明。

3.9 仪表量程：20m，测量精度±5mm。

3.10 过程温度：-20～+90℃

3.11 料位计探测介质：烧结矿/焦炭

3.12 安装位置：垂直安装

3.13 雷达物位计要求带有304不锈钢铭牌。铭牌上打印制造厂名称、商标、产品型号、位号、介质密度、法兰压力等级、材质、防爆等级、制造年月等内容，并永久牢固的固定在仪表本体上。

4 设备供货要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达物位计 | 44台 | 带万向调节法兰，带吹扫装置 |

5 投标方指导安装、调试及服务范围

投标方应免费委派有经验的工程技术人员至施工现场进行设备的调试和指导安装。

质保期内如果有非人为原因的质量问题，投标方免费服务，质保期后按双方商定的协议继续提供服务。

在质保期过后，如果出现质量问题，投标方通过电话沟通方式在8小时内拿出解决方案，协助招标方处理故障。如电话协商解决不了问题的情况下，投标方在48小时内到达现场提供服务，但是为有偿服务。