关于动控部空压机冷却器芯招标的变更公告

因我公司生产经营需要，现对动控部空压机冷却器芯技术要求做变更。

后附新版技术要求。

原招标文件其他资料不变。
五、由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2021年8月25日12：00。开标日期变更为2021年8月27日9：00。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！
芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

                                    2021年8月9日

技术要求
	制氧一二三氧空压机冷却器换热器芯技术要求

	序号
	空压机设备名称
	容器净重
	换热面积
	设计压力Mpa
	最高允许工作压力Mpa
	耐压试验压力Mpa
	设计温度℃
	工作介质
	主体材质
	铜管尺寸

	1
	4TYD119（一氧、二氧）
	一氧：12179Kg         二氧：12179Kg               
	1424平方
	一二氧：管程0.6、壳程0.25
	一二氧：管程0.6、壳程0.25
	一二氧：管程0.75、壳程0.313
	一二氧：管程80、壳程130
	管程：冷却水  壳程：空气
	管板：Q345                          换热管：T2-M  高螺纹管或者翅片式：T2-M   侧板：碳钢组件              
	Φ17X1.5

	2
	
	一氧：15450Kg           二氧：15450Kg                
	1810平方
	一二氧：管程0.6、壳程0.4
	一二氧：管程0.6、壳程0.4
	一二氧：管程0.75、壳程0.75
	一二氧：管程80、壳程130
	管程：冷却水  壳程：空气
	管板：Q345                          换热管：T2-M  高螺纹管或者翅片式：T2-M   侧板：碳钢组件              
	Φ17X1.5

	3
	
	一氧：15066Kg           二氧：15066Kg                 
	1395平方
	一二氧：管程0.6、壳程0.6
	一二氧：管程0.6、壳程0.6
	一二氧：管程0.75、壳程0.75
	一二氧：管程80、壳程150
	管程：冷却水  壳程：空气
	管板：Q345                          换热管：T2-M  高螺纹管或者翅片式：T2-M   侧板：碳钢组件              
	Φ17X1.5

	4
	4TYD112（三氧）
	7765Kg
	918.66平方
	管程0.6、壳程0.45
	管程0.6、壳程0.45
	管程0.75、壳程0.563
	管程80、壳程150
	管程：冷却水  壳程：空气
	管板：Q345                          换热管：T2-M  高螺纹管或者翅片式：T2-M   侧板：碳钢组件              
	Φ17X1.5

	5
	
	9470Kg
	1064平方
	管程0.6、壳程0.3
	管程0.6、壳程0.3
	管程0.75、壳程0.4
	管程80、壳程150
	管程：冷却水  壳程：空气
	管板：Q345                          换热管：T2-M  高螺纹管或者翅片式：T2-M   侧板：碳钢组件              
	Φ17X1.5

	6
	
	7037Kg
	762平方
	管程0.6、壳程0.2
	管程0.6、壳程0.2
	管程0.75、壳程0.25
	管程80、壳程150
	管程：冷却水  壳程：空气
	管板：Q345                          换热管：T2-M  高螺纹管或者翅片式：T2-M   侧板：碳钢组件              
	Φ17X1.5


