技术规格书

一、轧钢部高线水系统节能泵技术要求

- 改造位置：

对高线公用净循环泵进行节能改造。

- 现有循环水机泵单元基本配置：

| 泵组 | 泵厂家 | 泵型号 | 额定扬程 | 额定流量 | 电机 转速 | 额定 电压 | 额定电流 | 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m3/h | r/min | kV | A | kW |
| 公用净环泵 | 上海连成 | 350S-75 | 75 | 1260 | 1480 | 10 | 23.2 | 355 |
|  | 上海凯泉 | KQSN350-M9/503 | 80-75-65 | 972-1260-1440 | 1490 | 10 | 25.8 | 355 |

备注：工况为两用一备。

- 系统运行现状

公用净环泵组运行情况如下表所示（供参考，具体以供货单位实测为准）。

| 泵组 | 位号 | 额定扬程 | 额定流量 | 泵出口压力 | 泵出口阀开度 | 实测流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m3/h | Mpa/m | % | m3/h |
| 公用净环泵 | 1# | 75 | 1260 | 0.65/0.8 | 100 | 2800 |
|  | 3# | 75 | 1260 | 0.69/0.8 | 100 |  |

- 节能泵采购数量：

本次改造2套节能泵组（不含电机，含联轴器，泵安装机械辅材供货单位提供，各泵另附带轴承及机封一套。）

- 改造要求：

利旧现有泵组电机，对水泵进行整体置换，承诺节电率不低于12%，满足节电率后予以验收。

- 节电量计算：

（1）能耗基准：双方改造前安装电度表及累时器，共同统计不少于72h水泵耗电量，计算出改造前单泵平均耗电量。

（电度表及累时器由供货单位提供并指导安装）

（2）循环水泵改造后，采用单泵对比的方式计算节电量，方法如下：

单泵节电量=改造前单泵小时基准耗电量×当期水泵运行时间-改造后单泵当期实际耗电量。

项目节电量=各台循环水泵节电量总和

综合节电率=各台循环水泵小时节电量总和÷改造前水泵小时基准耗电量总和。

- 投标单位要有类似工况成熟业绩。

  - 二、铁前事业部焦化循环水泵节能改造技术要求
1、现场设备基本配置

| 泵组 | 数量 | 泵厂家 | 泵型号 | 额定扬程 | 额定流量 | 电机 转速 | 额定 电压 | 额定电流 | 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | m3/h | r/min | kV | A | kW |
| 制冷循环水 | 3 | 沈阳耐蚀合金 | Tps350-1260-42-TD | 42 | 1260 | 1483 | 10 | 16.35 | 220 |
| 低温循环水 | 2 | 沈阳耐蚀合金 | TPS350-1260-75A-TD | 60 | 1130 | 1484 | 10 | 22.98 | 315 |

- 2、厂家供货清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷水 |  | 台 | 2 |
| 2 | 机械辅材 |  | 套/台 | 3 |
| 3 | 低温水 |  | 台 | 1 |
| 4 | 备件 | 机封、轴承 | 套 | 2 |
| 5 | 电度表 |  | 只 | 3 |
| 6 | 累时器 |  | 只 | 3 |
| 7 | 管力阀 | DN450 | 项 | 3 |

- 3、功能要求

1、水泵性能包括效率、流量、扬程、功率消耗及必需汽蚀余量等均满足使用要求； 
2、轴承、轴承箱的温升不超过环境温度40°C，滑动轴承的温度不大于70°C，滚动轴承的温度不大于80°C，泵的标准点噪声不大于83dB（A），泵轴承处的振动值不大于4.5mm/s；
3、供货水泵必须满足现场安装方式，法兰及法兰盘与现场在用泵互通。

- 4、双方要求

1、乙方负责节能水泵的的设计、供货、指导安装及调试。
2、设备到货时，乙方需提供水泵出厂检验报告、合格证、开箱检验记录SH/T 3503-J115、易损件清单及相应图纸；
3、设备质保5年，质保期内，乙方负责提供水泵维修所涉及的备品备件，甲方负责水泵日常的维护保养，甲方在运行过程中出现技术或设备问题时，乙方在接到甲方通知后48小时内赶到甲方现场进行处理和协助解决。

4、乙方应根据甲方提出的要求，对运行及维护人员进行全方位培训，直到能熟练操作及维护为止。
5、改造后，由双方共同统计不少于72h水泵耗电量，计算出改造后单泵平均耗电量。新泵投运后满足系统工艺需求，达到14%以上节能率（以电度表为准）。

三、动控部循环泵房节能水泵改造技术要求

1.现有设备情况介绍

1.1动控部高炉高压、中压风机配套循环水泵基本配置如下：

表3-1 循环水机泵单元基本配置

| 泵组 | 数量 | 泵厂家 | 泵型号 | 额定扬程 | 额定流量 | 电机 转速 | 额定 电压 | 额定电流 | 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | m3/h | r/min | kV | A | kW |
| 高压 | 5 | 上海凯泉 | KQSN350-N4/693 | 170-158-131 | 590-948-1270 | 1488 | 10 | 44.5 | 630 |
| 中压 | 4 | 上海凯泉 | KQSN400-N9/585-F | 112-92-74 | 1110-1850-2313 | 1488 | 10 | 44.5 | 630 |

1.2系统运行现状

高压泵5台采用母管制，开3备2。中压泵4台采用母管制，开2备2。

| 泵组 | 位号 | 额定扬程 | 额定流量 | 泵出口压力 | 泵出口阀开度 | 参考值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m3/h | Mpa/m | % | m3/h |
| 高压 | 4# | 170-158-131 | 590-948-1270 | 1.624/-1.4 | 100 | 750 |
| 中压 | 4# | 112-92-74 | 1110-1850-2313 | 0.87/-1.4 | 100 | 1700 |

2.设备采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压水泵 | Q=750-830m3/h | 台 | 1 | 过流304不锈钢，转子304不锈钢以上材质 |
| 2 | 机械辅材 | 法兰、管材、螺栓、灌浆料等 | 套/台 | 2 |  |
| 3 | 中压水泵 | Q=1700-2000m3/h | 台 | 1 | 过流304不锈钢，转子304不锈钢以上材质 |
| 4 | 高压水泵备件 | 水泵总成 | 套 | 1 | 过流304不锈钢，转子304不锈钢以上材质 |
| 5 | 中压水泵备件 | 水泵总成 | 套 | 1 | 过流304不锈钢，转子304不锈钢以上材质 |
| 6 | 电度表 |  | 只 | 2 |  |
| 7 | 高压管力阀 | DN400 | 项 | 1 | 低流阻管力阀 |
| 8 | 中压管力阀 | DN500 | 项 | 1 | 低流阻管力阀 |

3.节能验收要求

- 高压及中压泵单台节电率≥5%。

- 按照高压泵系统、中压泵系统整体节电率验收。

高压泵系统节电率≥1.67%（5%/3台）

中压泵系统节电率≥2.5%（5%/2台）

- 节电量计算公式

3.1 能耗基准：双方改造前安装电度表及累时器，共同统计不少于72h水泵高压、中压系统耗电量，计算出改造前单泵平均耗电量。

3.2 循环水泵改造后，采用系统对比的方式计算节电量，方法如下：

高压泵系统节电率=（改造前高压泵系统小时基准耗电量—改造后高压泵系统小时耗电量）/改造前高压泵系统小时基准耗电量

中压泵系统节电率=（改造前中压泵系统小时基准耗电量—改造后中压泵系统小时耗电量）/改造前中压泵系统小时基准耗电量

四、炼钢部节能泵改造技术要求

- 设备参数

1 循环水机泵单元基本配置

| 泵组 | 数量 | 泵厂家 | 泵型号 | 额定扬程 | 额定流量 | 电机 转速 | 额定 电压 | 额定电流 | 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | m3/h | r/min | V | A | kW |
| RH净化 | 3 | 上海凯泉 | KQSN200-M6/274 | 87 | 280 | 2980 | 380 | 195 | 110 |
| 氧枪水 | 3 | 上海凯泉 | D360-40*5 | 170 | 360 | 1485 | 10000 | 23.56 | 315 |
| RH浊环 | 3 | 上海凯泉 | KQSN300-N6/488 | 75 | 600 | 1480 | 380 | 359 | 200 |

- 采购设备清单

本项目共对RH净环、RH浊环、氧枪水共7台水泵进行改造（不含电机，含联轴器，泵安装机械辅材供货单位提供，各泵另附带轴承及机封一套。），更换部分低流阻大的管力阀。除此之外，为保证用电量的准确计量，还会额外增加累时器、电度表等计量设备。

表 2 设备清单

| 泵组 | 设备名称 | 设备参数 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| RH净化 | 高效水泵 | Q=350~400 m3/h | 3 |
| 氧枪水 | 高效水泵 | Q=360 m3/h | 2 |
|  | 低流阻管力阀 | DN300 | 2 |
| RH浊环 | 高效水泵 | Q=600~750 m3/h | 2 |
|  | 低流阻管力阀 | DN350 | 2 |
|  | 备件 | 机封、轴承 | 4 |
|  | 累时器 |  | 7 |
|  | 电度表 | 0.5级 | 7 |

- 改造要求

| 水泵 系统 | 泵组 | 节电率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | % |
| 炼钢 | RH净化 | 9 |
|  | 氧枪水 | 10 |
|  | RH浊环 | 15 |

- 节电量计算：

（1）能耗基准：双方改造前安装电度表及累时器，共同统计不少于72h水泵耗电量，计算出改造前单泵平均耗电量。

（电度表及累时器由供货单位提供并指导安装）

（2）循环水泵改造后，采用单泵对比的方式计算节电量，方法如下：

单泵节电量=改造前单泵小时基准耗电量×当期水泵运行时间-改造后单泵当期实际耗电量。

项目节电量=各台循环水泵节电量总和

综合节电率=各台循环水泵小时节电量总和÷改造前水泵小时基准耗电量总和。

5、投标单位要有类似工况成熟业绩。